## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1713515 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 00:36 | 2022-03-01 00:37 | 0.026389 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.4884 | 0 | 0 | 2.516
1713518 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 02:18 | 2022-03-01 02:20 | 0.038333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 3.631
1713520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755640/HALI SAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 03:31 | 2022-03-01 03:54 | 0.38 | 0 | 780 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 49.006 | 0 | 0 | 74.652 | 27.4068 | 0 | 0 | 151.0648
1713541 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 06:53 | 2022-03-01 06:55 | 0.0275 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0.8795 | 0 | 0 | 1.3631
2044675 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 08:03 | 2022-03-01 18:14 | 10.1819 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 348.5644 | 0 | 0.2999 | 0 | 279.1082 | 0 | 0 | 627.9725
1713543 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 08:17 | 2022-03-01 08:19 | 0.027778 | 0 | 599 | 1 | 5 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0.0476 | 0.2385 | 7.5499 | 1.3267 | 0 | 0 | 12.4307
1713532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336539/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 08:52 | 2022-03-01 09:11 | 0.32111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1713546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 08:54 | 2022-03-01 09:46 | 0.8675 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7618 | 21.0992 | 0.5053 | 8.6411 | 2.6761 | 0 | 0 | 49.6835
1713533 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772030/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 09:05 | 2022-03-01 10:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9057 | 0 | 148.2774 | 0 | 160.1831
10003719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-01 09:06 | 2022-03-01 17:42 | 8.5969 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 324.3286 | 0 | 9.9617 | 0 | 125.7854 | 0 | 0 | 460.0757
1713534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106546/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 09:21 | 2022-03-01 11:19 | 1.9625 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7008
2044694 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884065/KAYNARCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 10:01 | 2022-03-01 10:45 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 0 | 0.8858 | 0 | 0 | 2.8356
2044678 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101585/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 10:27 | 2022-03-01 10:35 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628
1713553 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 10:41 | 2022-03-01 11:00 | 0.31667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 0 | 0 | 7.9648
2044696 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489656/Uzk. B-ANAYOL | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 10:54 | 2022-03-01 13:41 | 2.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6768 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 4.0276
11256376 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796344/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 11:20 | 2022-03-01 12:45 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 38.08 | 1.8246 | 0 | 0 | 40.0344
2044702 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644622/21260 B ÇIKIŞ ŞEHİR İÇİNE DOĞRU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-01 12:26 | 2022-03-01 14:26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5474
1713563 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 12:30 | 2022-03-01 19:04 | 6.5681 | 0 | 168 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 129.5012 | 0 | 0.9239 | 13.4635 | 82.7349 | 0 | 0 | 226.6235
1713584 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 12:30 | 2022-03-01 12:43 | 0.21972 | 0 | 432 | 8 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10.5435 | 5.3694 | 0 | 1.2929 | 8.0998 | 0 | 0 | 25.3056
1713590 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 13:30 | 2022-03-01 14:03 | 0.5575 | 0 | 1740 | 0 | 12 | 0 | 283 | 1 | 2 | 0 | 128.953 | 0 | 0.9756 | 0 | 82.4344 | 0 | 16.353 | 228.716
1713597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796427/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 14:44 | 2022-03-01 15:05 | 0.35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8232
1713570 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264684/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 16:16 | 2022-03-01 17:29 | 1.2089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 4.2126 | 0 | 0 | 5.8409
1713603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378628/DM7/TR61YUVAM DM>>(378628-29-30)BOX-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 16:16 | 2022-03-01 17:06 | 0.84139 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.2154 | 0 | 0 | 0 | 24.7883 | 0 | 0 | 41.0037
1713605 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114527/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 16:28 | 2022-03-01 16:46 | 0.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0.0307
2044695 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 418306/L.PAŞA BÜYÜNLÜTR-2 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 17:20 | 2022-03-01 17:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0 | 0 | 0.0331
1713612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 17:38 | 2022-03-01 17:59 | 0.35806 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5716 | 0 | 0.1285 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 3.854
1713613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 17:41 | 2022-03-01 18:34 | 0.88278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8568
1713614 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 897559/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 17:43 | 2022-03-01 19:12 | 1.475 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7523 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 10.8001
1713576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378628/DM7/TR61YUVAM DM>>(378628-29-30)BOX-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 18:26 | 2022-03-01 19:52 | 1.43 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5444 | 0 | 0 | 0 | 35.316 | 0 | 0 | 68.8604
1713621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 19:06 | 2022-03-01 23:06 | 4.0072 | 0 | 168 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.8132 | 0 | 0.4936 | 6.4646 | 32.644 | 0 | 0 | 133.4154
1713624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782471) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 19:25 | 2022-03-01 21:07 | 1.7031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958
1713625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15858237/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 19:34 | 2022-03-01 20:26 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2442
1713642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378628/DM7/TR61YUVAM DM>>(378628-29-30)BOX-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 21:32 | 2022-03-01 22:25 | 0.88833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.7344 | 0 | 0 | 0 | 16.6181 | 0 | 0 | 36.3525
1713636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 21:41 | 2022-03-01 21:43 | 0.040556 | 3 | 3744 | 14 | 18 | 37 | 622 | 8 | 2 | 0.2145 | 37.709 | 7.6834 | 0.3241 | 7.3644 | 13.3376 | 24.7276 | 0.5205 | 91.8811
1713643 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 21:41 | 2022-03-01 22:15 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9428 | 0 | 226.3443 | 0 | 249.2871
11256443 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600590/56281 TR AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-01 22:28 | 2022-03-01 22:53 | 0.41667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
1713664 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756648/BELEDİYE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 01:48 | 2022-03-02 02:42 | 0.90583 | 0 | 1118 | 0 | 22 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 176.5826 | 0 | 7.0511 | 0 | 167.7829 | 0 | 0 | 351.4166
1713647 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50133/TRAFO ODASI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 02:10 | 2022-03-02 10:32 | 8.3717 | 0 | 1093 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1534.0058 | 0 | 22.5255 | 0 | 220.0497 | 0 | 0 | 1776.581
1713672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303847/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 06:57 | 2022-03-02 08:34 | 1.6156 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4391 | 0 | 0 | 0 | 34.0704 | 0 | 0 | 61.5095
1713674 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 260052/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 07:45 | 2022-03-02 09:08 | 1.3803 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9416
1713653 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262887/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 07:52 | 2022-03-02 10:55 | 3.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.8907 | 0 | 0 | 17.6574
1713654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 08:50 | 0.82806 | 5 | 458 | 9 | 3 | 15 | 89 | 2 | 0 | 11.945 | 172.18 | 94.0372 | 2.1302 | 229.7826 | 70.7484 | 9.5512 | 0 | 590.3746
2044704 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 08:12 | 2022-03-02 18:44 | 10.5322 | 1 | 218 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3.2308 | 267.4194 | 0 | 1.541 | 1204.3072 | 156.9566 | 0 | 0 | 1633.455
1713680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303635/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 08:44 | 2022-03-02 09:33 | 0.81194 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 0 | 9.1737 | 0 | 0 | 18.8157
1713682 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32784/TR6/11 SAĞLIK MH POLİS PRKI AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 08:47 | 2022-03-02 09:40 | 0.88889 | 0 | 468 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.4332 | 0 | 0.5141 | 0 | 20.3034 | 0 | 0 | 93.2507
1713681 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 08:49 | 2022-03-02 09:41 | 0.85722 | 11 | 1368 | 27 | 31 | 20 | 176 | 4 | 0 | 4.0628 | 262.0555 | 441.8729 | 14.3023 | 125.8092 | 140.1719 | 107.9597 | 0 | 1096.2343
1713683 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:13 | 2022-03-02 09:15 | 0.026389 | 0 | 94 | 6 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3399 | 0.0049 | 0.1072 | 0.3285 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.9964
1713656 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 859305/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:15 | 2022-03-02 17:53 | 8.6403 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1226 | 0 | 4.3983 | 0 | 67.7109 | 0 | 0 | 143.2318
1713657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 500001/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 B-TŞKNLR KAHVE | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:19 | 2022-03-02 10:00 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.1202
2044708 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656304/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:21 | 2022-03-02 12:20 | 2.9931 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0276 | 0 | 0.2362 | 0 | 7.3244 | 0 | 0 | 22.5882
2044705 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:40 | 2022-03-02 11:00 | 1.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7782 | 0 | 0 | 0 | 8.7616 | 0 | 0 | 16.5398
1713660 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203359/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:48 | 2022-03-02 11:48 | 2 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.7873 | 0 | 1.0614 | 0 | 18.0232 | 0 | 0 | 72.8719
1713687 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:56 | 2022-03-02 10:30 | 0.56667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1875 | 0 | 0 | 0 | 2.6362 | 0 | 0 | 9.8237
1713701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631307/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 09:58 | 2022-03-02 12:50 | 2.8692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2651
1713689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826022/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 10:28 | 2022-03-02 11:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25515
1713688 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 10:30 | 2022-03-02 11:05 | 0.58583 | 0 | 853 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 114.3441 | 0 | 0 | 16.7077 | 62.6471 | 0 | 0 | 193.6989
1713706 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372627/DTR23 V.MEŞE->>(372627)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 11:07 | 2022-03-02 12:05 | 0.97472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9908 | 0 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | 0 | 11.4567
1713696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 11:48 | 2022-03-02 13:54 | 2.0983 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.0896 | 0 | 0 | 0 | 12.4591 | 0 | 0 | 71.5487
13047271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115669/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 11:54 | 2022-03-02 13:06 | 1.2 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2625 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 0 | 0 | 26.4855
1713708 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 11:56 | 2022-03-02 14:26 | 2.5017 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7803 | 0 | 0 | 0 | 13.9579 | 0 | 0 | 43.7382
1713697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993716/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-02 12:57 | 2022-03-02 15:12 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4151 | 0 | 0 | 8.4151
11256488 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600517/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 14:02 | 2022-03-02 14:36 | 0.56667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8235 | 0 | 0 | 0 | 0.2077 | 0 | 0 | 1.0312
1713721 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 14:39 | 2022-03-02 14:42 | 0.052222 | 0 | 2223 | 0 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 23.6673 | 0 | 0.0039 | 0.6896 | 8.3392 | 0 | 0 | 32.7
1713724 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 14:50 | 2022-03-02 14:55 | 0.083333 | 0 | 2223 | 0 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 36.9069 | 0 | 0.006 | 1.0677 | 12.9136 | 0 | 0 | 50.8942
1713719 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 16:06 | 2022-03-02 16:38 | 0.53583 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9182 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 0 | 5.1707
2044711 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452474/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 16:45 | 2022-03-02 17:34 | 0.81667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4419
1713720 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260052/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 16:59 | 2022-03-02 18:25 | 1.4367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1926
1713734 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576377/KARACAOĞLAN KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 17:11 | 2022-03-02 17:54 | 0.7175 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2023 | 0 | 0 | 0 | 14.9194 | 0 | 0 | 22.1217
11256516 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 17:20 | 2022-03-02 17:30 | 0.16667 | 0 | 309 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.9268 | 0.0399 | 0.3278 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 15.0728
1713743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661894/TR/31 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 17:35 | 2022-03-02 18:40 | 1.0903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649
1713764 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 19:17 | 2022-03-02 19:18 | 0.021944 | 1 | 216 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.0085 | 1.0997 | 0.1308 | 0 | 0.7318 | 0.1778 | 2.9483 | 0 | 5.0969
3016386 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720562/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFIÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 10:31 | 2022-03-04 12:30 | 1.9897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7618 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 2.6276
1713768 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455225/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 19:34 | 2022-03-02 20:47 | 1.2089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596
1713770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 20:05 | 2022-03-02 21:04 | 0.9825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0406
1713752 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 20:27 | 2022-03-02 21:20 | 0.89167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1484 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 10.4218
1713757 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 21:09 | 2022-03-02 23:05 | 1.9356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0971
1713760 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770077/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 22:13 | 2022-03-02 22:55 | 0.7 | 2 | 1537 | 0 | 1 | 18 | 356 | 0 | 0 | 2.1613 | 211.4559 | 0 | 0.0341 | 74.1635 | 113.152 | 0 | 0 | 400.9668
1713778 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 23:13 | 2022-03-03 01:20 | 2.1178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 23.0492 | 0 | 0 | 24.7684
1713803 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 404663/81000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 03:56 | 2022-03-03 05:03 | 1.1244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6603 | 0 | 0 | 0 | 22.6594 | 0 | 0 | 27.3197
1713783 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50133/50133 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 05:07 | 2022-03-03 17:43 | 12.6017 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 532.2257 | 0 | 2.7615 | 0 | 44.024 | 0 | 0 | 579.0112
1713787 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814665/41145 DM1/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 07:15 | 2022-03-03 15:12 | 7.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6002 | 0 | 0 | 59.6002
1713790 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 07:48 | 2022-03-03 07:55 | 0.11611 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 23.9894 | 0 | 0 | 0 | 21.1463 | 0 | 0.1188 | 45.2545
1713792 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 07:55 | 2022-03-03 07:58 | 0.042778 | 0 | 1193 | 4 | 6 | 3 | 198 | 1 | 0 | 0 | 8.5912 | 0.3294 | 0.0113 | 0.6031 | 3.7472 | 0.4863 | 0 | 13.7685
2044713 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 08:07 | 2022-03-03 14:22 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.1424 | 0 | 0 | 0 | 626.1424
1713805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700821/16485 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 08:17 | 2022-03-03 08:48 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0179 | 0.3781 | 0 | 0 | 115.396
3016406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720715/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 14:30 | 2022-03-04 16:00 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0611 | 0 | 0 | 8.0611
1713796 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 08:57 | 2022-03-03 09:25 | 0.47333 | 0 | 1762 | 1 | 2 | 3 | 220 | 3 | 6 | 0 | 106.7689 | 0.0872 | 0.5432 | 1.5179 | 61.9166 | 63.7444 | 20.3914 | 254.9696
3016382 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 17:35 | 8.5833 | 1 | 117 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 35.3936 | 217.0931 | 3.6725 | 12.843 | 196.8903 | 85.3397 | 0 | 0 | 551.2322
1713797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:02 | 2022-03-03 09:22 | 0.33389 | 0 | 4950 | 0 | 4 | 4 | 516 | 0 | 1 | 0 | 127.6474 | 0 | 0.2399 | 21.4163 | 157.8558 | 0 | 4.4059 | 311.5653
3016383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779270/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-03 09:02 | 2022-03-03 12:26 | 3.4 | 3 | 207 | 5 | 6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 2.9587 | 91.944 | 37.067 | 3.155 | 12.0956 | 77.7047 | 0 | 0 | 224.925
11256556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819652/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:09 | 2022-03-03 11:00 | 1.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 6.8063 | 0 | 0 | 10.533
2044715 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623279/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:18 | 2022-03-03 10:18 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 7.5286
1713811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 268587/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:19 | 2022-03-03 11:13 | 1.9025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 3.1112 | 0 | 0 | 3.3242
1713812 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105215/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:29 | 2022-03-03 10:07 | 0.62944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.5397 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 0 | 0 | 12.9841
11256573 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 11:35 | 2.0833 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0601 | 0.0201 | 240.5352 | 0 | 0 | 0 | 247.6154
3016402 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82190/82190-Edr.TOKİ TR-4 NOLU DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 16:30 | 7 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3331
1713813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 09:43 | 2022-03-03 11:53 | 2.165 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100.4814 | 0 | 0 | 0 | 101.6169 | 0 | 0 | 202.0983
1713800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 268587/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 10:24 | 2022-03-03 11:44 | 1.3261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 2.1362 | 0 | 0 | 2.2835
1713816 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590463/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 10:25 | 2022-03-03 12:48 | 2.3769 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8446 | 0 | 0 | 0 | 22.2463 | 0 | 0 | 58.0909
11256579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249711/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 10:31 | 2022-03-03 11:37 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975
1713818 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 83400/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 10:47 | 2022-03-03 10:53 | 0.099444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9285 | 0 | 0.331 | 4.1803 | 16.1996 | 2.2411 | 30.8805
11256601 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 10:51 | 2022-03-03 11:35 | 0.73333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5262 | 0 | 0 | 0 | 0.9118 | 0 | 0 | 3.438
1713828 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757233/BELEDİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 11:12 | 2022-03-03 13:04 | 1.8611 | 0 | 559 | 0 | 21 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 198.5315 | 0 | 14.936 | 0 | 378.0116 | 0 | 0 | 591.4791
1713820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825049/Uzk. C-KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 11:26 | 2022-03-03 12:30 | 1.0667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 3.2529
2044725 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551197/52001 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 11:43 | 2022-03-03 12:41 | 0.96667 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1795 | 0 | 0.0792 | 0 | 10.5207 | 0 | 0 | 18.7794
1713835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 11:56 | 2022-03-03 12:03 | 0.11722 | 0 | 701 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 11.8813 | 0 | 0.2637 | 6.4611 | 9.7243 | 0 | 0 | 28.3304
3016381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31192/DM1/098 (DM1/TR32)YILDIRIM KENT (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-03 12:31 | 2022-03-03 15:31 | 3 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 730.2135 | 0 | 0 | 0 | 894.0975 | 0 | 0 | 1624.311
1713839 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1084869/21235 D ÇIKIŞ OLGUN SİTESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 12:39 | 2022-03-03 14:17 | 1.6381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3911
1713861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 12:39 | 2022-03-03 13:15 | 0.59917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0.8769 | 0 | 0 | 1.2916
1713840 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 12:45 | 2022-03-03 12:47 | 0.039722 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6743 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.3675 | 0 | 0 | 1.0961
1713843 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1084869/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 12:47 | 2022-03-03 13:27 | 0.66167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9543
1713868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825049/Uzk. D-ESENTEPE HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 13:15 | 2022-03-03 14:30 | 1.25 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0947 | 0 | 0 | 0 | 0.7239 | 0 | 0 | 18.8186
1713834 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86003/86003-S.Oğl TR-3 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 13:30 | 2022-03-03 14:50 | 1.3392 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.9494 | 0 | 0.4053 | 0 | 31.8672 | 0 | 0 | 70.2219
1714124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821356/ 95500 NOLU DM YENİCE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 05:44 | 2022-03-05 06:57 | 1.2167 | 1 | 6380 | 51 | 29 | 23 | 617 | 1 | 1 | 1.3807 | 826.4908 | 138.449 | 4.6772 | 296.6442 | 296.1116 | 56.5727 | 2.0645 | 1622.3907
1713871 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 13:53 | 2022-03-03 20:11 | 6.2939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6337 | 0 | 0 | 22.4497 | 10.1299 | 0 | 0 | 67.2133
1713874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 14:07 | 2022-03-03 14:11 | 0.064722 | 0 | 77 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0.0317 | 0.0045 | 0.3463 | 0.2448 | 0 | 1.895
1713875 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/UNİLVER DM>>(33707)BERZEG DM(UNLVER-2) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-03 14:12 | 2022-03-03 15:10 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2385 | 0 | 7853.315 | 0 | 8073.5535
1713851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 14:14 | 2022-03-03 17:11 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0334 | 0 | 0 | 0 | 75.0334
1713878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515260/Uzk. B--MAHMUT BABA ARALIĞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 14:38 | 2022-03-03 16:15 | 1.6167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6051 | 0 | 0 | 0 | 12.3007 | 0 | 0 | 22.9058
1713879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 14:45 | 2022-03-03 15:07 | 0.36083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.5116 | 0 | 0 | 0.7566
1713886 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 15:46 | 2022-03-03 15:48 | 0.039444 | 0 | 477 | 2 | 12 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0 | 2.9211 | 0.411 | 0.1446 | 0.3724 | 2.3705 | 0 | 0.0294 | 6.249
1713890 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650325/TR/106 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 15:57 | 2022-03-03 18:47 | 2.8361 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.7033 | 0 | 0 | 0 | 6.6508 | 0 | 0 | 67.3541
3016401 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780842/DM6/8>>(780848)DM6/8-1 SACKÖŞK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-03 16:30 | 2022-03-03 19:30 | 2.9972 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.815 | 0 | 0 | 0 | 10.845 | 0 | 0 | 144.66
2044719 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622933/PINARHİSAR TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 17:00 | 2022-03-03 17:10 | 0.16667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4738 | 0 | 0 | 0 | 0.5962 | 0 | 0 | 1.07
1717788 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 09:56 | 2022-03-27 09:58 | 0.040278 | 0 | 2678 | 1 | 12 | 40 | 473 | 18 | 2 | 0 | 31.207 | 0.5866 | 1.2989 | 90.4071 | 15.5795 | 85.8072 | 0.1778 | 225.0641
11256620 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600515/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 17:28 | 2022-03-03 17:53 | 0.41667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0.6005 | 0 | 0 | 1.8961
1718151 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:18 | 2022-03-29 10:22 | 0.07 | 0 | 2678 | 1 | 12 | 40 | 473 | 18 | 2 | 0 | 43.0462 | 0.9212 | 2.0396 | 235.9608 | 42.1701 | 423.5307 | 1.2497 | 748.9183
11256609 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814665/41145 DM1/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 18:01 | 2022-03-03 19:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 0 | 0 | 6.0265
1713925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 18:07 | 2022-03-03 18:08 | 0.027222 | 1 | 1510 | 0 | 8 | 17 | 171 | 7 | 0 | 0.0115 | 7.6324 | 0 | 0.0318 | 11.6776 | 3.2392 | 25.7749 | 0 | 48.3674
1713929 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 18:15 | 2022-03-03 18:17 | 0.039444 | 0 | 335 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | 1.7539 | 0.6828 | 0 | 0 | 5.1274
1713931 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 18:21 | 2022-03-03 18:25 | 0.078056 | 1 | 1510 | 0 | 8 | 17 | 171 | 7 | 0 | 0.0287 | 19.0677 | 0 | 0.0797 | 29.1941 | 8.0913 | 64.4374 | 0 | 120.8989
1713909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100632/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 18:49 | 2022-03-03 19:40 | 0.85806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0219 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0 | 15.2532
1713912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558715/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 19:19 | 2022-03-03 20:49 | 1.5058 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.0088 | 0 | 0.0026 | 0 | 23.6499 | 0 | 0 | 51.6613
1718233 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820690/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:05 | 2022-03-29 16:30 | 0.40583 | 0 | 4305 | 2 | 3 | 7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 99.06 | 0.0163 | 0.0265 | 23.8768 | 63.0897 | 0 | 0 | 186.0693
1713941 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 859641/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 20:20 | 2022-03-04 00:22 | 4.0319 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8978 | 0 | 0 | 0 | 13.2121 | 0 | 0 | 33.1099
1713942 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 20:34 | 2022-03-03 22:11 | 1.6106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 2.6697
11256631 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-03 22:03 | 0.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 2.6028
1713919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110122/17325 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 22:42 | 2022-03-03 23:50 | 1.1306 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2428 | 0 | 0 | 0 | 3.7946 | 0 | 0 | 20.0374
2044742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803554/ 92600 NOLU DM KORUKLU KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 01:40 | 2022-03-04 02:33 | 0.88333 | 1 | 4949 | 0 | 3 | 4 | 304 | 1 | 0 | 1.1381 | 238.7289 | 0 | 0.6628 | 0.9192 | 92.0564 | 11.7 | 0 | 345.2054
1713950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 01:47 | 2022-03-04 03:44 | 1.9522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0044
3016384 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 02:05 | 2022-03-04 02:17 | 0.19722 | 0 | 9438 | 0 | 1 | 9 | 1258 | 17 | 2 | 0 | 288.3099 | 0 | 0.0785 | 16.8224 | 117.769 | 206.0758 | 4.494 | 633.5496
1713958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 03:26 | 2022-03-04 04:06 | 0.66722 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3517 | 5.3895 | 0 | 1.3714 | 1.6103 | 0 | 0 | 19.7229
1713959 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755363/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 07:37 | 2022-03-04 08:31 | 0.90028 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22.2543 | 0 | 0 | 0 | 15.5162 | 0 | 0 | 37.7705
2044743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860708/ÇAĞLAYIK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 15:16 | 6.9231 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.151 | 0 | 0 | 0 | 13.0466 | 0 | 0 | 47.1976
11256652 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 08:21 | 2022-03-04 09:12 | 0.85 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5735 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0 | 0 | 9.6879
1715733 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721001/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 15:26 | 2022-03-15 15:50 | 0.40556 | 0 | 1411 | 0 | 3 | 31 | 252 | 17 | 2 | 0 | 100.4709 | 0 | 3.1705 | 859.2628 | 140.9525 | 1936.7488 | 5.4034 | 3046.0089
1713982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249711/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 08:38 | 2022-03-04 11:59 | 3.3422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4017
3016403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 09:01 | 2022-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0132 | 248.4366 | 269.7699 | 140.1489 | 690.3686
1713983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:05 | 2022-03-04 09:08 | 0.051944 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 1.2542 | 0.03 | 0.5091 | 0.1603 | 0 | 0 | 2.9703
10003781 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 09:05 | 2022-03-04 17:21 | 8.2575 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.7027 | 0 | 1.0731 | 0 | 11.1558 | 0 | 0 | 50.9316
1713984 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54931/PANCARKÖY TR2 KÖPRÜBAŞI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:08 | 2022-03-04 09:36 | 0.46694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.8351 | 0 | 0 | 0 | 7.8837 | 0 | 0 | 15.7188
3016404 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203243/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 09:08 | 2022-03-04 15:30 | 6.3667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1679 | 0 | 0 | 0 | 28.5366 | 0 | 0 | 69.7045
1713986 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:23 | 2022-03-04 09:27 | 0.066944 | 0 | 988 | 8 | 13 | 20 | 246 | 2 | 0 | 0 | 10.8219 | 0.1586 | 1.0955 | 4.1901 | 6.6664 | 0.4823 | 0 | 23.4148
1713968 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799877/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:33 | 2022-03-04 10:29 | 0.93056 | 0 | 2098 | 0 | 9 | 19 | 538 | 2 | 1 | 0 | 358.7976 | 0 | 4.5252 | 583.645 | 392.7044 | 85.022 | 2.683 | 1427.3772
1713989 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:42 | 2022-03-04 10:13 | 0.515 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.1458 | 0 | 0 | 0 | 1.4338 | 0 | 0 | 32.5796
1713990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068719/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:54 | 2022-03-04 10:42 | 0.79194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9429
1713991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 09:58 | 2022-03-04 10:00 | 0.040278 | 0 | 421 | 6 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.1088 | 0.9016 | 0 | 2.1014 | 0.7556 | 0 | 0 | 5.8674
3016387 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404304/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 10:05 | 2022-03-04 14:01 | 3.9333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6464
1713996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364704/DM4/29 PİKNİK >>(364718) DİREKJ AG-D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 10:10 | 2022-03-04 12:15 | 2.0856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 13.6691
1713971 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335962/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 10:22 | 2022-03-04 13:23 | 3.0206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6192
1716889 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:13 | 2022-03-22 16:11 | 0.96972 | 0 | 667 | 0 | 2 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 101.4601 | 0 | 0.37 | 3.2994 | 49.2956 | 0 | 0 | 154.4251
2044727 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409896/81600 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 10:31 | 2022-03-04 12:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9838 | 0 | 0 | 31.9838
5007761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706245/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 11:00 | 2022-03-04 17:00 | 6 | 0 | 701 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 597.91 | 0 | 15.5975 | 320.9594 | 480.0336 | 0 | 0 | 1414.5005
11256664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 11:37 | 2022-03-04 12:34 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 0 | 0 | 0 | 1.4246 | 0 | 0 | 2.0638
1713975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80025/SON KABİN ÇIKIŞ YOK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 11:45 | 2022-03-04 12:44 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2095 | 0 | 38.3231 | 93.5326
1714001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 11:51 | 2022-03-04 12:23 | 0.53528 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7718 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 0 | 0 | 8.0144
1714003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 49619/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 12:33 | 2022-03-04 13:31 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8896 | 0 | 14.8896
1717233 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 17:31 | 2022-03-23 17:36 | 0.086389 | 0 | 667 | 0 | 2 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9.5829 | 0 | 0.0279 | 0.2457 | 3.7438 | 0 | 0 | 13.6003
1713977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 13:21 | 2022-03-04 14:13 | 0.86222 | 5 | 458 | 9 | 3 | 15 | 89 | 2 | 0 | 5.4035 | 77.8922 | 43.1298 | 0.9768 | 124.1249 | 39.6105 | 5.0519 | 0 | 296.1896
1714011 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860633/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 14:01 | 2022-03-04 14:47 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2256 | 0 | 0 | 0 | 53.2256
1714023 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81355/Edr.IMKB KIZ MESL.LİS. TRF AG.ÇKŞ ŞALT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 14:24 | 2022-03-04 14:53 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2056 | 0 | 0 | 4.2056
1717622 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 00:50 | 2022-03-26 01:04 | 0.23667 | 0 | 667 | 0 | 2 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 27.1692 | 0 | 0.078 | 0.5594 | 6.2986 | 0 | 0 | 34.1052
11256685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249711/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 14:36 | 2022-03-04 15:05 | 0.48917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5779
1714025 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762674/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 14:41 | 2022-03-04 15:31 | 0.84111 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5106 | 0.2222 | 0 | 0 | 62.6986 | 1.4855 | 0 | 0 | 64.9169
1714026 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 15:29 | 0.64917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 7 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 80.7742 | 92.999 | 23.194 | 198.3805
1714016 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34926/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 15:02 | 2022-03-04 15:30 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.9133 | 0 | 1175.0179 | 0 | 1516.9312
1714042 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM | 857112/KIRKLARELİ TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 15:30 | 2022-03-04 15:40 | 0.17028 | 1 | 1479 | 9 | 9 | 23 | 243 | 13 | 1 | 0.1536 | 42.5638 | 46.6254 | 0.3453 | 30.7906 | 34.8758 | 679.2432 | 10.1138 | 844.7115
1714052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 15:37 | 2022-03-04 15:42 | 0.095278 | 0 | 1003 | 0 | 6 | 6 | 145 | 5 | 2 | 0 | 19.8967 | 0 | 0.3617 | 6.3805 | 14.7078 | 274.6024 | 3.2411 | 319.1902
1714057 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302206/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 15:43 | 2022-03-04 17:39 | 1.935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5595 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 6.5157
1714060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 16:33 | 2022-03-04 16:38 | 0.077222 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 7.7277 | 0 | 0 | 0 | 3.6287 | 78.1756 | 0 | 89.532
1714031 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 17:13 | 2022-03-04 17:30 | 0.28694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 16.065 | 0 | 1.8695 | 17.9484
2044729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 17:21 | 2022-03-04 18:17 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7708 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 1.8841
1714067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:06 | 2022-03-04 18:19 | 0.21944 | 0 | 662 | 10 | 2 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 29.7807 | 14.7865 | 0.4458 | 33.6908 | 6.6115 | 4.6519 | 0 | 89.9672
11256695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:27 | 2022-03-04 18:40 | 0.21667 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.5147 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 18.3987
1714071 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:36 | 2022-03-04 19:58 | 1.36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8053 | 0 | 0.1551 | 0 | 1.2622 | 0 | 0 | 8.2226
1714033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104745/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:50 | 2022-03-04 20:35 | 1.7536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 1.3363
1714072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:52 | 2022-03-04 18:54 | 0.026389 | 0 | 509 | 3 | 5 | 7 | 148 | 1 | 0 | 0 | 1.7642 | 0.013 | 0.1583 | 0.4833 | 0.7246 | 0.0101 | 0 | 3.1535
1714077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 UNÜLEVER->>(364667) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 18:58 | 2022-03-04 20:46 | 1.8036 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.9957 | 0 | 0 | 0 | 38.8345 | 0 | 0 | 46.8302
1714036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576802/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 19:08 | 2022-03-04 20:21 | 1.2094 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.5165 | 0 | 0.0355 | 0 | 6.4615 | 0 | 0 | 35.0135
1714035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 19:13 | 2022-03-04 19:43 | 0.50083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5052 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0.9984
1714039 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 AHMT.T.KŞL CD ÇİÇEK C 8.SK GRŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 20:00 | 2022-03-04 21:16 | 1.2608 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7588 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0 | 13.2866
1714083 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 20:14 | 2022-03-04 20:25 | 0.18028 | 5 | 2751 | 1 | 37 | 15 | 597 | 0 | 2 | 1.4907 | 122.8817 | 0.0569 | 1.652 | 9.9464 | 70.6444 | 0 | 2.4357 | 209.1078
1714103 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 21:11 | 2022-03-04 22:30 | 1.3167 | 3 | 325 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0 | 2.9738 | 72.4355 | 0 | 0.2512 | 46.7709 | 106.596 | 0 | 0 | 229.0274
1714090 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 21:50 | 2022-03-04 23:15 | 1.4086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 2.2893
1714105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266377/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 22:20 | 2022-03-04 22:48 | 0.47306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 6.6865
1714106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80900/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-04 23:17 | 2022-03-05 01:16 | 1.9839 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.1045 | 0 | 0 | 0 | 20.0887 | 0 | 0 | 61.1932
1714109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 00:34 | 2022-03-05 01:32 | 0.97444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6776 | 0 | 0 | 0 | 0.6897 | 0 | 0 | 1.3673
1714112 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486932/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-05 02:16 | 2022-03-05 04:17 | 2.0089 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.6604 | 0 | 0 | 0 | 12.3879 | 0 | 0 | 25.0483
1715479 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:13 | 2022-03-13 15:34 | 0.34444 | 0 | 1170 | 0 | 3 | 27 | 211 | 13 | 2 | 0 | 72.5526 | 0 | 2.448 | 458.4442 | 72.4646 | 320.453 | 0.9568 | 927.3192
1714125 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 07:35 | 2022-03-05 07:40 | 0.090833 | 0 | 1034 | 0 | 15 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 17.2508 | 0 | 0.1453 | 0.5351 | 2.4353 | 0 | 0 | 20.3665
2044751 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551255/52001 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 08:13 | 2022-03-05 14:22 | 6.1492 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1316 | 0 | 3.1588 | 0 | 26.213 | 0 | 0 | 77.5034
1714129 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 08:27 | 2022-03-05 08:32 | 0.086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8307 | 1.0623 | 411.2896 | 0 | 426.1826
1717607 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 18:10 | 2022-03-25 18:14 | 0.079167 | 0 | 1171 | 0 | 3 | 27 | 211 | 13 | 2 | 0 | 21.2739 | 0 | 0.5489 | 134.1115 | 21.0628 | 157.2518 | 0.4505 | 334.6994
1714130 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 08:34 | 2022-03-05 08:46 | 0.19361 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1333 | 0.0182 | 0 | 107.3444 | 0 | 1392.0367 | 0 | 1499.5326
3016409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761701/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 09:00 | 2022-03-05 13:39 | 4.65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 117.5371 | 0 | 0 | 0 | 94.3888 | 0 | 7.3314 | 219.2573
10003782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 09:00 | 2022-03-05 17:35 | 8.5869 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 342.9521 | 0 | 9.0918 | 0 | 91.6597 | 0 | 0 | 443.7036
3016388 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 09:01 | 2022-03-05 11:01 | 2 | 0 | 346 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 179.222 | 0 | 1.3019 | 0 | 61.4782 | 0 | 0 | 242.0021
3016390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 09:01 | 2022-03-05 09:32 | 0.51667 | 0 | 789 | 0 | 0 | 2 | 188 | 1 | 1 | 0 | 92.4879 | 0 | 0 | 14.8616 | 57.4492 | 0.103 | 1.6921 | 166.5938
3016407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 896136/L.B. TM II F/2 BARASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 09:02 | 2022-03-05 12:02 | 3 | 2 | 3066 | 8 | 21 | 34 | 569 | 7 | 1 | 11.3082 | 2681.3028 | 126.7765 | 42.9533 | 1249.5613 | 1220.6657 | 16321.1589 | 8.285 | 21662.0117
1714120 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 80900/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 09:34 | 2022-03-05 10:23 | 0.81583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.8534 | 0 | 0 | 0 | 13.9689 | 0 | 0 | 32.8223
1716917 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:44 | 2022-03-22 17:18 | 0.56083 | 0 | 313 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.6373 | 0 | 0.1951 | 0.6629 | 9.9044 | 0 | 0 | 31.3997
2044755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486932/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 10:01 | 2022-03-05 12:01 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.7655 | 0 | 0 | 0 | 23.0118 | 0 | 0 | 37.7773
1714137 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 10:03 | 2022-03-05 10:37 | 0.56333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4432 | 0 | 0 | 0 | 0.7043 | 0 | 0 | 1.1475
3016408 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417985/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 10:11 | 2022-03-05 13:45 | 3.5667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.8477 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0 | 0 | 116.3854
1714140 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 10:32 | 2022-03-05 11:30 | 0.96333 | 0 | 1236 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 170.9285 | 0 | 0.4812 | 0 | 46.1759 | 0 | 0 | 217.5856
1714145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 11:06 | 2022-03-05 12:15 | 1.1425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9031 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0 | 0 | 2.3528
2044731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 112781/15130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 11:07 | 2022-03-05 11:37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0014
2044735 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836287/Mrç. KÜPLÜ TR-4 A-BELEDİYE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 11:10 | 2022-03-05 11:50 | 0.66667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0861 | 0 | 0 | 0 | 2.5995 | 0 | 0 | 14.6856
1714168 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 11:40 | 2022-03-05 11:42 | 0.026944 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.5788 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0 | 0 | 0.9172
11256739 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600063/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 11:54 | 2022-03-05 12:24 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4873 | 0 | 0 | 0 | 0.7529 | 0 | 0 | 3.2402
5007783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32054/DM3/25 HUZUR EVİ->>(781989)AG ŞLR D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 12:01 | 2022-03-05 14:01 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.9428 | 0 | 0 | 0 | 54.4655 | 0 | 0 | 105.4083
11256740 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453001/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 12:09 | 2022-03-05 12:26 | 0.28333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7612 | 0 | 0 | 0 | 0.4648 | 0 | 0 | 2.226
1714146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 12:21 | 2022-03-05 14:16 | 1.9103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6329
1714175 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 12:24 | 2022-03-05 19:16 | 6.8672 | 0 | 947 | 1 | 3 | 13 | 131 | 17 | 0 | 0 | 1776.4116 | 203.3887 | 8.836 | 669.7937 | 445.7582 | 52545.4386 | 0 | 55649.6268
3016411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 891183/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 13:01 | 2022-03-05 15:01 | 2 | 0 | 2039 | 0 | 3 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 852.6859 | 0 | 1.9277 | 44.9382 | 197.4568 | 343.3051 | 0 | 1440.3137
1717568 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 14:24 | 2022-03-25 14:37 | 0.21611 | 0 | 313 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.2032 | 0 | 0.0838 | 0.2834 | 4.3274 | 0 | 0 | 11.8978
1714179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 13:25 | 2022-03-05 14:12 | 0.78722 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 238.665 | 0 | 0 | 5.6143 | 49.8806 | 0 | 0 | 294.1599
1714183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114770/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 13:50 | 2022-03-05 15:33 | 1.7108 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.4064 | 0 | 0 | 0 | 11.5193 | 0 | 0 | 86.9257
1714144 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 15456699/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 14:00 | 2022-03-06 01:38 | 11.6286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1115
2044737 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 14:20 | 2022-03-05 14:50 | 0.50028 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4332 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 4.5082
1714185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 14:21 | 2022-03-05 15:26 | 1.0881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 2.1452
2044756 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705596/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 14:31 | 2022-03-05 15:31 | 1 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1388 | 1.6612 | 0 | 0 | 5.3387 | 0 | 0 | 18.1387
2044738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828512/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 14:45 | 2022-03-05 15:22 | 0.61417 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.815 | 0 | 0.1217 | 0 | 5.4815 | 0 | 0 | 19.4182
1714189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781299/DM1/71(DM19-TR39)>>(781299)DM1/72 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 15:09 | 2022-03-05 15:11 | 0.028611 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0.9984 | 0 | 3.0093
1714154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/072 SİLHTRAĞA MH SEMERCİ SK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 15:37 | 2022-03-05 17:15 | 1.6267 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.0516 | 0 | 0 | 0 | 4.7557 | 0 | 0 | 82.8073
1714158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 15:38 | 2022-03-05 19:40 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1832 | 0 | 1458.2829 | 0 | 1543.4661
1714192 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654288/TR16 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 15:57 | 2022-03-05 16:45 | 0.80583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | 0 | 0 | 0 | 2.3798 | 0 | 0 | 3.3301
5007782 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33706/ALKAS DM >>(33706) TURAN DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 16:31 | 2022-03-05 18:30 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.8886 | 0 | 1917.8886
5007762 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 16:31 | 2022-03-05 16:50 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 29.7312 | 16.8608 | 2356.9728 | 0 | 2403.5984
1714203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 17:13 | 2022-03-05 17:42 | 0.48833 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5032 | 0 | 0.0091 | 0 | 3.4311 | 0 | 0 | 34.9434
1714199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733656/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 17:16 | 2022-03-05 18:27 | 1.1803 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9348 | 0 | 0 | 0 | 7.1604 | 0 | 0 | 15.0952
1714200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31550/DM10/TR45 ASKENT PARK(2017) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 17:25 | 2022-03-05 18:19 | 0.89556 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 208.1315 | 0 | 0 | 0 | 18.6391 | 0 | 0 | 226.7706
1714206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/072 SİLHTRAĞA MH SEMERCİ SK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 17:39 | 2022-03-05 20:18 | 2.6439 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.1515 | 0 | 0 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 155.89
1714223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 18:14 | 2022-03-05 18:25 | 0.19389 | 0 | 701 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 28.812 | 0 | 0.428 | 8.0189 | 12.2423 | 0 | 0 | 49.5012
2044739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836310/Mrç. KÜPLÜ TR6 A-SOYDAN KAFE ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 18:15 | 2022-03-05 19:05 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 0 | 0 | 7.6289
11256785 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600609/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 18:33 | 2022-03-05 19:03 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0 | 0 | 2.7574
1714211 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600590/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 18:36 | 2022-03-05 20:11 | 1.58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6722
1717545 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724327/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 14:54 | 2022-03-25 15:26 | 0.54139 | 0 | 313 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.5903 | 0 | 0.206 | 0.6867 | 10.3344 | 0 | 0 | 29.8174
1714228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13768601/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 19:47 | 2022-03-05 20:53 | 1.0928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 1.4653
1714229 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173616/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 20:20 | 2022-03-05 21:45 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 1.0808
1717596 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724318/BALLISÜLE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 00:01 | 2022-03-26 01:00 | 0.99139 | 0 | 313 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.9515 | 0 | 0.3082 | 0.869 | 9.7334 | 0 | 0 | 48.8621
1714231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32069/CUMHURİYET DM DM19-TR47 - (2019) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 21:30 | 2022-03-05 22:41 | 1.1881 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.0583 | 0 | 0 | 0 | 30.1168 | 0 | 0 | 84.1751
1714220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 39023757/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 22:25 | 2022-03-05 23:50 | 1.4117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2409
1714241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28243007/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 22:40 | 2022-03-05 23:10 | 0.49444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0.6508 | 0 | 0 | 2.0948
1714238 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57090/DTT9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 03:31 | 2022-03-06 04:18 | 0.785 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.5531 | 0 | 0 | 30.8888 | 8.84 | 0 | 0 | 72.2819
2044740 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105411/14230 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 04:00 | 2022-03-06 04:15 | 0.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0 | 0 | 1.3029
1714261 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 04:19 | 2022-03-06 08:23 | 4.0753 | 0 | 335 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 202.6148 | 0 | 0 | 107.744 | 33.7224 | 0 | 0 | 344.0812
1714251 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653702/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 04:36 | 2022-03-06 06:11 | 1.5836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5069 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 9.2199
1714264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 06:09 | 2022-03-06 08:52 | 2.7225 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9945
1714253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102753/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 06:29 | 2022-03-06 09:12 | 2.72 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 271.259 | 0 | 0 | 0 | 11.2374 | 0 | 0 | 282.4964
1713793 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 08:20 | 2022-03-03 08:28 | 0.12889 | 0 | 541 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12.5007 | 0 | 0.4052 | 0 | 8.4666 | 0 | 0 | 21.3725
1714265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705464/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 07:36 | 2022-03-06 10:57 | 3.3508 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.3896 | 0 | 0 | 36.5151 | 19.0559 | 0 | 0 | 113.9606
1714255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR14 DM2-TR15 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 07:54 | 2022-03-06 10:28 | 2.5586 | 0 | 334 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 197.0071 | 0 | 1.052 | 0 | 24.744 | 0 | 0 | 222.8031
11256791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762674/40405 NOLU DM/DM 3/1 DEN GİRİŞ(764585) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 08:28 | 2022-03-06 09:08 | 0.66667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5476 | 0.2383 | 0 | 0 | 33.5801 | 0.7254 | 0 | 0 | 35.0914
1714257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788537/DTR-17 (788537) OG ALTI AG ŞLTR - B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 08:57 | 2022-03-06 12:06 | 3.1453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9298 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 8.9312
2044763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865377/B.ESKİ DM2-TR15 DM2-TR16 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-06 10:20 | 1.3333 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.0524 | 0 | 0.3153 | 0 | 4.7318 | 0 | 0 | 51.0995
3016396 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-06 15:36 | 6.6 | 1 | 117 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 33.1218 | 203.1607 | 2.7705 | 9.6894 | 102.5115 | 44.6866 | 0 | 0 | 395.9405
3016413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-06 12:30 | 3.5 | 0 | 300 | 21 | 3 | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 254.5636 | 333.1264 | 4.3667 | 9.0007 | 52.2538 | 449.2567 | 0 | 1102.5679
5007763 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-06 11:58 | 2.9667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 31.7193 | 0 | 0 | 340.5446 | 55.2378 | 70.5581 | 0.6955 | 498.7553
3016392 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894150/FİDER-17 ZORLU LİNEN ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 09:07 | 2022-03-06 15:13 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 64 | 7 | 3 | 0 | 2.7809 | 0 | 0 | 1011.9919 | 515.341 | 22153.052 | 250.9357 | 23934.1015
1714259 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1099989/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 09:09 | 2022-03-06 10:16 | 1.1194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6232 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.6249
3016412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700847/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 09:20 | 2022-03-06 14:55 | 5.5833 | 0 | 237 | 2 | 4 | 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 459.9401 | 19.0496 | 1.2733 | 80.1311 | 257.1113 | 362.8868 | 0 | 1180.3922
1714280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 762674/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 09:25 | 2022-03-06 12:00 | 2.5783 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5856 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 0 | 0 | 12.1025
1714283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828512/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 09:32 | 2022-03-06 10:35 | 1.05 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.1606 | 0 | 0.2332 | 0 | 7.5223 | 0 | 0 | 34.9161
1714303 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 305550/PNR 41420 ESKİ TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 09:46 | 2022-03-06 12:05 | 2.3194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509
1714301 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:01 | 2022-03-06 10:03 | 0.040556 | 1 | 959 | 5 | 6 | 7 | 165 | 1 | 2 | 0.1674 | 11.4026 | 1.3459 | 0.1186 | 1.3129 | 4.3905 | 1.3116 | 0.4 | 20.4495
1714284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364319/DM3/25 HUZUR EVİ->>(362596)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:05 | 2022-03-06 13:05 | 3.0025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.9072 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 76.3672
1714304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:32 | 2022-03-06 10:34 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1714306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:47 | 2022-03-06 10:50 | 0.053056 | 0 | 701 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6.3797 | 0 | 0.1303 | 1.8443 | 2.7453 | 0 | 0 | 11.0996
1714288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816845/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:49 | 2022-03-06 11:22 | 0.55417 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.8736 | 0 | 0 | 0.1553 | 12.7675 | 0 | 0 | 43.7964
2044783 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:50 | 2022-03-06 12:15 | 1.4167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0798 | 0 | 0 | 0 | 9.7909 | 0 | 0 | 29.8707
1714308 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 10:59 | 2022-03-06 11:08 | 0.15472 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.9634 | 0 | 0 | 0.0423 | 4.8818 | 0 | 0 | 19.8875
1714291 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503296/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:14 | 2022-03-06 11:49 | 0.57528 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 5.2748
1714312 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24575/24575 NOLU YÖRGÜÇ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:18 | 2022-03-06 11:41 | 0.38083 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.0853 | 0 | 0.0162 | 0 | 3.1815 | 0 | 0 | 8.283
1714314 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557698/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:19 | 2022-03-06 12:36 | 1.285 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8485 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 12.8525
1714313 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576629/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:21 | 2022-03-06 11:47 | 0.42528 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7554 | 0 | 0.1994 | 0 | 0.6836 | 0 | 0 | 1.6384
1714315 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:34 | 2022-03-06 12:35 | 1.0106 | 5 | 2753 | 1 | 37 | 15 | 598 | 0 | 2 | 7.9774 | 658.1292 | 0.3955 | 11.4733 | 55.9656 | 506.8706 | 0 | 12.2253 | 1253.0369
1714294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 11:37 | 2022-03-06 12:52 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5517 | 6.5378 | 210.7864 | 0 | 217.8759
5007766 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39483/DEMİR GRP DM1>>(39483)AB-SCHOMBURG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 12:00 | 2022-03-06 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4935 | 0 | 8.4935
1714318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455706/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:02 | 2022-03-06 12:57 | 0.92389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8721
1714321 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830853/Uzk. A-BELEDİYE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:05 | 2022-03-06 13:45 | 1.6667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4255 | 0 | 0 | 0 | 13.0478 | 0 | 0 | 24.4733
1714297 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367665/DM1/48 GÖLCK->>(367665)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:15 | 2022-03-06 13:49 | 1.5739 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.6314 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0 | 55.3114
1714322 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17430/13100 NOLU DM SU ÜRÜNLERİ- ESKİ SSK ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:20 | 2022-03-06 12:37 | 0.28389 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 5 | 242 | 0 | 1 | 0 | 139.4242 | 0 | 0 | 65.7337 | 63.7235 | 0 | 1.1357 | 270.0171
1714325 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829352/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:37 | 2022-03-06 12:41 | 0.057222 | 0 | 9858 | 71 | 54 | 76 | 1464 | 11 | 2 | 0 | 88.4363 | 14.3758 | 0.8728 | 27.2273 | 31.7329 | 11.6232 | 0.1611 | 174.4294
1714342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783946/DTR1/36 ->> (783946) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 12:50 | 2022-03-06 15:01 | 2.1844 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 159.7143 | 0 | 0 | 0 | 66.6816 | 0 | 0 | 226.3959
1714344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 13:02 | 2022-03-06 14:00 | 0.96944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0 | 0 | 0.9854 | 0 | 0 | 1.8191
1714345 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 52101/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 13:15 | 2022-03-06 16:27 | 3.1939 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.4172 | 0 | 1.1506 | 0 | 42.4972 | 0 | 0 | 116.065
5007785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39540/TERMOTEKNİK DM3>>(39540)VEFA BOZACISI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-06 13:30 | 2022-03-06 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2988 | 0 | 21.2988
1714350 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896465/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 13:37 | 2022-03-06 16:53 | 3.2653 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3504 | 0 | 5.6606 | 0 | 24.5339 | 0 | 0 | 42.5449
1714352 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576629/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 13:48 | 2022-03-06 14:55 | 1.1122 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | 0 | 0.5378 | 0 | 1.7959 | 0 | 0 | 4.231
1714338 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261375/BOTAŞ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 13:52 | 2022-03-06 14:13 | 0.35472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9946 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 1.0721
1714340 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 14:14 | 2022-03-06 14:43 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3857 | 0 | 0 | 0.3857
1714363 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840341/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 14:28 | 2022-03-06 14:29 | 0.026389 | 0 | 1913 | 0 | 6 | 2 | 457 | 0 | 1 | 0 | 17.2282 | 0 | 0.0323 | 1.2961 | 7.7902 | 0 | 0.0979 | 26.4447
1714357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 14:50 | 2022-03-06 15:45 | 0.92389 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7748 | 0 | 0.3536 | 0 | 0.3199 | 0 | 0 | 11.4483
1714367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123564/27305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 14:59 | 2022-03-06 15:42 | 0.70861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608
1714358 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733505/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 15:01 | 2022-03-06 15:33 | 0.53778 | 0 | 166 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.2328 | 0.1015 | 0.5583 | 0 | 6.9706 | 0 | 0 | 24.8632
1714369 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52572/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 15:09 | 2022-03-06 18:08 | 2.9756 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8312 | 0 | 1.4425 | 0 | 2.7198 | 0 | 0 | 36.9935
1714374 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 15:34 | 2022-03-06 15:35 | 0.026111 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5.8866 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 7.1135
1714376 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 15:34 | 2022-03-06 17:12 | 1.6411 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6231 | 0 | 0 | 0 | 12.4099 | 0 | 0 | 35.033
1714377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116423/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 15:42 | 2022-03-06 17:00 | 1.3003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3797 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 6.3806
1714379 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 16:18 | 2022-03-06 16:20 | 0.044444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 0 | 0 | 0 | 0.1653 | 0 | 0 | 0.4612
1714401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830853/Uzk. A-BELEDİYE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 16:26 | 2022-03-06 17:11 | 0.74556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 0 | 5.1361 | 0 | 0 | 9.9497
1714402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266942/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 16:30 | 2022-03-06 17:22 | 0.87472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5367
1714403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486766/Uzk. C-DEREKÖY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 16:32 | 2022-03-06 17:24 | 0.87306 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1585 | 0 | 0.0021 | 0 | 5.9382 | 0 | 0 | 15.0988
11256827 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:01 | 2022-03-06 17:50 | 0.81667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 11.065
1714406 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487140/Uzk. G-SANAİ SİTESİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:06 | 2022-03-06 17:46 | 0.66611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6472
1714391 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612416/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:16 | 2022-03-06 18:22 | 1.0978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2327
1714408 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103643/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:34 | 2022-03-06 19:09 | 1.5886 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6282 | 0 | 0 | 0 | 0.9905 | 0 | 0 | 32.6187
1714418 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200779/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:45 | 2022-03-06 20:00 | 2.2497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 6.0904
1714409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370024/PINARBAŞI DM - CAMİ KARŞISI (2019) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:51 | 2022-03-06 18:45 | 0.89806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3419 | 0 | 0 | 0 | 0.5967 | 0 | 0 | 0.9386
1714411 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450256/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 17:59 | 2022-03-06 18:48 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074
1714400 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114459/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 18:23 | 2022-03-06 19:38 | 1.255 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9584 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 5.9657
1714422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103643/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 18:52 | 2022-03-06 20:08 | 1.2725 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3821 | 0 | 0 | 0 | 0.7841 | 0 | 0 | 28.1662
1714424 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730628/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 18:59 | 2022-03-06 19:32 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3406 | 0 | 69.3406
1714441 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 514255/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 19:17 | 2022-03-06 20:37 | 1.3253 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 28.5955 | 0 | 0.409 | 0 | 65.3388 | 0 | 0 | 94.3433
11256834 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 19:24 | 2022-03-06 20:21 | 0.95 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 | 0 | 0 | 14.9
1714444 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310811/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 19:26 | 2022-03-06 21:46 | 2.3375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 4.768
1714443 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 19:27 | 2022-03-06 20:41 | 1.2317 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7167
1714430 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576491/576491 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 20:13 | 2022-03-06 21:05 | 0.86389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8731 | 0 | 0 | 0 | 2.3513 | 0 | 0 | 14.2244
1714448 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 260312/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 20:22 | 2022-03-06 20:52 | 0.50139 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8274
1714432 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 20:58 | 2022-03-06 22:21 | 1.3769 | 0 | 412 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.4418 | 0 | 1.9289 | 0 | 27.6084 | 0 | 0 | 144.9791
1714436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 46044050/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 22:08 | 2022-03-06 23:17 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184
1714456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 22:48 | 2022-03-06 22:59 | 0.19306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.765 | 0 | 0 | 4.2558
1714437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 22:51 | 2022-03-06 23:45 | 0.90083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6324 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0 | 0 | 3.7489
1714439 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86080/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 23:20 | 2022-03-07 01:00 | 1.6667 | 0 | 1505 | 0 | 7 | 15 | 432 | 1 | 1 | 0 | 496.6122 | 0 | 5.0604 | 499.7361 | 288.7827 | 13.0148 | 0.8827 | 1304.0889
5007770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39540/TERMOTEKNİK DM3 - 2021 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 01:01 | 2022-03-07 05:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2603 | 0 | 73.2603
1714463 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/DEREKÖY DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 01:45 | 2022-03-07 02:42 | 0.95 | 1 | 1509 | 0 | 8 | 17 | 171 | 7 | 0 | 0.2759 | 183.2517 | 0 | 0.8626 | 246.6995 | 53.6884 | 305.5745 | 0 | 790.3526
1714470 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 06:54 | 2022-03-07 07:15 | 0.3475 | 0 | 560 | 4 | 14 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 21.1612 | 0.4372 | 0.8 | 9.7766 | 6.0392 | 165.6716 | 0 | 203.8858
1714471 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 07:41 | 2022-03-07 11:12 | 3.5147 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1601 | 0 | 6.0358 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 44.8208
1714473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 08:04 | 2022-03-07 09:41 | 1.6208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 2.2521 | 0 | 0 | 3.4005
1714487 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860773/ÇAĞLAYIK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 08:13 | 2022-03-07 15:50 | 7.6231 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0487 | 0 | 0 | 0 | 13.9514 | 0 | 0 | 52.0001
11256836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98735/ORMANİYE ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 08:37 | 2022-03-07 17:46 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2931 | 0 | 0 | 0 | 61.2931
3016417 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331249/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 11:53 | 2.8856 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8725 | 0 | 0 | 0 | 7.7499 | 0 | 0 | 39.6224
5007767 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 9100938/12143 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 17:27 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4989 | 0 | 0 | 9.4989
5007764 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571932/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 12:00 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7468 | 0 | 0 | 0 | 15.9853 | 0 | 0 | 22.7321
1717798 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 10:46 | 2022-03-27 11:14 | 0.46528 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55.3424 | 0 | 1.1916 | 0 | 20.6452 | 0 | 0 | 77.1792
3016393 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305989/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 09:01 | 2022-03-07 15:01 | 6.0003 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0139 | 0 | 0 | 0 | 6.3653 | 0 | 0 | 44.3792
2044791 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 711638/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 09:57 | 2022-03-07 10:57 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43.7719 | 0 | 0 | 0 | 24.8799 | 0 | 0 | 68.6518
2044767 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490735/Uzk. C-OKUL TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:11 | 2022-03-07 10:51 | 0.66667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7701 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 26.8501
11256849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 858603/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:14 | 2022-03-07 11:05 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076
1714508 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:17 | 2022-03-07 10:19 | 0.026667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.1235 | 0 | 0 | 0.3744
1714493 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611491/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:20 | 2022-03-07 12:10 | 1.8342 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7375 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 0 | 0 | 11.0922
1714509 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:24 | 2022-03-07 10:44 | 0.335 | 1 | 1509 | 0 | 8 | 17 | 171 | 7 | 0 | 0.1063 | 70.5863 | 0 | 0.3942 | 148.3762 | 41.412 | 376.1345 | 0 | 637.0095
1714496 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 711638/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 10:51 | 2022-03-07 11:54 | 1.0497 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.6843 | 0 | 0 | 0 | 25.392 | 0 | 0 | 68.0763
1714499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783013/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (783013) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:25 | 2022-03-07 13:23 | 1.9661 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.8098 | 0 | 0 | 0 | 36.2105 | 0 | 0 | 61.0203
1714517 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1108342/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:29 | 2022-03-07 12:51 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0 | 3.527
1714518 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:29 | 2022-03-07 12:17 | 0.79389 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3963 | 15.7675 | 0.3776 | 7.7226 | 2.426 | 0 | 0 | 40.69
1714500 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:30 | 2022-03-07 11:58 | 0.46028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 7.2116 | 0 | 0 | 7.5624
1714520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248585/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:35 | 2022-03-07 12:46 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7918 | 0 | 0 | 18.7918
1714522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260782/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 11:48 | 2022-03-07 14:39 | 2.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 3.7665 | 0 | 0 | 3.8177
1714525 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116508/27280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 12:01 | 2022-03-07 16:05 | 4.065 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0796
11256883 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879000/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 12:11 | 2022-03-07 12:26 | 0.25 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7735 | 0 | 0.1198 | 0 | 0.3657 | 0 | 0 | 2.259
1714545 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263215/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 12:39 | 2022-03-07 16:15 | 3.6025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7107 | 0 | 0 | 0 | 32.4553 | 0 | 0 | 41.166
11256870 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33552/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 13:30 | 2022-03-07 14:28 | 0.96667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.7863 | 0 | 0 | 0 | 16.0328 | 0 | 0 | 38.8191
1714533 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 13:43 | 2022-03-07 13:46 | 0.039722 | 2 | 1707 | 4 | 5 | 18 | 248 | 1 | 0 | 0.0311 | 8.8073 | 0.3525 | 0.0942 | 3.0993 | 5.793 | 3.1988 | 0 | 21.3762
1714552 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600014/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 13:51 | 2022-03-07 15:07 | 1.2731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5071
2044770 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572247/BESKİ DM2-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 13:57 | 2022-03-07 14:10 | 0.21667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9049 | 0 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0 | 8.74
1714557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 14:43 | 2022-03-07 15:25 | 0.70806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8025 | 0 | 0 | 0 | 6.0263 | 0 | 0 | 10.8288
1714558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113104/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 14:59 | 2022-03-07 18:38 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1846 | 0 | 0 | 14.1846
2044772 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560742/DM9-TR5 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 15:15 | 2022-03-07 15:49 | 0.57806 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9185 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0 | 6.6202
1714564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 15:38 | 2022-03-07 17:32 | 1.9075 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0418 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 0 | 7.6237
1714559 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 15:55 | 2022-03-07 16:39 | 0.74111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3225 | 0 | 0 | 0 | 7.8179 | 0 | 0 | 16.1404
1718240 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:38 | 2022-03-29 17:07 | 0.48361 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45.408 | 0 | 1.2383 | 0 | 28.05 | 0 | 0 | 74.6963
1714572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 16:38 | 2022-03-07 16:48 | 0.16778 | 0 | 1626 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 42.6937 | 0 | 0.0004 | 21.5988 | 6.0599 | 0 | 0.5587 | 70.9115
1714573 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3111042/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 16:44 | 2022-03-07 19:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 | 0 | 0 | 0.8197
11256907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630084/VİZE DM3-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 16:53 | 2022-03-07 17:53 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0.3231 | 0 | 0 | 3.4821
2044771 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630273/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 16:57 | 2022-03-07 17:57 | 1 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.8902 | 0 | 0 | 70.4647
1714583 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451114/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 17:01 | 2022-03-07 18:17 | 1.2672 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 6.7365
11256902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 17:51 | 2022-03-07 18:41 | 0.83333 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.9579 | 0 | 0.8386 | 0 | 9.8269 | 0 | 0 | 44.6234
1714579 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 17:59 | 2022-03-07 18:09 | 0.17278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0.0472 | 0 | 0.8647 | 0 | 0.9283
1714603 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 18:17 | 2022-03-07 18:41 | 0.40278 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5481 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.1628 | 0 | 0 | 4.8471
1714587 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407643/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 18:19 | 2022-03-07 19:22 | 1.0525 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.4194 | 0 | 0 | 0 | 13.4204 | 0 | 0 | 46.8398
1714590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 11550/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 19:23 | 2022-03-07 20:47 | 1.4058 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6471 | 0 | 0 | 0 | 3.3366 | 0 | 0 | 13.9837
1714592 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 20:09 | 2022-03-07 21:08 | 0.98333 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.0178 | 0 | 0.4038 | 0 | 16.1465 | 0 | 0 | 42.5681
1714607 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 412539/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 20:51 | 2022-03-07 21:38 | 0.78889 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9106 | 0 | 0 | 0 | 5.3574 | 0 | 0 | 10.268
1714608 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 21:06 | 2022-03-07 22:01 | 0.91972 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.6873 | 0 | 0 | 0.2732 | 24.1946 | 0 | 0 | 106.1551
1714611 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 22:07 | 2022-03-07 22:37 | 0.50333 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4748 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 5.7746
1714614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262632/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 00:45 | 2022-03-08 01:26 | 0.68889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2522
1714595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 00:46 | 2022-03-08 03:24 | 2.6306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 | 2.8716 | 0 | 0 | 5.3729
5007771 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782918/TURKUAZ DM>>(33759)METAMİM DM(DM30-TR24) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-08 01:00 | 2022-03-08 01:28 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3462 | 0 | 1806.0148 | 0 | 2090.361
5007786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782918/TURKUAZ DM>>(39506) TURKUAZ SUNİ DERİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-08 01:10 | 2022-03-08 02:42 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7309 | 0 | 2935.1766 | 0 | 3395.9075
1714616 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 01:14 | 2022-03-08 01:33 | 0.32528 | 24 | 3817 | 10 | 23 | 58 | 676 | 10 | 7 | 6.4846 | 175.3532 | 15.6956 | 3.5346 | 185.4143 | 73.2218 | 225.2367 | 16.5285 | 701.4693
1714617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/TR-A DAN 15.8 kV GİRİŞ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 01:20 | 2022-03-08 01:33 | 0.215 | 24 | 3820 | 10 | 23 | 58 | 676 | 10 | 7 | 3.8909 | 105.3411 | 9.4173 | 2.1205 | 111.2484 | 43.9374 | 135.1419 | 9.9171 | 421.0146
1714597 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 262631/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 02:42 | 2022-03-08 03:19 | 0.62389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175
5007787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/TURKUAZ DM>>(33759)METAMİM DM(DM30-TR24) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-08 03:30 | 2022-03-08 04:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9317 | 0 | 4468.9049 | 0 | 4795.8366
1714620 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 04:19 | 2022-03-08 04:19 | 0.015833 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1.6194 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.55 | 0 | 0.101 | 2.2767
1714624 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 08:44 | 2022-03-08 08:50 | 0.10306 | 1 | 923 | 25 | 17 | 13 | 106 | 0 | 1 | 3.8907 | 18.7901 | 25.313 | 0.765 | 11.1046 | 7.3329 | 0 | 0 | 67.1963
2044796 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331190/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-08 11:00 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9794 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 34.7054
10003762 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-08 09:07 | 2022-03-08 17:03 | 7.9214 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 305.6245 | 0 | 8.9436 | 0 | 114.954 | 0 | 0 | 429.5221
1714598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108716/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:09 | 2022-03-08 11:10 | 2.0244 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | 0 | 2.2949 | 0 | 0 | 13.1546
1714600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367079/DM1/6 B.KONUT->>(365079) AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:20 | 2022-03-08 10:19 | 0.97556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6867 | 0 | 0 | 0 | 6.0663 | 0 | 0 | 26.753
1714642 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814226/94012 NOLU DT ROMAN TOKİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:32 | 2022-03-08 10:12 | 0.675 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9849 | 0 | 0 | 0 | 38.5696 | 0 | 0 | 73.5545
1714643 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:34 | 2022-03-08 12:34 | 2.9983 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.7122 | 0 | 1.5495 | 0 | 90.4337 | 0 | 0 | 164.6954
1714629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:50 | 2022-03-08 09:53 | 0.051944 | 2 | 219 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.3495 | 0 | 0.0145 | 5.2274 | 0.7768 | 0 | 0 | 7.4807
2044795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783749/DM2/24(31540)>>(783749) AG ŞLR-D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 09:50 | 2022-03-08 13:00 | 3.1667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7006 | 0 | 0 | 0 | 5.3003 | 0 | 0 | 46.0009
1714633 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701872/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 10:01 | 2022-03-08 10:24 | 0.38667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.8651 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 7.0337 | 21.6348
1714632 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 10:03 | 2022-03-08 10:12 | 0.14694 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 11.3458 | 0 | 0 | 0 | 7.0107 | 149.4018 | 0 | 167.7583
1714646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 10:21 | 2022-03-08 11:50 | 1.4753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
1714647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302836/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 10:44 | 2022-03-08 12:21 | 1.6144 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.5805 | 0 | 0 | 0 | 37.0477 | 0 | 0 | 118.6282
2044800 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333465/43318 TR 40 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:02 | 2022-03-08 12:02 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5084 | 0 | 0 | 0 | 7.2241 | 0 | 0 | 25.7325
1714639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:09 | 2022-03-08 12:43 | 1.5669 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.0007 | 0 | 0.1007 | 0 | 44.9953 | 0 | 0 | 99.0967
1714640 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:09 | 2022-03-08 12:43 | 1.5664 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7431 | 0 | 0 | 1.2262 | 11.6013 | 0 | 0 | 32.5706
11256944 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860844/GÜMRÜK ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:21 | 2022-03-08 12:32 | 1.1833 | 0 | 579 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.3131 | 0 | 0.4037 | 7.8866 | 57.2774 | 0 | 0 | 158.8808
2044802 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:25 | 2022-03-08 12:16 | 0.85 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6239 | 0 | 0.1175 | 0 | 2.9478 | 0 | 0 | 19.6892
1714652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110439/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 11:58 | 2022-03-08 13:38 | 1.6686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 7.5121
1714653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817731/BARAJ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 12:08 | 2022-03-08 13:19 | 1.1858 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2102 | 0 | 20.8971 | 0 | 0 | 0 | 160.1073
1714668 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858974/KORUKÖY DM.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 12:55 | 2022-03-08 15:40 | 2.7536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5916
1714670 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780078/DM19 ULAŞ>>(780078)MŞT.DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 13:09 | 2022-03-08 15:23 | 2.2372 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6414 | 0 | 0 | 0 | 0.5245 | 0 | 0 | 13.1659
2044779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435332/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 13:18 | 2022-03-08 14:16 | 0.96667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777
1714660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889584/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 13:41 | 2022-03-08 16:42 | 3.0122 | 0 | 608 | 0 | 17 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 266.9987 | 0 | 17.4438 | 0 | 387.42 | 0 | 0 | 671.8625
1714673 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261185/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 13:50 | 2022-03-08 15:40 | 1.8375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6565 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 25.5509
1714681 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 39822/İNDORAMA DM>>(39822)KARADENİZ UN | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 14:13 | 2022-03-08 14:57 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6097 | 0 | 98.6097
11256960 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265463/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 14:27 | 2022-03-08 14:47 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.4488
1714672 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622073/YENİCE TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 14:45 | 2022-03-08 15:31 | 0.77306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 0 | 0 | 0 | 0.7839 | 0 | 0 | 2.1163
1714679 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454680/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 15:08 | 2022-03-08 17:33 | 2.4206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 26.4311 | 0 | 0 | 28.6969
1714701 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805003/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 15:33 | 2022-03-08 17:19 | 1.77 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.8973 | 0 | 0.0605 | 0 | 14.0648 | 0 | 0 | 67.0226
1714690 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 409649/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 16:06 | 2022-03-08 18:59 | 2.8842 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.298 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 53.4652
1714691 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305349/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 16:15 | 2022-03-08 19:30 | 3.2531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3789 | 0 | 0 | 0 | 7.1445 | 0 | 0 | 10.5234
1714704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 16:30 | 2022-03-08 17:45 | 1.2508 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.826 | 0 | 0 | 11.0465 | 13.2114 | 0 | 0 | 60.0839
2044826 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785959/DM17 V.MEŞE>>(785959 PARK TRFI AG-B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 16:57 | 2022-03-08 17:36 | 0.65 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4254 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0 | 5.4412
2044804 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369601/ULAŞTN GİRİŞTKİ DTR->>(371777) AG ŞLR B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 17:30 | 2022-03-08 17:46 | 0.26667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6837 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 0 | 0 | 2.0801
1714709 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 17:45 | 2022-03-08 18:03 | 0.29722 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 442 | 3 | 10 | 0 | 0.1013 | 0 | 0.2668 | 2.0628 | 80.7011 | 17.8601 | 16.5599 | 117.552
2044805 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786270/DTR-2 BAK.SAĞ.OC. ->> (786270) AG ŞLTR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 17:49 | 2022-03-08 18:49 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 3.6133 | 0 | 0 | 9.4453
1714710 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 17:52 | 2022-03-08 18:21 | 0.48639 | 0 | 606 | 2 | 1 | 3 | 95 | 4 | 0 | 0 | 62.441 | 5.1191 | 0.0599 | 4.2547 | 40.145 | 119.262 | 0 | 231.2817
1714721 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15386559/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 18:22 | 2022-03-08 20:14 | 1.8633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321
1714717 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 19:08 | 2022-03-08 20:01 | 0.88611 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5298 | 0 | 0.2781 | 0 | 0.2346 | 0 | 0 | 13.0425
11257016 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600345/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 20:17 | 2022-03-08 21:05 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4979
1714743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303847/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 20:22 | 2022-03-08 21:08 | 0.77389 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2112 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 24.9702
1714751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 21:45 | 2022-03-08 21:49 | 0.068333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 | 0 | 0 | 0.5489
1714752 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 22:15 | 2022-03-08 22:16 | 0.027778 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5.2581 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0 | 6.4198
1714756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651137/TR-69 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-08 23:32 | 2022-03-09 00:57 | 1.4222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1073 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 14.1457
1714757 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 01:38 | 2022-03-09 02:36 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7935
1714758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113812/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 04:33 | 2022-03-09 07:49 | 3.2739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73
1714760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303851/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 06:57 | 2022-03-09 08:35 | 1.6356 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.1697 | 0 | 0 | 0 | 20.2386 | 0 | 0 | 38.4083
1714738 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54760/ERİKLERYURDU TR1 ÇAVUŞKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 07:11 | 2022-03-09 08:57 | 1.7706 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1682 | 0 | 1.2591 | 0 | 0.7631 | 0 | 0 | 25.1904
5007788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 12:20 | 3.3333 | 0 | 48 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3997 | 83.6284 | 0 | 111.7528 | 7.085 | 0 | 0 | 242.8659
3016415 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770241/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 14:23 | 5.3833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.7557 | 0 | 0 | 0 | 10.0762 | 0 | 0 | 75.8319
1714764 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770241/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 09:33 | 2022-03-09 10:30 | 0.95 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3127 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | 0 | 0 | 14.1046
1714785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32052/DM3/25>>(32052)DM3/23 ESKİ OKUL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 09:36 | 2022-03-09 10:45 | 1.1583 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 166.8042 | 0 | 0 | 179.3419
1714765 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112330/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 09:41 | 2022-03-09 11:34 | 1.89 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.5896 | 0 | 0 | 5.6273
11257037 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 10:20 | 0.33944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0166 | 0 | 0 | 0 | 6.8984 | 0 | 0 | 14.915
3016418 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790385/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 13:15 | 3.25 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 105.6898 | 0 | 0 | 0 | 105.2517 | 0 | 106.6707 | 317.6122
1714768 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634724/SERGEN TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:05 | 2022-03-09 16:18 | 6.2225 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9628 | 0 | 3.5094 | 0 | 32.8309 | 0 | 0 | 52.3031
1714771 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32052/DM3/25>>(32052)DM3/23 ESKİ OKUL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:16 | 2022-03-09 11:08 | 0.86639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 9.081 | 0 | 0 | 0 | 122.3831 | 0 | 0 | 131.4641
1714788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:35 | 2022-03-09 10:56 | 0.35417 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.0379 | 0 | 0 | 0 | 4.3643 | 0 | 0 | 40.4022
1714774 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:50 | 2022-03-09 11:34 | 0.73083 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 0.2609 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 8.9195
1714789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:54 | 2022-03-09 11:36 | 0.70694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5543 | 0 | 4.4369 | 0 | 0 | 0 | 4.9912
1714773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807337/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:54 | 2022-03-09 13:06 | 2.1958 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0054 | 1.7616 | 0 | 0 | 7.8054 | 227.3343 | 0 | 237.9067
1714775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764979/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 10:59 | 2022-03-09 11:35 | 0.60528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8081 | 0 | 0 | 0 | 3.6548 | 0 | 0 | 4.4629
1714776 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770241/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 11:07 | 2022-03-09 11:28 | 0.34611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 4.6806
1714793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/94182 NOLU DT TR45 DSİ ÖNÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 11:20 | 2022-03-09 13:08 | 1.7975 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4197 | 0 | 0 | 1.3324 | 0.0742 | 0 | 0 | 8.8263
1714778 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364038/DM1/19 MEKKE CAMİ->>(364038)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 11:30 | 2022-03-09 17:54 | 6.3981 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.0493 | 0 | 0 | 0 | 61.7489 | 0 | 0 | 105.7982
2044808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100347/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 11:37 | 2022-03-09 12:37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0.7091 | 0 | 0 | 2.2065
11257063 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600145/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 11:54 | 2022-03-09 12:27 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885
2044811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303831/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 12:07 | 2022-03-09 14:00 | 1.8833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.3871 | 0 | 0 | 0 | 40.8139 | 0 | 0 | 62.201
2044806 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555587/TOKİ2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 13:18 | 2022-03-09 13:39 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9374 | 0 | 0 | 0.9374
2044814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83130/83110 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 13:37 | 2022-03-09 14:50 | 1.2167 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1155 | 0 | 0.7816 | 0 | 9.3989 | 0 | 0 | 24.296
1714808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431915/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 13:59 | 2022-03-09 15:20 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 0 | 10.0444
11257053 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762616/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 14:29 | 2022-03-09 15:36 | 1.1167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6866 | 0 | 0 | 0 | 5.7396 | 0 | 0 | 10.4262
2044812 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765104/43140 NOLU DM / SARAY DEVLET HAS. ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 14:32 | 2022-03-09 15:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0648 | 0 | 0 | 0 | 5.0648
1714810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110245/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 14:35 | 2022-03-09 17:02 | 2.4475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4276 | 0 | 0 | 0 | 2.6984 | 0 | 0 | 3.126
1714825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109472/15620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 14:59 | 2022-03-09 15:34 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9824 | 0 | 0 | 10.9824
1714827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 15:16 | 2022-03-09 16:00 | 0.72556 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 164.4383 | 0 | 0 | 18.6926 | 56.1224 | 0 | 0 | 239.2533
1714828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15431048/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 15:18 | 2022-03-09 16:59 | 1.6786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
1714829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 15:26 | 2022-03-09 16:23 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 47.9952 | 25.8616 | 149.0035 | 38.3882 | 261.3885
1714833 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84016/84016 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 15:53 | 2022-03-09 18:31 | 2.6269 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2124 | 0 | 0 | 0 | 4.9849 | 0 | 0 | 32.1973
1714814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 16:02 | 2022-03-09 17:00 | 0.97139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7489 | 0 | 0 | 0 | 14.0452 | 0 | 0 | 14.7941
1714841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110245/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 16:39 | 2022-03-09 18:08 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 1.7714
11257082 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39822/İNDORAMA DM>>(39822)KARADENİZ UN | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 16:57 | 2022-03-09 17:02 | 0.089444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5759 | 0 | 11.5759
1714845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5502625/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 17:14 | 2022-03-09 17:47 | 0.55278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0.3568
1714850 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 17:39 | 2022-03-09 20:14 | 2.5794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4528 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 13.7734
1714851 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652894/71020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 18:14 | 2022-03-09 19:10 | 0.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7676
1714853 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 18:30 | 2022-03-09 18:38 | 0.13528 | 0 | 454 | 20 | 3 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.1062 | 10.4732 | 0.2287 | 1.2759 | 5.9335 | 0 | 0 | 30.0175
1714867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(782481)MŞ.DİREK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 19:51 | 2022-03-09 22:45 | 2.8975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3165 | 0 | 0 | 0 | 3.2801 | 0 | 0 | 14.5966
1714857 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 20:37 | 2022-03-09 21:15 | 0.63 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5257 | 0 | 0.1833 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 8.8515
1714870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14282390/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ Z | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 21:14 | 2022-03-09 21:30 | 0.26889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
1714882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14282388/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ Y | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-09 22:37 | 2022-03-09 23:06 | 0.48194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1471 | 0 | 0 | 0 | 0.1859 | 0 | 0 | 3.333
1714885 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651136/TR-69 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 00:15 | 2022-03-10 00:42 | 0.44944 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 14.1631
1714873 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888809/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 00:19 | 2022-03-10 02:35 | 2.2642 | 0 | 1452 | 0 | 8 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 574.1657 | 0 | 2.0933 | 18.3677 | 136.6203 | 0 | 0 | 731.247
1714887 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 05:34 | 2022-03-10 05:55 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8796 | 28.3427 | 3.844 | 65.0663
1714878 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 06:46 | 2022-03-10 07:23 | 0.615 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0967 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 25.2507
1714892 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 07:53 | 2022-03-10 07:56 | 0.054444 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.9204 | 1.5475 | 0 | 3.0604 | 1.2152 | 0 | 0 | 9.7435
1714894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802136/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 08:16 | 2022-03-10 08:39 | 0.38194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 1.9227
1714926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33032/TR28 V.MEŞE KPRÜ YNI AG ÇKŞ ŞLTRİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:02 | 2022-03-10 11:11 | 2.145 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.1867 | 0 | 0 | 0 | 10.1699 | 0 | 0 | 87.3566
1714899 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532071/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:06 | 2022-03-10 11:34 | 2.4603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3254 | 0 | 0 | 0 | 12.1551 | 0 | 0 | 15.4805
1714921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:17 | 2022-03-10 11:34 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 125.6048 | 69.7717 | 387.2768 | 113.1538 | 696.1618
1714903 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733345/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:39 | 2022-03-10 10:27 | 0.79972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045
1714904 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846149/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:39 | 2022-03-10 12:30 | 2.85 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9385 | 0 | 0 | 0 | 24.1902 | 0 | 0 | 65.1287
2044844 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836172/Mrç. SUBAŞI TR1 A-KAYNAKÇI RECEP USTA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:47 | 2022-03-10 10:24 | 0.61667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7574 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 7.2087
1714906 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:54 | 2022-03-10 10:45 | 0.84222 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.0127 | 0 | 1.4338 | 0 | 6.9401 | 0 | 0 | 28.3866
1714927 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556304/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 09:55 | 2022-03-10 13:24 | 3.48 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.8144 | 0 | 0 | 0 | 4.1903 | 0 | 0 | 74.0047
1714935 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 10:35 | 2022-03-10 10:41 | 0.095278 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.1556 | 2.2984 | 0 | 5.7119 | 2.4387 | 0 | 0 | 16.6046
1714938 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 11:06 | 2022-03-10 11:07 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.832 | 0 | 19.832
1714941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264415/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 11:32 | 2022-03-10 14:21 | 2.8231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9563
1714947 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780110/DM11 ULAŞ>>(780110)AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 11:52 | 2022-03-10 13:46 | 1.9014 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.348
1714913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80090/80025-Edr.BİKA İNŞ(TIP FAK.KAVŞ) DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 11:53 | 2022-03-10 13:45 | 1.8661 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13.3469 | 0 | 0.1374 | 31.8866 | 112.5682 | 37.35 | 0 | 195.2891
1714946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/MRMR SİT DM->>(33722)DM2/TR9 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:01 | 2022-03-10 12:27 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 130.0999 | 0.4935 | 431.5711 | 0 | 562.1746
1714948 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:13 | 2022-03-10 12:15 | 0.041389 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.1182 | 0.9748 | 0 | 2.7162 | 1.1568 | 0 | 0 | 7.966
1714950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552498/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:15 | 2022-03-10 13:19 | 1.0592 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9275 | 0 | 0.398 | 0 | 7.1778 | 0 | 0 | 20.5033
1714951 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:19 | 2022-03-10 12:30 | 0.18333 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.6032 | 0 | 0.0006 | 0 | 4.7921 | 0 | 0 | 8.3959
1714918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117629/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:21 | 2022-03-10 13:14 | 0.88917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.1495 | 0 | 0 | 0 | 12.1583 | 0 | 0 | 14.3078
1714952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:25 | 2022-03-10 12:33 | 0.12167 | 0 | 298 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.0679 | 0 | 0.0196 | 0.3656 | 3.0458 | 0 | 0 | 8.4989
1714962 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 12:57 | 2022-03-10 13:56 | 0.98306 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.7317 | 0 | 0.0033 | 0 | 25.0714 | 0 | 0 | 43.8064
1717643 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724368/BALLISÜLE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 08:26 | 2022-03-26 10:11 | 1.7533 | 0 | 254 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.2698 | 0 | 0.7191 | 1.9431 | 23.198 | 0 | 0 | 93.13
1714965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302497/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:36 | 2022-03-10 14:55 | 1.3119 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8255 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 8.5495
1714983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:45 | 2022-03-10 14:26 | 0.68917 | 0 | 656 | 0 | 11 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 81.0695 | 0 | 3.0448 | 26.7096 | 55.5657 | 0 | 0 | 166.3896
1714984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 36558/DM1/1>>(36558)DM1/TR53 METROKENT(ŞHR5) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:46 | 2022-03-10 15:40 | 1.8936 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1038.5984 | 0 | 0 | 531.94 | 668.6161 | 0 | 0 | 2239.1545
1714988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706628/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:49 | 2022-03-10 15:35 | 1.7611 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.3718 | 0 | 0 | 0 | 9.7551 | 0 | 0 | 118.1269
1714986 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:51 | 2022-03-10 13:57 | 0.1 | 0 | 517 | 8 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7.8174 | 3.7141 | 0.0043 | 5.8429 | 4.893 | 0 | 0 | 22.2717
1714989 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885772/KURUDERE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:55 | 2022-03-10 15:00 | 1.0917 | 1 | 240 | 0 | 2 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0.5642 | 36.7642 | 0 | 0.8635 | 14.3378 | 27.9898 | 0 | 27.213 | 107.7325
1714991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:00 | 2022-03-10 15:47 | 1.7825 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 168.896 | 61.1306 | 0 | 148.2198 | 62.0694 | 0 | 0 | 440.3158
1714992 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813039/ORMANİYE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:01 | 2022-03-10 14:48 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3232 | 0 | 0 | 0 | 5.3232
1714969 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 411205/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:06 | 2022-03-10 15:08 | 1.0253 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5042
13047549 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:16 | 2022-03-10 14:27 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6092 | 0 | 123.6092
1714998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33646/YENİCE DTR2 >>(33646) ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:20 | 2022-03-10 16:53 | 2.5581 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3099 | 0 | 0.2946 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 24.1645
1715003 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:20 | 2022-03-10 14:41 | 0.34333 | 2 | 69 | 8 | 29 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1.3883 | 5.9475 | 2.4825 | 4.1402 | 54.9277 | 8.032 | 162.8908 | 0 | 239.809
1714972 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635277/KIYIKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:22 | 2022-03-10 15:18 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23446
1715004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:31 | 2022-03-10 14:37 | 0.095833 | 1 | 229 | 1 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0.0783 | 5.062 | 0.942 | 0 | 5.4866 | 3.9827 | 0 | 0 | 15.5516
1715007 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453410/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:39 | 2022-03-10 16:54 | 2.25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0326 | 0 | 0 | 0 | 3.6788 | 0 | 0 | 24.7114
1715008 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:46 | 2022-03-10 15:14 | 0.46917 | 1 | 2325 | 6 | 44 | 4 | 1577 | 2 | 0 | 1.4823 | 194.2061 | 3.1153 | 7.0663 | 26.8689 | 358.5059 | 104.8085 | 0 | 696.0533
1714974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104439/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:48 | 2022-03-10 16:43 | 1.9231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 1.5166 | 0 | 0 | 6.0289
1715010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442519/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:57 | 2022-03-10 15:27 | 0.50139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 7.0887
1714978 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512801/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 14:58 | 2022-03-10 17:28 | 2.5014 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.3902 | 0 | 0.009 | 0 | 15.3548 | 0 | 0 | 46.754
1714975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106994/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:03 | 2022-03-10 15:23 | 0.32639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 3.974
1715011 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:05 | 2022-03-10 15:36 | 0.515 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3534 | 0 | 0 | 0 | 4.0737 | 0 | 0 | 14.4271
1714980 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:24 | 2022-03-10 16:04 | 0.67167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0862 | 0 | 0 | 0 | 3.9093 | 0 | 0 | 11.9955
1715038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:24 | 2022-03-10 15:33 | 0.15083 | 0 | 944 | 2 | 0 | 17 | 118 | 8 | 0 | 0 | 23.613 | 0.3901 | 0 | 24.4641 | 8.9765 | 132.3023 | 0 | 189.746
1715013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:27 | 2022-03-10 22:39 | 7.1997 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 493.7876 | 140.3933 | 0 | 314.9042 | 120.4589 | 0 | 0 | 1069.544
1715017 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631985/ÇAKILLI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:40 | 2022-03-10 18:35 | 2.9236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6894
1715021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 15:49 | 2022-03-10 17:20 | 1.5164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 21.3946 | 0 | 0 | 22.6049
1715016 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:13 | 2022-03-10 17:00 | 0.78778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 0 | 7.8004
1715024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450501/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:15 | 2022-03-10 17:45 | 1.4956 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 14.393
1715025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263480/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:18 | 2022-03-10 20:40 | 4.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5037 | 0 | 0 | 0 | 10.0105 | 0 | 0 | 15.5142
1715027 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755876/SULTANKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:21 | 2022-03-10 18:28 | 2.1094 | 0 | 888 | 0 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 258.725 | 0 | 2.1276 | 38.6758 | 59.8793 | 0 | 0 | 359.4077
1715044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:36 | 2022-03-10 18:52 | 2.2614 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.9103 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 0 | 0 | 50.7016
1715029 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:36 | 2022-03-10 16:42 | 0.10806 | 2 | 190 | 3 | 1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0.0309 | 2.3832 | 0.2902 | 0.0256 | 10.5915 | 1.5065 | 11.4185 | 0 | 26.2464
1716848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708784/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:45 | 2022-03-22 15:08 | 1.3839 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90.2594 | 0 | 0 | 0 | 76.8037 | 0 | 0 | 167.0631
1715047 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577848/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:55 | 2022-03-10 17:52 | 0.95667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7289 | 0 | 0 | 0 | 0.9399 | 0 | 0 | 13.6688
1715034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:55 | 2022-03-10 18:52 | 1.9469 | 0 | 944 | 2 | 0 | 17 | 118 | 8 | 0 | 0 | 332.1702 | 4.3969 | 0 | 264.9588 | 99.1252 | 1272.448 | 0 | 1973.0991
1715035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 17:02 | 2022-03-10 17:51 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 35.699 | 19.7867 | 103.1372 | 22.1457 | 180.904
1715050 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 17:13 | 2022-03-10 17:48 | 0.57667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 6.2273 | 0 | 0 | 13.0276
1715055 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806956/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 17:51 | 2022-03-10 19:07 | 1.2586 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3885 | 0 | 0.2777 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 6.9853
1715057 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261359/BOTAŞ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:13 | 2022-03-10 19:32 | 1.3172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9977 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 1.7087
3016527 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:01 | 2022-03-28 15:00 | 5.9842 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 241.4542 | 0 | 0 | 2.0186 | 132.791 | 0 | 0 | 376.2638
1715059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454713/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:23 | 2022-03-10 20:22 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2162
1715061 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1811049/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:25 | 2022-03-10 19:09 | 0.73861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2983
1715062 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551623/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:26 | 2022-03-10 21:26 | 3.0047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4421 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 32.7501
1715063 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:48 | 2022-03-10 19:30 | 0.70222 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.3757 | 0 | 0.0021 | 0 | 12.8633 | 0 | 0 | 29.2411
1715064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265359/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:49 | 2022-03-11 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7301 | 0 | 0 | 0 | 14.4534 | 0 | 0 | 21.1835
1715083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261453/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 19:08 | 2022-03-10 21:51 | 2.7175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 3.8077 | 0 | 0 | 6.6151
1715065 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 261359/İSKELE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 19:12 | 2022-03-10 20:31 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 0 | 0 | 1.6538
1715086 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 19:47 | 2022-03-10 20:29 | 0.69333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4672 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 15.0372
1715071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705468/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 19:53 | 2022-03-10 21:12 | 1.3228 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3455 | 0 | 0 | 12.2121 | 4.9738 | 0 | 0 | 34.5314
1715072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 20:06 | 2022-03-10 20:25 | 0.31472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 2.7487
1715077 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 21:03 | 2022-03-10 21:09 | 0.096111 | 0 | 703 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13.3162 | 0 | 0.1464 | 3.5803 | 4.7066 | 0 | 0 | 21.7495
1715091 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261453/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 21:25 | 2022-03-10 23:03 | 1.635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 0 | 0 | 3.5986
11257189 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600345/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 21:29 | 2022-03-10 21:53 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389
1715092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 21:41 | 2022-03-10 22:08 | 0.45222 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.5393 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 | 34.4129
1715080 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404659/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 22:40 | 2022-03-10 23:03 | 0.39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 2.2498 | 0 | 0 | 3.8271
1715099 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 263480/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 23:27 | 2022-03-11 01:49 | 2.3611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 5.9605
1715101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 23:29 | 2022-03-10 23:31 | 0.040833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0552 | 0 | 0.5979 | 0 | 0 | 0 | 6.6531
1715121 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307610/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 01:54 | 2022-03-11 02:05 | 0.18028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0.5353
1715122 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434604/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 06:13 | 2022-03-11 07:24 | 1.1808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4832
1715105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 07:09 | 2022-03-11 09:01 | 1.8617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 116.9799 | 0 | 0 | 118.4476
1713898 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 17:04 | 2022-03-03 17:14 | 0.15917 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.9733 | 0 | 0 | 0 | 3.1331 | 0 | 0 | 15.1064
1715108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:07 | 2022-03-11 10:03 | 1.9258 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3552 | 0 | 4.6327 | 0 | 10.211 | 0 | 0 | 26.1989
1715124 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855798/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:18 | 2022-03-11 09:01 | 0.72306 | 0 | 391 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 42.3301 | 0 | 2.8773 | 0 | 4.7521 | 0 | 1.7134 | 51.6729
1715107 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:04 | 2022-03-11 08:47 | 0.71028 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.8046 | 0 | 0 | 0 | 16.5195 | 0 | 0 | 74.3241
1715110 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:30 | 2022-03-11 08:31 | 0.0275 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4216 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.2329 | 0 | 0 | 0.6791
1715125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:30 | 2022-03-11 09:21 | 0.85722 | 24 | 3820 | 10 | 23 | 58 | 676 | 10 | 7 | 18.4828 | 500.2979 | 55.0857 | 12.4056 | 722.2495 | 389.5127 | 1054.3292 | 102.5335 | 2854.8969
1715111 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:32 | 2022-03-11 09:20 | 0.79139 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1084 | 0 | 0 | 0.594 | 5.6388 | 0 | 0 | 16.3412
1715112 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:37 | 2022-03-11 09:30 | 0.89056 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.514 | 0 | 0 | 0 | 22.6837 | 0 | 0 | 76.1977
1715126 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630109/VİZE DM3-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:46 | 2022-03-11 15:17 | 6.5147 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.3319 | 0 | 0 | 0 | 15.1789 | 0 | 0 | 98.5108
1715115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377646/DM3/15 ->>(377646)TÜRBE AG ŞLTR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:51 | 2022-03-11 10:15 | 1.4019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 113.0679 | 0 | 0 | 115.6837
3016398 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551197/52003 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-11 09:01 | 2022-03-11 13:31 | 4.5 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4652 | 0 | 0.7407 | 0 | 23.4095 | 0 | 0 | 60.6154
1715117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:07 | 2022-03-11 09:10 | 0.054722 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 21.4323 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 2.9562 | 1.5322 | 28.4087
1715119 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:13 | 2022-03-11 10:07 | 0.905 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8494
1715127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13970943/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:13 | 2022-03-11 10:26 | 1.215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 0 | 0 | 3.5698
1715128 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 511142/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:20 | 2022-03-11 11:08 | 1.7981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8161
1715120 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:22 | 2022-03-11 09:32 | 0.17528 | 0 | 421 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.023 | 4.6947 | 0 | 10.1329 | 4.328 | 0 | 0 | 31.1786
2044849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:24 | 2022-03-11 12:14 | 2.8431 | 24 | 3820 | 10 | 23 | 58 | 676 | 10 | 7 | 60.24 | 1630.5837 | 167.8616 | 37.8033 | 2512.3011 | 1359.9023 | 3495.6727 | 333.9359 | 9598.3006
5007789 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705291/12000 NOLU MAHRAMLI DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-11 09:31 | 2022-03-11 17:01 | 7.5 | 0 | 302 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 293.3196 | 0 | 14.0303 | 305.6395 | 215.6149 | 0 | 0 | 828.6043
1715145 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441668/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:33 | 2022-03-11 10:37 | 1.0678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4629
1715146 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108901/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:45 | 2022-03-11 11:00 | 1.2556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851
1715147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 09:52 | 2022-03-11 10:33 | 0.67917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0 | 0 | 0 | 11.8845 | 0 | 0 | 18.341
1715149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489301/Uzk. C-TÜRYILMAZLAR FIRIN | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 10:21 | 2022-03-11 10:50 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6934 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 8.1074
1715150 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 10:25 | 2022-03-11 10:43 | 0.29917 | 24 | 3820 | 10 | 23 | 58 | 676 | 10 | 7 | 6.3559 | 172.0167 | 18.5616 | 4.1799 | 268.564 | 145.58 | 378.5036 | 36.3397 | 1030.1014
1715137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706875/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 10:44 | 2022-03-11 11:44 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 2.3394
1715139 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174533/B ÇIKIŞI-OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:06 | 2022-03-11 12:27 | 1.3531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 6.9516 | 0 | 0 | 7.9408
1715181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:26 | 2022-03-11 14:18 | 2.8667 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.925 | 0 | 5.7583 | 0 | 15.1955 | 0 | 0 | 35.8788
1715160 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514876/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:30 | 2022-03-11 12:17 | 0.77667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7166
1715162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757194/ÇINARALTI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:32 | 2022-03-11 14:12 | 2.6681 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3031 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0 | 0 | 39.4844
1715136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406811/83210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:40 | 2022-03-11 12:04 | 0.40083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4894
1715183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432110/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:40 | 2022-03-11 12:15 | 0.58528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 1.7261
1715164 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 11:40 | 2022-03-11 12:10 | 0.49667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 8.3524 | 0 | 0 | 12.7957
5007790 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-11 12:01 | 2022-03-11 12:58 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1173 | 0 | 140.8078 | 0 | 170.9251
1715190 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 500657/Mrç. SAATAĞACI KÖYÜ TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 12:39 | 2022-03-11 13:00 | 0.35 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0 | 0 | 3.9884
1715198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102257/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 13:56 | 2022-03-11 14:41 | 0.74389 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4614 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | 0 | 6.7387
1715199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 14:13 | 2022-03-11 15:34 | 1.3531 | 5 | 327 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 10.3218 | 53.7724 | 0 | 0.0981 | 46.0404 | 30.3771 | 0 | 0 | 140.6098
1715176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376908/DM7/6>>(376908-09-10-11) AG ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 14:22 | 2022-03-11 15:01 | 0.65528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 5.7069 | 0 | 76.1357 | 83.1371
1715177 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/AĞAYERİ KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 14:35 | 2022-03-11 15:18 | 0.71444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1705 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 | 5.2843
1715178 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881822/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 14:45 | 2022-03-11 15:39 | 0.90306 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7634 | 0 | 0 | 10.6731 | 3.7955 | 0 | 0 | 43.232
1715204 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 15:25 | 2022-03-11 15:32 | 0.12194 | 7 | 2754 | 1 | 37 | 13 | 597 | 0 | 2 | 1.4254 | 57.4632 | 0.1627 | 1.9674 | 7.6335 | 60.8519 | 0 | 3.695 | 133.1991
1715221 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 15:46 | 2022-03-11 17:04 | 1.3081 | 5 | 325 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 11.3373 | 58.4592 | 0 | 0.0925 | 41.4528 | 27.0181 | 0 | 0 | 138.3599
1715222 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433142/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 15:53 | 2022-03-11 16:57 | 1.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 1.5016
1715211 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 16:17 | 2022-03-11 16:49 | 0.54056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.4601 | 0 | 0 | 0 | 3.8332 | 0 | 0 | 21.2933
1715225 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881649/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 16:31 | 2022-03-11 16:51 | 0.33778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 3.5387 | 0.0941 | 0 | 0 | 3.85
1715213 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701537/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 16:36 | 2022-03-11 18:04 | 1.4719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7939 | 0 | 0 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | 9.2332
11257240 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 17:21 | 2022-03-11 17:31 | 0.17444 | 6 | 1897 | 4 | 17 | 28 | 220 | 9 | 0 | 0.579 | 54.6046 | 3.7074 | 1.8452 | 70.3698 | 25.8424 | 154.6835 | 0 | 311.6319
1715220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764977/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 17:45 | 2022-03-11 20:01 | 2.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 19.3575 | 0 | 0 | 21.6828
1715234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262224/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 18:28 | 2022-03-11 19:30 | 1.0367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0 | 0 | 3.3289 | 0 | 0 | 5.1755
1715248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 18:50 | 2022-03-11 20:02 | 1.1922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 12.7769 | 0 | 0 | 14.1105
1715249 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 18:53 | 2022-03-11 20:14 | 1.3572 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4742 | 0 | 0.6513 | 0 | 4.4861 | 0 | 0 | 24.6116
1715238 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 107361/ORUÇBEYLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 19:03 | 2022-03-11 21:35 | 2.5408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828
1715239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 19:09 | 2022-03-11 21:19 | 2.1681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4204 | 0 | 0 | 0 | 21.0563 | 0 | 0 | 23.4767
1715251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 19:36 | 2022-03-11 20:32 | 0.93056 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6399 | 0 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0 | 23.9967
1715261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107526/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 20:15 | 2022-03-11 21:48 | 1.545 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4225 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 14.4976
1715250 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621129/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 21:33 | 1.22 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8835 | 0 | 0.1802 | 0 | 0.0652 | 0 | 0 | 11.1289
1715254 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 20:43 | 2022-03-11 20:46 | 0.054722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 2.0311
1715265 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435532/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 22:08 | 2022-03-11 23:02 | 0.89722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0189
1715281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31612/DM2/01>>(31612)DM10/TR54 YAŞAM KENT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 00:18 | 2022-03-12 01:14 | 0.93639 | 0 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 389.5679 | 0 | 0 | 0 | 106.5058 | 0 | 0.973 | 497.0467
1715283 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31604/DM10/TR55 (DM2/046)>>(31604)DM10/TR56 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 01:12 | 2022-03-12 01:14 | 0.035278 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.7913 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 6.1326
1715272 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 06:33 | 2022-03-12 08:51 | 2.3014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
11257276 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611277/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 08:06 | 2022-03-12 08:17 | 0.18333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784
10003783 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836787/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-12 09:01 | 2022-03-12 17:00 | 7.9883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2906 | 0 | 0 | 173.8268 | 12.601 | 0 | 0 | 219.7184
11257304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 09:12 | 2022-03-12 09:22 | 0.16667 | 0 | 890 | 5 | 6 | 16 | 173 | 1 | 2 | 0 | 28.5735 | 4.4884 | 0.4059 | 30.036 | 14.2536 | 61.4998 | 0.5147 | 139.7719
2044855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 09:16 | 2022-03-12 12:16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 3.8616 | 0 | 0 | 6.301
1715292 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 09:16 | 2022-03-12 12:53 | 3.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9527 | 0 | 0 | 0 | 6.9527
1715273 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 09:29 | 2022-03-12 10:18 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2623 | 34.3972 | 0 | 0 | 61.6595
1715295 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 10:19 | 2022-03-12 10:56 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0309 | 0 | 2622.7091 | 0 | 2649.74
1715298 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54435/ALPULLU DM1-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 10:27 | 2022-03-12 11:25 | 0.96833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 5.4425
5007773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705718/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-12 10:40 | 2022-03-12 13:46 | 3.1 | 2 | 318 | 7 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1.0709 | 157.9227 | 13.6158 | 0 | 104.4825 | 75.0061 | 0 | 0 | 352.098
1715302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 409187/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 11:14 | 2022-03-12 15:58 | 4.7361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1664 | 0 | 0 | 0 | 22.9465 | 0 | 0 | 60.1129
1715280 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 11:47 | 2022-03-12 12:23 | 0.59722 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3942 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 7.7812
1715305 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39345/ÜNAL K. DM>()ARBUL | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 12:02 | 2022-03-12 12:39 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6097 | 0 | 6.6097
1715306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 12:35 | 2022-03-12 14:49 | 2.2358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1547
2044859 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836787/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 A-GİRİŞ BENZİLK | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 12:41 | 2022-03-12 13:15 | 0.56667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2852 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 3.1911
1715307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377646/DM3/15 ->>(377646)TÜRBE AG ŞLTR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 12:58 | 2022-03-12 14:30 | 1.5267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 100.0156 | 0 | 0 | 102.9392
1715309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104848/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 13:28 | 2022-03-12 13:59 | 0.52333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705
1715311 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796037/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 13:59 | 2022-03-12 14:40 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9537 | 0 | 0 | 0 | 7.9537
1715327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 14:07 | 2022-03-12 15:01 | 0.90528 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1348 | 0 | 0.3116 | 0 | 0.3802 | 0 | 0 | 12.8266
11257312 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 14:46 | 2022-03-12 15:11 | 0.41667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6198 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 0 | 5.3329
11257296 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377259/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377259)AG ŞLR E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 14:59 | 2022-03-12 15:08 | 0.15083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.1823
1715314 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 15:00 | 2022-03-12 15:10 | 0.17056 | 0 | 606 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 19.1277 | 0 | 0 | 15.2731 | 10.6948 | 0 | 2.5986 | 47.6942
1715333 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865685/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 15:47 | 2022-03-12 17:06 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3825 | 0 | 962.4189 | 0 | 983.8014
1715319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264389/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 15:49 | 2022-03-12 18:16 | 2.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909
1715342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378006/DM10/TR46>>(378005-6-7-8)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 16:24 | 2022-03-12 20:00 | 3.6011 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.0828 | 0 | 0 | 0 | 26.1116 | 0 | 0 | 109.1944
1715345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116508/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 16:32 | 2022-03-12 19:28 | 2.9336 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416
1715348 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 16:52 | 2022-03-12 16:57 | 0.082222 | 2 | 1513 | 0 | 8 | 16 | 168 | 7 | 0 | 0.2239 | 20.4305 | 0 | 0.0963 | 23.8678 | 7.9012 | 52.6879 | 0 | 105.2076
1715335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300161/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 16:54 | 2022-03-12 18:05 | 1.1814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 1.7476
1715349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 16:59 | 2022-03-12 18:05 | 1.0944 | 2 | 1513 | 0 | 8 | 16 | 168 | 7 | 0 | 2.9854 | 272.4675 | 0 | 1.1577 | 299.4146 | 99.9838 | 612.5606 | 0 | 1288.5696
1715336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102489/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 17:03 | 2022-03-12 19:27 | 2.3939 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9974 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 0 | 0 | 15.7024
1715337 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822276/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 17:04 | 2022-03-12 17:36 | 0.53139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053
1715338 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 17:11 | 2022-03-12 17:46 | 0.58389 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2671 | 0 | 0.1851 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 9.6821
1715355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435532/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 17:57 | 2022-03-12 18:43 | 0.76028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8186
1715356 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6628762/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 17:59 | 2022-03-12 20:01 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5811
11257327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:19 | 2022-03-12 18:24 | 0.083333 | 0 | 1310 | 8 | 24 | 20 | 307 | 0 | 0 | 0 | 28.5084 | 1.8546 | 0.5354 | 9.1409 | 8.3804 | 0 | 0 | 48.4197
1715364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:36 | 2022-03-12 20:35 | 1.9833 | 0 | 1003 | 0 | 6 | 5 | 145 | 4 | 2 | 0 | 609.3721 | 0 | 5.6617 | 34.9876 | 169.893 | 184.3115 | 12.7914 | 1017.0173
1715320 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:46 | 2022-03-12 19:00 | 0.23222 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.8486 | 0 | 0.6486 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 11.6219
1715367 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:47 | 2022-03-12 19:18 | 0.51056 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8451
1715384 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783499/DM4/4 (783499) BAHAR YOLU SK AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:55 | 2022-03-12 19:53 | 0.96806 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.8456 | 0 | 0 | 0 | 3.7419 | 0 | 0 | 57.5875
1715382 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80240/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 18:55 | 2022-03-12 19:15 | 0.33167 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 | 0 | 0 | 106.9733
1715386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176017/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 19:17 | 2022-03-12 20:28 | 1.1858 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.991 | 0 | 0 | 0 | 3.8297 | 0 | 0 | 29.8207
1715388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783641/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇİ AG ÇKŞ ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 19:47 | 2022-03-12 21:19 | 1.5392 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.0203 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 95.5293
1715390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 19:50 | 2022-03-12 20:46 | 0.92944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4416
1715369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652546/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 19:52 | 2022-03-12 20:20 | 0.47472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 5.2082
2045066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 02:04 | 2022-03-29 02:58 | 0.9 | 1 | 1735 | 5 | 6 | 7 | 54 | 0 | 0 | 5.1634 | 100.7065 | 2.2715 | 0.5781 | 25.8334 | 15.3933 | 0 | 0 | 149.9462
1715372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 20:14 | 2022-03-12 20:48 | 0.56944 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.9536 | 0 | 0 | 0 | 5.5341 | 0 | 0 | 46.4877
1715393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781287/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781287) AG ŞLTR E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 20:25 | 2022-03-12 23:19 | 2.9047 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.8008 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 72.2733
1715375 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064017/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 21:05 | 2022-03-12 22:16 | 1.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098
1715399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 21:36 | 2022-03-12 21:51 | 0.25167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2459
1715404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782481/DM1/73(DM19-41)>>(782481)MEZBA DM(RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 22:44 | 2022-03-12 23:51 | 1.1158 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9074 | 0 | 0 | 0 | 11.8585 | 0 | 0 | 36.7659
1715377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-13 01:00 | 2022-03-13 10:17 | 9.2883 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 98.2693 | 0 | 0 | 0 | 173.6494 | 0 | 0.7325 | 272.6512
3016421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-13 01:07 | 2022-03-13 02:00 | 0.88333 | 0 | 948 | 1 | 3 | 13 | 131 | 17 | 0 | 0 | 204.3215 | 24.3385 | 1.0575 | 67.5773 | 33.9694 | 4510.7573 | 0 | 4842.0215
1715411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 01:29 | 2022-03-13 04:04 | 2.5925 | 11 | 1367 | 27 | 31 | 20 | 175 | 4 | 0 | 12.0901 | 779.0252 | 936.164 | 30.2974 | 228.977 | 197.6448 | 129.986 | 0 | 2314.1845
1715412 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 01:29 | 2022-03-13 01:30 | 0.016389 | 0 | 351 | 2 | 1 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.4707 | 0.7421 | 0.0018 | 0.2708 | 0.8662 | 0.3687 | 0 | 3.7203
1715417 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 03:52 | 2022-03-13 03:53 | 0.015 | 0 | 351 | 2 | 1 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.4079 | 0.6528 | 0.0016 | 0.2626 | 0.8352 | 0.3571 | 0 | 3.5172
1715379 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772969/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 04:45 | 2022-03-13 08:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9585 | 0 | 0 | 0 | 13.9585
1715380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 D-19.SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 07:41 | 2022-03-13 08:35 | 0.90139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5444
2044863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378005/DM10/TR46>>(378005-6-7-8)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 07:44 | 2022-03-13 11:44 | 4 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 146.8404 | 0 | 0 | 0 | 28.795 | 0 | 0 | 175.6354
3016400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-13 09:00 | 2022-03-13 12:30 | 3.5 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.0162 | 0 | 0 | 0 | 29.9589 | 0 | 0 | 133.9751
5007774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892723/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-13 09:00 | 2022-03-13 15:35 | 6.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.1709 | 0 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 129.6884
1715424 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104049/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 09:18 | 2022-03-13 10:50 | 1.5389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2276
5007792 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 851734/FD-2 ÇİMENTAŞ FABRİKA -1 ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-13 09:20 | 2022-03-13 18:42 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47715.6291 | 0 | 47715.6291
1715426 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789774/DTR-2 AHI. E5 ->> (789774) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 09:23 | 2022-03-13 12:19 | 2.9303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4655 | 0 | 0 | 0 | 19.0248 | 0 | 0 | 35.4903
1715429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14312819/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 09:41 | 2022-03-13 11:01 | 1.3406 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 8.4879
2044864 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503198/Mrç. MERİÇ TR-12 A-TOPÇULAR KÖMÜR OCAĞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 09:56 | 2022-03-13 10:35 | 0.65 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9093 | 0 | 0.0023 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 4.9756
1715432 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770246/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 09:57 | 2022-03-13 10:30 | 0.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 2.4475
5007776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-13 10:01 | 2022-03-13 11:43 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8171 | 0 | 0 | 0 | 5.8171
1715443 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264403/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 10:15 | 2022-03-13 11:27 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2691 | 0 | 0 | 4.2691
1715435 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94584/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 10:17 | 2022-03-13 11:16 | 0.985 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9098 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 | 0 | 0 | 36.7545
2044885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781832/IHLAMUR DM >>(781832)AG ŞLTR B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 10:25 | 2022-03-13 11:25 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3571 | 0 | 0 | 0 | 8.2735 | 0 | 0 | 41.6306
1715436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309694/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 10:37 | 2022-03-13 13:05 | 2.4722 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 98.3238 | 0 | 0 | 0 | 48.8286 | 0 | 0 | 147.1524
1715445 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83177/Edr.DM-12/TR-02 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 11:32 | 2022-03-13 12:47 | 1.2481 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.1749 | 0 | 0 | 0 | 79.0841 | 0 | 0 | 173.259
1715461 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 11:37 | 2022-03-13 12:40 | 1.0511 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9234 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 19.9154
1715448 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335864/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 11:53 | 2022-03-13 12:35 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
1715462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 12:05 | 2022-03-13 12:05 | 0.0094444 | 0 | 351 | 2 | 1 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.6973 | 0.7757 | 0.0019 | 0.2973 | 1.261 | 0.2887 | 0 | 4.3219
1715463 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756191/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 12:30 | 2022-03-13 13:03 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.0703 | 0 | 458.0703
1715450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366727/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(366726)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 12:35 | 2022-03-13 14:13 | 1.6269 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 54.9562 | 0 | 0 | 63.4258
1715467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300209/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 12:48 | 2022-03-13 15:38 | 2.8289 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7652
1715451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262888/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 12:55 | 2022-03-13 16:30 | 3.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 0 | 7.6636 | 0 | 0 | 17.9726
1715452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 306414/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 13:22 | 2022-03-13 14:36 | 1.2383 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.0682 | 0 | 0 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 113.3772
1715468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15225/İNECİK TR 1 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 13:38 | 2022-03-13 14:13 | 0.57556 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26.2196 | 0 | 0 | 0 | 38.4321 | 0 | 0 | 64.6517
2044889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796403/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 14:00 | 2022-03-13 14:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3029 | 0 | 0 | 0.3029
1715454 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654071/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 14:01 | 2022-03-13 17:40 | 3.6506 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.9199 | 0 | 0.9341 | 0 | 23.9743 | 0 | 0 | 91.8283
1715471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 14:05 | 2022-03-13 14:10 | 0.080556 | 0 | 351 | 2 | 1 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 8.0577 | 4.2064 | 0.0104 | 1.467 | 6.2536 | 1.4897 | 0 | 21.4848
1715477 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 14:50 | 2022-03-13 15:33 | 0.70944 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2504 | 0 | 0.2698 | 0 | 0.2447 | 0 | 0 | 8.7649
1715478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:05 | 2022-03-13 15:42 | 0.61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.5461 | 0 | 0 | 2.6277
1718232 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:04 | 2022-03-29 18:02 | 1.9728 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 132.0182 | 0 | 0 | 0 | 34.0359 | 0 | 0 | 166.0541
11257379 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785175/DTR1/10-1 ->>(785175)AG ŞLR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:16 | 2022-03-13 15:41 | 0.41667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | 0 | 0 | 0.7743 | 0 | 0 | 2.1236
1715481 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656141/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:16 | 2022-03-13 17:22 | 2.1058 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.845 | 0 | 2.2313 | 0 | 8.0743 | 0 | 0 | 34.1506
1715482 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 708336/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:23 | 2022-03-13 16:45 | 1.3633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7328
1715483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:39 | 2022-03-13 16:59 | 1.3264 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.344 | 0 | 0 | 0 | 4.6308 | 0 | 0 | 22.9748
1715484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 15:57 | 2022-03-13 16:26 | 0.48583 | 0 | 854 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.7747 | 0 | 0 | 8.7013 | 31.7385 | 0 | 0 | 141.2145
1715485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550196/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:28 | 2022-03-13 17:59 | 1.5089 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 13.8184
1715486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102940/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:29 | 2022-03-13 17:19 | 0.82833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44.8244 | 0 | 0 | 0 | 57.079 | 0 | 0 | 101.9034
1715458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300368/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:31 | 2022-03-13 17:00 | 0.47806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 1.3386
2044865 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630273/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:39 | 2022-03-13 17:39 | 1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.9377 | 0 | 0 | 0 | 13.6138 | 0 | 0 | 76.5515
1715459 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770246/44165 DEMİRLER TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:48 | 2022-03-13 17:30 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 | 3.0521
1715488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 16:59 | 2022-03-13 19:05 | 2.1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 8 | 0 | 3.7359 | 0 | 1.1649 | 0 | 83.7169 | 13.9623 | 456.9998 | 0 | 559.5798
1715489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366727/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 17:01 | 2022-03-13 17:46 | 0.74806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 21.0539 | 0 | 0 | 24.9339
1715490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(377149) AG ŞLR B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 17:21 | 2022-03-13 18:38 | 1.2831 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.8587 | 0 | 0 | 0 | 16.9021 | 0 | 0 | 41.7608
1715457 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530853/84035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 17:40 | 2022-03-13 17:49 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0.12949
1715504 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 17:59 | 2022-03-13 18:24 | 0.41139 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0 | 0 | 5.0017
1715506 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13615029/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:19 | 2022-03-13 19:28 | 1.1442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5321 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 5.7894
1718572 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:09 | 2022-03-31 13:34 | 0.43056 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35.1952 | 0 | 0 | 0 | 10.6702 | 0 | 0 | 45.8654
1715497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630273/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:34 | 2022-03-13 21:00 | 2.4406 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180.1693 | 0 | 0 | 0 | 31.6254 | 0 | 0 | 211.7947
1715507 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102940/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:37 | 2022-03-13 19:02 | 0.40944 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24.6311 | 0 | 0 | 0 | 26.5797 | 0 | 0 | 51.2108
1715498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366425) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:38 | 2022-03-13 21:08 | 2.5056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0298
1715508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:56 | 2022-03-13 19:26 | 0.49694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0 | 27.8567 | 3.3028 | 9.0729 | 0 | 40.3235
1715500 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780732/DM5/3 SAĞLIK->>(780732)DTR5/5+DM5/7-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:58 | 2022-03-13 22:13 | 3.2486 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 291.921 | 0 | 0 | 0 | 68.6321 | 0 | 0 | 360.5531
1715522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13615029/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 19:36 | 2022-03-13 20:37 | 1.0239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2735 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 5.4999
1715525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855789/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 19:48 | 2022-03-13 20:45 | 0.94667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 16.2568
1715527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 20:00 | 2022-03-13 21:00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6746 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 6.6632
1715511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785268/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (785268) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 20:19 | 2022-03-13 20:57 | 0.62667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6014 | 0 | 0 | 0 | 0.9922 | 0 | 0 | 5.5936
1715535 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827822/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 21:21 | 2022-03-13 21:45 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3318
1715538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490168/Uzk. B-KAPLAN GIDA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 21:58 | 2022-03-13 22:29 | 0.52417 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9233 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 14.0262
1715540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 23:04 | 2022-03-14 00:14 | 1.1631 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6451 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 11.0757
3016428 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/UNİLVER DM>>(33707)BERZEG DM(UNLVER-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 01:01 | 2022-03-14 01:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6868 | 0 | 2221.6498 | 0 | 2356.3366
1715544 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81030/81030 NOLU DM(01-TR/68 ŞÜKRÜPAŞ)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 04:25 | 2022-03-14 04:45 | 0.33333 | 0 | 6081 | 0 | 2 | 1 | 701 | 0 | 0 | 0 | 344.3301 | 0 | 0.0031 | 7.3477 | 106.5827 | 0 | 0 | 458.2636
1715546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891703/TR/106 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 07:21 | 2022-03-14 07:47 | 0.43694 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.8908 | 0 | 0 | 0 | 9.3909 | 0 | 0 | 25.2817
1715547 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 08:09 | 2022-03-14 08:34 | 0.42389 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2359 | 0.7322 | 0.0388 | 4.6671 | 9.2896 | 0 | 0 | 26.9636
1715109 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-11 08:19 | 2022-03-11 08:25 | 0.1075 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.0459 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 9.3667
1715565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830889/40361 DM9/26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 08:46 | 2022-03-14 09:51 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 6.4972
1715550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734575/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 08:54 | 2022-03-14 09:07 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3361 | 0 | 1045.3361
3016448 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202540/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 09:01 | 2022-03-14 15:01 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3373
3016441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92856/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 09:01 | 2022-03-14 14:01 | 5 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.4222 | 0 | 0.0991 | 0 | 20.927 | 0 | 0 | 99.4483
3016443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33549/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374020) AG ŞLTR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 09:07 | 2022-03-14 18:07 | 9 | 0 | 1114 | 0 | 14 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1982.4216 | 0 | 49.0253 | 0 | 1116.0604 | 0 | 0 | 3147.5073
3016420 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771616/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 09:19 | 2022-03-14 12:19 | 3 | 0 | 728 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 447.865 | 0 | 2.297 | 0 | 229.809 | 0 | 0 | 679.971
1715555 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613387/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 09:37 | 2022-03-14 10:13 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.0558
1715567 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631075/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 09:39 | 2022-03-14 10:30 | 0.85556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0 | 5.7109
1715568 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261360/EREĞLİ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 09:40 | 2022-03-14 11:16 | 1.5981 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 3.8832 | 0 | 1.4724 | 0 | 0 | 6.4463
1715556 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733513/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 09:45 | 2022-03-14 10:14 | 0.49 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7446 | 0 | 0.0227 | 0 | 3.2341 | 0 | 0 | 6.0014
1715557 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899034/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 09:54 | 2022-03-14 11:23 | 1.4864 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6075 | 0 | 19.8141 | 0 | 0 | 0 | 93.4216
1715569 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 10:06 | 2022-03-14 12:27 | 2.3522 | 1 | 69 | 8 | 29 | 11 | 8 | 7 | 0 | 3.2922 | 50.8116 | 8.931 | 28.799 | 462.6477 | 67.9415 | 1248.0078 | 0 | 1870.4308
11257442 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600638/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 10:19 | 2022-03-14 11:10 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698
5007777 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866221/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-14 15:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.083 | 0 | 0 | 0 | 300.083
1715583 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780939/DM6/3-1>>(780939)OĞUZHN CD AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 11:05 | 2022-03-14 12:31 | 1.4292 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3806 | 0 | 0 | 0 | 89.7721 | 0 | 0 | 117.1527
1715572 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532131/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 11:11 | 2022-03-14 12:16 | 1.0808 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 3.8448 | 0 | 0 | 8.5281
1715573 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1085632/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 11:18 | 2022-03-14 11:43 | 0.41361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342
1715587 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 11:32 | 2022-03-14 11:35 | 0.055833 | 0 | 1239 | 2 | 3 | 6 | 145 | 1 | 0 | 0 | 11.6095 | 1.319 | 0.0599 | 3.5892 | 5.3382 | 30.1429 | 0 | 52.0587
1715575 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 11:40 | 2022-03-14 12:16 | 0.5975 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8022 | 0 | 0 | 0 | 7.0067 | 0 | 0 | 13.8089
1715591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13553676/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 12:45 | 2022-03-14 13:28 | 0.71778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1965
1717880 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 18:13 | 2022-03-27 18:22 | 0.15694 | 0 | 840 | 0 | 1 | 1 | 121 | 0 | 1 | 0 | 35.9398 | 0 | 0.0715 | 8.9366 | 8.8187 | 0 | 0.0771 | 53.8437
1715594 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 13:03 | 2022-03-14 13:16 | 0.22833 | 0 | 589 | 0 | 4 | 5 | 125 | 1 | 0 | 0 | 18.4498 | 0 | 0.1556 | 4.9092 | 15.7394 | 319.0828 | 0 | 358.3368
1715597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376907/DM7/6>>(376906-7) AG ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 13:45 | 2022-03-14 14:03 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 3.9348
1715598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760962/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 14:01 | 2022-03-14 15:22 | 1.3547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 27.9385 | 0 | 0 | 29.9629
1715603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/143 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 15:07 | 2022-03-14 15:09 | 0.034444 | 0 | 101 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 7.3351 | 1.2469 | 0 | 0 | 9.568
2044868 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 15:08 | 2022-03-14 16:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4234 | 0 | 0 | 0 | 129.4234
1715621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 15:21 | 2022-03-14 16:26 | 1.0778 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7221 | 0 | 0.4202 | 0 | 0.6187 | 0 | 0 | 12.761
1715607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108334/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 15:47 | 2022-03-14 18:04 | 2.2828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187
1715626 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819694/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 16:13 | 2022-03-14 17:03 | 0.82972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1119
1715611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14045/14051 SANATÇILAR DTT - HACI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 16:53 | 2022-03-14 17:47 | 0.9075 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8682 | 0 | 0 | 0 | 0.6215 | 0 | 0 | 21.4897
1715612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1807056/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 18:13 | 2022-03-14 20:57 | 2.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792
1715613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 18:22 | 2022-03-14 20:05 | 1.7211 | 5 | 1690 | 0 | 1 | 16 | 102 | 2 | 1 | 28.0918 | 618.2853 | 0 | 0.7398 | 576.0236 | 202.6609 | 760.4026 | 3.3003 | 2189.5043
1715614 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 18:32 | 2022-03-14 18:34 | 0.0275 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0 | 0.0143 | 0.095 | 0 | 0 | 0.3498
1715615 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 18:34 | 2022-03-14 18:37 | 0.051111 | 0 | 168 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0.0062 | 0.086 | 0.5316 | 0 | 0 | 1.7094
1715617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 18:54 | 2022-03-14 18:56 | 0.0275 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0 | 0.0143 | 0.095 | 0 | 0 | 0.3498
1715619 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 19:03 | 2022-03-14 19:44 | 0.6825 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0546 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 9.5605
1715641 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892723/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 19:23 | 2022-03-14 19:24 | 0.0275 | 0 | 290 | 0 | 2 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2.6272 | 0 | 0.0104 | 0.7628 | 1.0485 | 22.1648 | 0 | 26.6137
1715636 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891415/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 19:48 | 2022-03-14 20:25 | 0.60889 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.6995 | 0 | 0 | 5.7296
11257507 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600590/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 20:57 | 2022-03-14 21:46 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709
1715638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33337158/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 21:11 | 2022-03-14 22:40 | 1.4811 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7581
1715646 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407145/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 21:15 | 2022-03-14 21:25 | 0.16667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 1.6435
1715655 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730540/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 23:00 | 2022-03-14 23:29 | 0.48472 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.3858 | 0 | 0 | 0 | 5.2572 | 0 | 0 | 84.643
1715663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25607855/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 23:51 | 2022-03-15 01:17 | 1.4411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.5884 | 0 | 0 | 1.3225
1715682 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 07:26 | 2022-03-15 07:45 | 0.31667 | 4 | 2811 | 3 | 16 | 30 | 377 | 8 | 1 | 2.0106 | 160.912 | 7.1485 | 1.0624 | 81.0032 | 83.4554 | 492.4782 | 1.1251 | 829.1954
1715666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25346360/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 08:05 | 2022-03-15 14:34 | 6.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3621
1715686 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 08:57 | 2022-03-15 11:05 | 2.1342 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1631 | 0 | 2.4134 | 0 | 11.6368 | 0 | 0 | 26.2133
3016422 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771091/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-15 09:01 | 2022-03-15 12:01 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1941 | 0 | 0 | 0 | 38.449 | 0 | 0 | 53.6431
3016444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ (ÇEŞMELİ) DM - 2021 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-15 09:01 | 2022-03-15 16:51 | 7.8328 | 0 | 242 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 419.6414 | 128.5353 | 0 | 193.6697 | 207.7294 | 0 | 0 | 949.5758
2044897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783802/DTR2/21-1 ->> (783802) AG ŞLTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 09:38 | 2022-03-15 11:23 | 1.75 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.5936 | 0 | 0 | 0 | 48.5462 | 0 | 0 | 127.1398
3016423 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92856/95003 K MECİDİYE S TR 3 TRF GEN BAKIM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-15 09:40 | 2022-03-15 13:40 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0052
1715668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27455/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 09:43 | 2022-03-15 10:43 | 1.0075 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.6703 | 0 | 0 | 0 | 15.7391 | 0 | 0 | 31.4094
1715690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13567580/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 09:55 | 2022-03-15 16:04 | 6.1531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0756 | 0 | 0 | 0 | 0.3765 | 0 | 0 | 14.4521
1715671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:04 | 2022-03-15 13:57 | 3.8864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6904
1715672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764983/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:11 | 2022-03-15 11:14 | 1.0519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 3.0929
1715692 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113108/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:25 | 2022-03-15 18:57 | 8.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6646 | 0 | 0 | 36.6646
1715674 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:29 | 2022-03-15 11:16 | 0.78583 | 5 | 3072 | 8 | 21 | 31 | 565 | 7 | 1 | 12.3839 | 625.6393 | 33.3633 | 11.3043 | 385.6212 | 378.2179 | 5793.3721 | 3.1165 | 7243.0185
1713924 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 17:47 | 2022-03-03 18:12 | 0.41722 | 1 | 1554 | 4 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2.9034 | 41.1833 | 0.6446 | 0.0041 | 14.1231 | 3.76 | 0 | 0 | 62.6185
1715695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17600/17200 DM TALİH SOK VE YAĞLI TOHUMLAR ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:36 | 2022-03-15 10:45 | 0.14889 | 0 | 8424 | 0 | 0 | 3 | 789 | 0 | 2 | 0 | 286.9221 | 0 | 0 | 20.4415 | 122.7562 | 0 | 4.6979 | 434.8177
1715697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:44 | 2022-03-15 12:08 | 1.3931 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.8573 | 0 | 0 | 0 | 31.8389 | 0 | 0 | 90.6962
2044896 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574055/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 11:01 | 2022-03-15 12:01 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5588
1715702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 11:15 | 2022-03-15 11:16 | 0.019444 | 2 | 3069 | 8 | 21 | 34 | 569 | 7 | 1 | 0.0624 | 14.802 | 0.7661 | 0.2596 | 9.5482 | 9.2952 | 136.8961 | 0.0723 | 171.7019
1715703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 783802/TR6/10 (780828) AG ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 11:22 | 2022-03-15 12:47 | 1.4217 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.4119 | 0 | 0 | 0 | 39.0368 | 0 | 0 | 101.4487
1715678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756596/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 11:41 | 2022-03-15 12:08 | 0.44389 | 1 | 1727 | 6 | 40 | 3 | 903 | 2 | 0 | 1.5762 | 144.7449 | 2.1768 | 5.8446 | 22.3723 | 236.7075 | 98.7453 | 0 | 512.1676
11257521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14312815/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 12:01 | 2022-03-15 16:00 | 3.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7305
1715709 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 202883/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-15 12:18 | 2022-03-15 14:55 | 2.6244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8346
1715710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261604/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 12:40 | 2022-03-15 13:39 | 0.98889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 3.3195 | 0 | 0 | 4.6635
1715712 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 12:57 | 2022-03-15 13:46 | 0.81889 | 0 | 288 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 62.8497 | 1.1851 | 0 | 0 | 25.7107 | 15.7559 | 0 | 105.5014
1715715 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760151/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-15 13:25 | 2022-03-15 15:16 | 1.8558 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.6661 | 0 | 0 | 0 | 47.7751 | 0 | 0 | 66.4412
1715724 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800359/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 13:31 | 2022-03-15 16:45 | 3.2289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5422
1715725 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310734/42040 TRHARİTATEPE1 TR GNL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 13:36 | 2022-03-15 14:41 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3409 | 0 | 0 | 0.3409
1715716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 13:58 | 2022-03-15 14:11 | 0.21556 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.0556 | 0.0004 | 0.8875 | 0.0231 | 29.6878 | 0.7845 | 7.1188 | 0 | 38.5577
1715719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 14:05 | 2022-03-15 15:27 | 1.3675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171
1715720 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231326/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 14:09 | 2022-03-15 15:32 | 1.3758 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434
1715743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 14:37 | 2022-03-15 15:07 | 0.50444 | 0 | 751 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 53.1225 | 0 | 0.9791 | 0 | 40.0571 | 0 | 0 | 94.1587
1715731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250396/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-15 15:18 | 2022-03-15 17:59 | 2.6783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3687 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 0 | 0 | 16.2517
3016389 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25870/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 08:34 | 2022-03-05 10:00 | 1.4281 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 1.1459 | 0 | 3.4602 | 0 | 0 | 26.4672
1715748 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 15:43 | 2022-03-15 15:48 | 0.068611 | 0 | 2171 | 3 | 2 | 6 | 265 | 2 | 7 | 0 | 17.4397 | 0.5741 | 0.0706 | 2.8639 | 9.3361 | 5.8377 | 2.9286 | 39.0507
1715752 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 15:55 | 2022-03-15 15:59 | 0.054167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6248 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.3507 | 0 | 0 | 1.029
1715754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 16:12 | 2022-03-15 17:45 | 1.5558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318
1715755 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836551/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 16:21 | 2022-03-15 16:48 | 0.44389 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.8563 | 0 | 0.5327 | 0 | 6.0838 | 0 | 0 | 23.4728
1715757 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175497/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 16:43 | 2022-03-15 19:04 | 2.3569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491
1715738 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611100/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 16:58 | 2022-03-15 17:45 | 0.78333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 13.3357
1715740 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 17:06 | 2022-03-15 18:18 | 1.1942 | 0 | 309 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.4738 | 0.281 | 2.3093 | 0 | 19.2972 | 0 | 0 | 102.3613
1715760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 17:06 | 2022-03-15 17:09 | 0.041111 | 5 | 1690 | 0 | 1 | 16 | 102 | 2 | 1 | 0.4748 | 10.4581 | 0 | 0.0158 | 12.3448 | 4.6434 | 18.5592 | 0.106 | 46.6021
1715765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 17:32 | 2022-03-15 17:49 | 0.27194 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1919 | 0.1265 | 11.5525 | 0 | 0 | 0 | 29.8709
1715767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 17:33 | 2022-03-15 18:54 | 1.34 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5068 | 30.2133 | 6.1461 | 17.5014 | 9.9867 | 0 | 167.1117 | 0 | 232.466
1715769 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 793033/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 17:44 | 2022-03-15 19:48 | 2.0711 | 0 | 309 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 159.8953 | 0 | 3.8488 | 0 | 30.9455 | 0 | 0 | 194.6896
1715770 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 18:00 | 2022-03-15 18:41 | 0.67972 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5648 | 0 | 0.4594 | 0 | 0.6884 | 0 | 0 | 18.7126
1715776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 18:16 | 2022-03-15 21:25 | 3.1458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0 | 5.7865
1715777 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 18:28 | 2022-03-15 19:34 | 1.0997 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.5441 | 0 | 0 | 0 | 19.4652 | 0 | 0 | 97.0093
1715783 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 18:51 | 2022-03-15 19:28 | 0.60889 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.5384 | 0 | 0 | 0 | 2.6207 | 0 | 0 | 21.1591
1715801 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 113485/27555 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 19:06 | 2022-03-15 20:12 | 1.1056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7864 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 1.1872
1715802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630313/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 19:17 | 2022-03-15 20:48 | 1.5111 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3118 | 0 | 0.1077 | 0 | 0.7777 | 0 | 0 | 4.1972
3016487 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95132/91505 E DUBARA HOTEL TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:01 | 2022-03-24 17:00 | 7.9897 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151.8501 | 0 | 0.0424 | 0 | 68.1438 | 0 | 0 | 220.0363
1715805 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 19:38 | 2022-03-15 20:18 | 0.66417 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5357 | 0 | 0.2198 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 10.0274
1715786 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634019/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 19:45 | 2022-03-15 21:07 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424
1715810 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119711/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 20:37 | 2022-03-15 21:08 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.7312 | 0 | 0 | 0.8332
11257580 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 20:50 | 2022-03-15 21:40 | 0.83333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.9438 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 14.1208
1715813 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 21:25 | 2022-03-15 21:35 | 0.16833 | 0 | 261 | 2 | 18 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12.4383 | 0.0003 | 1.2132 | 6.1074 | 1.829 | 1.2436 | 0 | 22.8318
1715815 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 21:57 | 2022-03-15 22:28 | 0.50972 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6205 | 0 | 0.1647 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 6.961
11257579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378185/DM10/TR40>>(378185-186-187-188)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-15 22:15 | 0.25 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8532 | 0 | 0 | 0 | 6.5507 | 0 | 0 | 19.4039
1715819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 23:03 | 2022-03-15 23:48 | 0.75056 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.1203 | 0 | 0 | 8.8691 | 7.5484 | 0 | 0 | 35.5378
1715820 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 00:22 | 2022-03-16 02:03 | 1.6778 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.7205 | 0 | 0 | 0 | 18.3223 | 0 | 0 | 84.0428
1715789 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 02:04 | 2022-03-16 04:14 | 2.1728 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4616
1715822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 07:20 | 2022-03-16 07:59 | 0.65056 | 1 | 902 | 2 | 25 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0.1926 | 110.6529 | 1.8551 | 4.7766 | 8.0972 | 54.1297 | 0 | 0 | 179.7041
1715790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781832/IHLAMUR DM >>(781832)AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 07:57 | 2022-03-16 08:55 | 0.96528 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4187 | 0 | 0 | 0 | 10.5665 | 0 | 0 | 36.9852
1715791 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73140/73140 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 08:03 | 2022-03-16 09:25 | 1.3669 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.9988 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0 | 0 | 43.6164
3016445 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201222/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 14:50 | 5.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6882
3016442 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770965/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 13:00 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7511 | 0 | 0 | 0 | 20.469 | 0 | 0 | 37.2201
3016446 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-16 09:01 | 2022-03-16 17:38 | 8.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 4.8775 | 0 | 0 | 6.8501
1715831 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895135/SAKIZKÖY TR/4 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 09:09 | 2022-03-16 09:17 | 0.13528 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.1556 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 11.8375
1715793 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372245/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 09:11 | 2022-03-16 10:51 | 1.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125
1715795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784123/DM1/17->>(784123)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 09:23 | 2022-03-16 10:13 | 0.82944 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | 35.2439
11257594 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307280/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 09:30 | 2022-03-16 10:30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6042 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 4.6289
1715837 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816366/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 09:44 | 2022-03-16 13:16 | 3.5386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041
3016424 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95963/95963 K MECİDİYE S TR 4 DM TRF GNL BAKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-16 10:22 | 2022-03-16 13:22 | 3 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 4.32 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 174.72
1715843 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 10:22 | 2022-03-16 10:42 | 0.33917 | 0 | 625 | 4 | 19 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 41.5314 | 11.4665 | 3.0957 | 9.7682 | 24.3446 | 12.0053 | 0 | 102.2117
1715799 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764977/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-16 10:39 | 2022-03-16 12:54 | 2.2489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 20.7381 | 0 | 0 | 22.3981
1715847 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 10:55 | 2022-03-16 10:59 | 0.068611 | 0 | 392 | 1 | 4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.0506 | 0.0907 | 0.085 | 0.6442 | 3.5671 | 0 | 0 | 10.4376
1715862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703338/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 10:59 | 2022-03-16 13:01 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 4.811
2044877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 12:04 | 1.0667 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3526 | 0 | 1.3537 | 0 | 2.1823 | 0 | 0 | 14.8886
2044905 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:01 | 2022-03-16 13:01 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5786 | 0 | 0 | 0 | 10.4072 | 0 | 0 | 17.9858
1715850 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51472/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:12 | 2022-03-16 14:54 | 3.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6355 | 0 | 228.6355
1715864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(781489)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:17 | 2022-03-16 19:57 | 8.66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 280.6589 | 0 | 0 | 0 | 85.8979 | 0 | 0 | 366.5568
1715852 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611388/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:35 | 2022-03-16 12:05 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8321 | 0 | 0 | 28.8321
1715858 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 778660/BİLKONT DTR ->>(778660) ŞEBEKE AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:48 | 2022-03-16 14:27 | 2.6556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6.6928 | 0 | 0 | 0 | 125.1548 | 0 | 11.8229 | 143.6705
1715855 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:48 | 2022-03-16 11:55 | 0.1075 | 0 | 386 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.1773 | 0 | 0.0326 | 0.0011 | 3.4912 | 0 | 0 | 8.7022
1715856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782471/DTR3/006 ->> (782471) AG ŞLTR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:49 | 2022-03-16 13:21 | 1.5269 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 6.3272
1715869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:52 | 2022-03-16 15:14 | 3.3722 | 0 | 255 | 11 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 145.0218 | 132.7462 | 0 | 549.6195 | 162.1108 | 0 | 0 | 989.4983
1715859 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:59 | 2022-03-16 12:05 | 0.099722 | 0 | 352 | 0 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.9438 | 0 | 0.0828 | 0.795 | 6.5646 | 0 | 0 | 12.3862
1715860 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/JANDARMA TR1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:59 | 2022-03-16 12:05 | 0.098333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0.9073 | 0 | 0 | 1.0329
1715881 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 11:59 | 2022-03-16 12:05 | 0.097222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.8864 | 0 | 0 | 1.0063
1715884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 12:22 | 2022-03-16 12:31 | 0.15444 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 0.5656 | 0 | 0 | 0 | 6.5671
1715887 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 12:30 | 2022-03-16 14:48 | 2.2983 | 0 | 176 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.4267 | 0 | 0.0002 | 1.2441 | 17.8407 | 0 | 0 | 67.5117
1715894 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:14 | 2022-03-16 13:40 | 0.43417 | 2 | 1256 | 0 | 21 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0.1022 | 91.2008 | 0 | 2.8617 | 37.3015 | 88.7442 | 0 | 0 | 220.2104
1715897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377585/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:17 | 2022-03-16 15:35 | 2.3042 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.9905 | 0 | 0 | 0 | 132.7664 | 0 | 0 | 244.7569
1715898 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 851472/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:30 | 2022-03-16 15:32 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7688 | 0 | 126.7688
1715900 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:36 | 2022-03-16 14:13 | 0.61278 | 1 | 1512 | 0 | 8 | 17 | 169 | 7 | 0 | 0.1774 | 117.9825 | 0 | 0.6681 | 275.3106 | 74.3697 | 713.171 | 0 | 1181.6793
1715904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109839/10000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:46 | 2022-03-16 14:31 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18581
1715903 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:55 | 2022-03-16 13:59 | 0.081667 | 5 | 1698 | 0 | 1 | 16 | 94 | 2 | 1 | 1.1667 | 25.7214 | 0 | 0.0411 | 37.0165 | 13.7554 | 60.1497 | 0.4143 | 138.2651
1715905 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 13:57 | 2022-03-16 14:01 | 0.059722 | 0 | 517 | 8 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 1.8627 | 0.0023 | 3.1107 | 2.3976 | 0 | 0 | 11.1298
1715909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 14:16 | 2022-03-16 15:05 | 0.81639 | 0 | 598 | 1 | 5 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 76.8968 | 0.9845 | 4.935 | 197.2913 | 34.8677 | 0 | 0 | 314.9753
3016488 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95132/95112 E BEVREN S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-25 09:09 | 2022-03-25 17:23 | 8.2342 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.5247 | 0 | 0.0271 | 0 | 68.8124 | 0 | 0 | 219.3642
1715878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732787/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 14:45 | 2022-03-16 16:08 | 1.3781 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3428 | 0 | 0 | 0 | 5.3543 | 0 | 0 | 17.6971
1715920 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734259/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 14:58 | 2022-03-16 19:06 | 4.1317 | 0 | 704 | 4 | 8 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 468.3786 | 1.2925 | 6.0941 | 51.7513 | 146.1543 | 0 | 0 | 673.6708
1715924 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 15:30 | 2022-03-16 15:33 | 0.041389 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8143 | 0 | 0.6133 | 0 | 0 | 0 | 7.4276
1715925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52081/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 15:34 | 2022-03-16 17:46 | 2.2003 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2102 | 0 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | 0 | 14.9486
1715929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 15:53 | 2022-03-16 18:42 | 2.8194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0752 | 0 | 0 | 0 | 3.6459 | 0 | 0 | 5.7211
1715942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 835562/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 B-K.R.K ÇKŞ. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 16:01 | 2022-03-16 16:30 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0 | 0 | 1.6134
1715933 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 16:27 | 2022-03-16 19:26 | 2.9881 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9995 | 0 | 1.065 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 41.6375
1715944 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307245/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 16:55 | 2022-03-16 18:17 | 1.3717 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3873 | 0 | 0 | 0 | 23.5281 | 0 | 0 | 51.9154
1715946 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262030/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 17:07 | 2022-03-16 18:35 | 1.4667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 3.9969 | 0 | 0 | 8.7749
1715938 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 17:25 | 2022-03-16 17:45 | 0.34083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 | 0 | 0.9483
1715939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 18:01 | 2022-03-16 18:22 | 0.34694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0.1426 | 0 | 0 | 1.012
1715965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32070/DM19/TR45 IHLAMUR DM - HIDIRAĞA (2019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 18:20 | 2022-03-16 18:47 | 0.45667 | 0 | 621 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.2869 | 0 | 0 | 37.3721 | 17.332 | 0 | 0 | 114.991
1715951 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782481/DM1/73(DM19-41)>>(782481)MEZBA DM(RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 18:27 | 2022-03-16 19:11 | 0.72917 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3926 | 0 | 0 | 0 | 15.8555 | 0 | 0 | 31.2481
1715967 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110713/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 19:15 | 2022-03-16 21:52 | 2.6236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3699
1715968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 19:29 | 2022-03-16 21:26 | 1.9494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 3.4675
1715970 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881754/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 19:54 | 2022-03-16 20:33 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5508 | 0 | 0 | 22.5508
1715971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 19:55 | 2022-03-16 23:19 | 3.3992 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.1903 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 81.2843
1715957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262187/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 20:22 | 2022-03-16 21:35 | 1.2114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2366
1715958 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108716/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 20:34 | 2022-03-16 22:00 | 1.4286 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 0 | 0 | 10.3875
1715959 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23910/23910 NOLU TRAFO TR-42 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 20:36 | 2022-03-16 20:56 | 0.335 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 0 | 0 | 16.4066
1715983 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 21:20 | 2022-03-16 22:43 | 1.3836 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3224 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 0 | 0 | 28.7304
1715984 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55070/DTT9-10-11 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 21:21 | 2022-03-16 22:14 | 0.87889 | 0 | 898 | 0 | 25 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 174.8254 | 0 | 5.8583 | 0 | 135.5877 | 0 | 15.8513 | 332.1227
1715986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 21:46 | 2022-03-16 22:00 | 0.23333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0.6719 | 0 | 0 | 2.347
1716004 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 23:06 | 2022-03-17 01:01 | 1.9164 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6963 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 19.1993
1716005 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 23:17 | 2022-03-16 23:21 | 0.069167 | 0 | 208 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3.3743 | 0.6735 | 0 | 0.2689 | 1.2839 | 14.1145 | 0 | 19.7151
1716007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104810/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 23:56 | 2022-03-17 01:27 | 1.5125 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4438 | 0 | 0 | 0 | 0.8632 | 0 | 0 | 12.307
1716008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17110/SAZAN DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 07:07 | 2022-03-17 09:39 | 2.5389 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 392.5104 | 0 | 0 | 0 | 116.5265 | 0 | 0 | 509.0369
3016489 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95132/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-26 09:03 | 2022-03-26 17:00 | 7.9572 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 172.6981 | 0 | 0.0408 | 0 | 56.5393 | 0 | 0 | 229.2782
1716011 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267253/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 07:35 | 2022-03-17 10:24 | 2.8217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
1715988 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 530930/84035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 08:08 | 2022-03-17 12:10 | 4.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 2.5809
3016447 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-17 15:00 | 6.0003 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.8635 | 0 | 5.3714 | 0 | 36.3951 | 0 | 0 | 90.63
3016431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376521/YENİCE DTR2 >>(789802) ŞLR-C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-17 09:01 | 2022-03-17 18:53 | 9.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 11.9168
1715990 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885412/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 09:14 | 2022-03-17 12:08 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5821 | 0 | 0 | 0 | 24.5821
1716017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104866/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 09:40 | 2022-03-17 12:26 | 2.7619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0835
1716020 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558451/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 09:46 | 2022-03-17 14:56 | 5.1706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7089
1716021 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 09:51 | 2022-03-17 10:50 | 0.98333 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 66.7171 | 0 | 0.187 | 0 | 18.2772 | 0 | 0.0899 | 85.2712
1715994 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431801/91240 K TR2/30 Lise TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 09:55 | 2022-03-17 11:43 | 1.8072 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.4107 | 0 | 0 | 0 | 47.735 | 0 | 0 | 113.1457
3016432 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-17 10:01 | 2022-03-17 11:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 3.9836
1716022 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:09 | 2022-03-17 11:08 | 0.97444 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.9638 | 0 | 1.161 | 0 | 15.3101 | 0 | 0 | 53.4349
1715995 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106878/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:18 | 2022-03-17 12:11 | 1.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
1716091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114459/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:27 | 2022-03-17 17:14 | 6.7878 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 23.7931
11257703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301276/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:36 | 2022-03-17 12:36 | 2 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95.0641 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 | 0 | 0 | 109.1753
1716026 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756380/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:45 | 2022-03-17 12:01 | 1.2678 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 17.8778 | 0 | 0 | 0 | 96.6511 | 0 | 0 | 114.5289
1715998 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772471/44158 NOLU DM KURTDERE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 10:46 | 2022-03-17 12:03 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 1.5556
1716047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104866/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 12:25 | 2022-03-17 16:04 | 3.6481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1246
1716033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 12:28 | 2022-03-17 14:25 | 1.9436 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4681
3016463 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95132/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:06 | 2022-03-27 17:01 | 7.9167 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180.6793 | 0 | 0.0246 | 0 | 45.4633 | 0 | 0 | 226.1672
1716034 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 12:45 | 2022-03-17 13:00 | 0.25639 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2588 | 0 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | 29.6363
1716053 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15387790/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:06 | 2022-03-17 15:13 | 2.1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8663
1716036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116508/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:10 | 2022-03-17 13:32 | 0.35833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2867
1715989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793724/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:10 | 2022-03-17 13:25 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 3 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 0 | 0.1154 | 93.9442 | 6.8244 | 0 | 0 | 102.4758
1716039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264684/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:22 | 2022-03-17 16:14 | 2.8672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9718 | 0 | 0 | 0 | 11.1162 | 0 | 0 | 15.088
1716040 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:31 | 2022-03-17 13:33 | 0.041389 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7446 | 0 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 10.6763
1716056 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:37 | 2022-03-17 15:10 | 1.55 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 84.333 | 0 | 0 | 0 | 62.0657 | 0 | 0 | 146.3987
1716061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:41 | 2022-03-17 13:53 | 0.2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0833 | 0.1073 | 0 | 0 | 2.1079 | 0.0011 | 0 | 0 | 2.2996
1716058 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:50 | 2022-03-17 15:37 | 1.7844 | 2 | 1257 | 0 | 21 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0.4372 | 390.7069 | 0 | 12.3494 | 147.9866 | 354.4839 | 0 | 0 | 905.964
2044907 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521842/86003-S.Oğl TR-3 TRAFO GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 13:51 | 2022-03-17 14:15 | 0.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 10.1601 | 0 | 0 | 11.5428
1716083 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333607/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 14:21 | 2022-03-17 15:11 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3967
1716084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300340/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 14:36 | 2022-03-17 20:27 | 5.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.5609 | 0 | 0 | 0 | 769.8236 | 0 | 0 | 774.3845
1716068 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112648/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 14:52 | 2022-03-17 17:41 | 2.8147 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8703 | 0 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 7.8591
1716074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52321/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 15:33 | 2022-03-17 17:35 | 2.0253 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.5095 | 0 | 1.0418 | 0 | 26.3102 | 0 | 0 | 71.8615
1716076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365235/DM7/TR5 >>(365235) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 16:18 | 2022-03-17 17:09 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0998 | 0 | 4.7235 | 12.8233
1716093 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104810/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 16:28 | 2022-03-17 17:17 | 0.81389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1338 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 0 | 0 | 6.9574
1716096 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 16:44 | 2022-03-17 17:19 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2564 | 0 | 10.6207 | 0 | 32.8771
1716078 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332158/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 16:50 | 2022-03-17 19:10 | 2.3361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4504
1716101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430564/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:10 | 2022-03-17 18:24 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305
1716104 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771087/43050 TR 48 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:48 | 2022-03-17 18:45 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5123 | 0 | 0 | 10.5123
1716105 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172348/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:50 | 2022-03-17 18:31 | 0.67722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7617 | 0 | 0 | 0 | 0.9574 | 0 | 0 | 6.7191
1716122 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771087/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:52 | 2022-03-17 18:30 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9464 | 0 | 0 | 6.9464
1716106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784122/DM1/17->>(784122)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:54 | 2022-03-17 19:49 | 1.92 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.1631 | 0 | 0 | 0 | 21.3162 | 0 | 0 | 130.4793
1716107 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 17:58 | 2022-03-17 19:00 | 1.0308 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0.3481 | 0 | 0.4226 | 0 | 0 | 12.8263
2044924 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82020/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 18:01 | 2022-03-17 20:56 | 2.9167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.2244 | 0 | 0 | 0 | 16.6821 | 0 | 0 | 139.9065
1716108 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 18:01 | 2022-03-17 18:28 | 0.44444 | 0 | 831 | 3 | 10 | 10 | 298 | 4 | 0 | 0 | 90.9617 | 5.2744 | 1.4522 | 40.2586 | 68.0373 | 282.6377 | 0 | 488.6219
1716125 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408195/80930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 18:33 | 2022-03-17 18:40 | 0.11667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 1.6253
1716113 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408195/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 19:11 | 2022-03-17 22:37 | 3.4319 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2626 | 0 | 0 | 0 | 25.2231 | 0 | 0 | 40.4857
10003784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376379/DTR-1 DEREGÜN. ->> (376379) AG SLTR B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 19:12 | 2022-03-17 19:16 | 0.067222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0 | 0 | 0.1632
11257763 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 19:34 | 2022-03-17 20:13 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0324 | 0 | 0 | 0 | 2.7995 | 0 | 0 | 11.8319
1716115 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431799/91240 K TR2/30 Lise TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 19:35 | 2022-03-17 20:06 | 0.52083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8835 | 0 | 0 | 0 | 3.2598 | 0 | 0 | 9.1433
1716141 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414296/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 20:09 | 2022-03-17 20:49 | 0.66167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0987
1716133 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262578/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 20:38 | 2022-03-17 21:39 | 1.0183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4782 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 0 | 0 | 4.7177
1716135 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 90490/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 21:06 | 2022-03-17 22:03 | 0.94306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0636 | 0 | 0 | 0 | 12.7649 | 0 | 0 | 24.8285
1716144 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 ->>(779340) YALÇIN MAKİNA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 21:39 | 2022-03-17 21:56 | 0.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 58.2797 | 0.1762 | 197.6212 | 0 | 256.0849
1716136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 21:45 | 2022-03-17 23:39 | 1.9017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 22.0245 | 0 | 0 | 23.6018
1716137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104846/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 21:50 | 2022-03-17 22:22 | 0.53583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074
1716138 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377627/DM10/TR37 HSMAR >>(377627)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 21:56 | 2022-03-17 23:30 | 1.5686 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 50.3292 | 0 | 0 | 0 | 148.1182 | 0 | 0 | 198.4474
1716139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17430/13100 NOLU DM SU ÜRÜNLERİ- ESKİ SSK ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 22:02 | 2022-03-17 22:53 | 0.85694 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 5 | 243 | 0 | 1 | 0 | 365.7981 | 0 | 0 | 206.4827 | 159.9971 | 0 | 6.5039 | 738.7818
1716161 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731142/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 22:31 | 2022-03-17 23:47 | 1.2678 | 0 | 381 | 8 | 10 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.7851 | 149.0885 | 1.7699 | 2.7987 | 24.2733 | 0 | 0 | 256.7155
1716165 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875866/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 00:22 | 2022-03-18 01:34 | 1.1969 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3272 | 0 | 0.3664 | 0 | 9.4449 | 0 | 0 | 48.1385
1716148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377585/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 00:44 | 2022-03-18 01:06 | 0.37333 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17.965 | 0 | 0 | 0 | 10.3789 | 0 | 0 | 28.3439
2044925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377585/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 01:00 | 2022-03-18 01:50 | 0.83333 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.2961 | 0 | 0 | 0 | 23.4568 | 0 | 0 | 63.7529
1716149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 31026C/DM1/17->>(ULU YAPI)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 01:18 | 2022-03-18 02:56 | 1.6253 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.1852 | 0 | 0 | 0 | 3.2444 | 0 | 0 | 56.4296
1716152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734575/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 07:51 | 2022-03-18 08:14 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.8408 | 0 | 1946.8408
1716153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 116607/C ÇIKIŞI-LOKANTA ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 08:41 | 2022-03-18 09:18 | 0.62139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7061 | 0 | 0 | 0 | 6.3074 | 0 | 0 | 16.0135
3016429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-18 09:21 | 2022-03-18 16:05 | 6.7264 | 3 | 109 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 18.6874 | 143.4066 | 88.8276 | 7.149 | 114.3495 | 86.1191 | 22.1438 | 0 | 480.683
1716155 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520729/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 09:23 | 2022-03-18 10:46 | 1.3786 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4246 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 4.4364
3016425 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92684/92684 K YAYLA S TR8 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-18 09:27 | 2022-03-18 14:27 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 9.0455
3016508 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95132/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 | 8 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.1676 | 0 | 0.0254 | 0 | 66.5813 | 0 | 0 | 213.7743
1716182 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 10:18 | 2022-03-18 10:32 | 0.23472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2984 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.4938 | 0 | 0 | 2.8404
1716186 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 10:32 | 2022-03-18 12:00 | 1.4636 | 0 | 1083 | 0 | 20 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 276.2417 | 0 | 9.4546 | 38.2814 | 275.1293 | 0 | 0 | 599.107
1716190 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 10:44 | 2022-03-18 12:00 | 1.2689 | 2 | 1257 | 0 | 21 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0.3099 | 276.9567 | 0 | 8.8035 | 108.2738 | 264.1132 | 0 | 0 | 658.4571
3016452 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743174/21255 NOLU DM/KİRAZLI KÖK ÇIKIŞ (743174) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-18 10:45 | 2022-03-18 12:30 | 1.75 | 0 | 718 | 1 | 2 | 2 | 80 | 0 | 2 | 0 | 190.6744 | 2.6476 | 0.4856 | 21.8028 | 84.9749 | 0 | 21.8618 | 322.4471
1716196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503198/Mrç. MERİÇ TR-12 A-TOPÇULAR KÖMÜR OCAĞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 11:07 | 2022-03-18 11:51 | 0.73944 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 0.0024 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 5.3659
3016449 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50660/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-18 11:14 | 2022-03-18 12:14 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 2.2031 | 0 | 143.6355 | 0 | 0 | 149.1616
1716199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260792/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 11:26 | 2022-03-18 12:52 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7874 | 0 | 0 | 0.7874
1716208 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172754/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 11:29 | 2022-03-18 12:07 | 0.63861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3796
1716228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 12:30 | 2022-03-18 12:38 | 0.135 | 5 | 458 | 9 | 3 | 15 | 89 | 2 | 0 | 1.0167 | 14.6232 | 7.1447 | 0.1619 | 22.0476 | 7.0632 | 0.8368 | 0 | 52.8941
1716236 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:01 | 2022-03-18 15:17 | 2.2719 | 1 | 219 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.6032 | 50.3774 | 0 | 0.341 | 257.7648 | 33.3988 | 0 | 0 | 342.4852
1716238 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880506/JANDARMA TR1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:17 | 2022-03-18 13:18 | 0.016667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.1818
1716240 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:17 | 2022-03-18 13:18 | 0.014444 | 0 | 352 | 0 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 0 | 0.0146 | 0.1272 | 1.0656 | 0 | 0 | 1.937
1716242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100295/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:25 | 2022-03-18 15:20 | 1.9106 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | 0 | 14.3302 | 0 | 0 | 26.4115
1716263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104823/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:31 | 2022-03-18 15:18 | 1.7858 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9631
1716265 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13764946/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 13:42 | 2022-03-18 14:24 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0 | 0 | 1.0048
1716270 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762674/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 14:20 | 2022-03-18 17:03 | 2.7025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.8723 | 0 | 0 | 181.3039 | 3.3617 | 0 | 0 | 188.0352
1716272 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 262669/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 14:22 | 2022-03-18 15:03 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2518
1716245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261213/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 14:32 | 2022-03-18 16:07 | 1.5914 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8815 | 0 | 0 | 0 | 11.7845 | 0 | 0 | 28.666
1716279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104653/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 15:26 | 2022-03-18 16:15 | 0.82056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035
2044915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 15730692/80025-Edr.BİKA İNŞ.TRF GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 15:33 | 2022-03-18 16:50 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.174 | 0 | 28.4449 | 91.6189
1716255 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261213/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 15:59 | 2022-03-18 18:07 | 2.1261 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7031 | 0 | 0 | 0 | 14.1179 | 0 | 0 | 40.821
1716257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:05 | 2022-03-18 18:44 | 2.6536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 3.2642 | 0 | 0 | 5.3811
1716285 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651989/TR-147 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:18 | 2022-03-18 18:33 | 2.2486 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.172 | 0 | 0 | 0 | 1.5207 | 0 | 0 | 44.6927
1716286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827821/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:20 | 2022-03-18 16:45 | 0.41667 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9909 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 5.3276
1716258 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300300/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:26 | 2022-03-18 17:26 | 0.99528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8197 | 0 | 0 | 0 | 36.3756 | 0 | 0 | 46.1953
1716260 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 413365/81180 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:30 | 2022-03-18 17:14 | 0.73778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1439 | 0 | 0 | 0 | 2.3297 | 0 | 0 | 12.4736
1716288 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:30 | 2022-03-18 22:46 | 6.2647 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8776 | 0 | 0 | 19.2103 | 6.5423 | 0 | 0 | 68.6302
1716287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:32 | 2022-03-18 17:01 | 0.48139 | 1 | 801 | 9 | 5 | 7 | 120 | 3 | 0 | 0.6792 | 59.9257 | 15.8194 | 0.9517 | 21.7635 | 34.0811 | 36.9265 | 0 | 170.1471
1716291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 16:50 | 2022-03-18 16:59 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1213 | 0 | 2.6552 | 0 | 0 | 0 | 7.7765
1716295 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267420/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 17:31 | 2022-03-18 19:13 | 1.6942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 2.2063
1716305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708419/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 17:31 | 2022-03-18 18:01 | 0.50028 | 0 | 1119 | 2 | 2 | 13 | 185 | 0 | 0 | 0 | 93.7228 | 4.8312 | 0.2362 | 33.4605 | 31.7471 | 0 | 0 | 163.9978
1716307 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405630/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 17:35 | 2022-03-18 18:28 | 0.88611 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9302 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0.9936
1716308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115165/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 17:59 | 2022-03-18 18:23 | 0.405 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9743 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 2.3632
1716293 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 413365/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 18:00 | 2022-03-18 18:23 | 0.38167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 1.1193 | 0 | 0 | 6.8398
1716310 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120680/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 18:20 | 2022-03-18 19:07 | 0.77944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0 | 0 | 2.2993
1716298 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 18:44 | 2022-03-18 19:16 | 0.53694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7498 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 4.7813
1716315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 18:58 | 2022-03-18 21:21 | 2.3808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3274
1718331 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 06:59 | 2022-03-30 07:02 | 0.045278 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.3157 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.3146 | 0 | 0 | 5.6307
1716316 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707521/ÖZGÜR DM TREN GARI DTT ÖZEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 19:41 | 2022-03-18 20:36 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7657 | 0 | 0 | 0 | 3.7657
1716327 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659780/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 20:35 | 2022-03-18 21:34 | 0.97778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4102
1716320 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85192 TRAFOSU ÇIKIŞ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 21:36 | 2022-03-18 22:41 | 1.0825 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6653 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 8.7123
1716329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 23:57 | 2022-03-19 01:29 | 1.5389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 2.1806
1716332 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 02:14 | 2022-03-19 03:12 | 0.96056 | 0 | 1487 | 0 | 1 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 248.0033 | 0 | 0.3795 | 0 | 110.7156 | 0 | 0 | 359.0984
1716344 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306704/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 02:55 | 2022-03-19 04:02 | 1.1172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348
1716346 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411531/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 09:00 | 2022-03-19 09:46 | 0.76278 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.041 | 0 | 0 | 0 | 3.1123 | 0 | 0 | 37.1533
3016435 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:00 | 2022-03-19 15:00 | 6 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.777 | 61.0685 | 0 | 16.1136 | 25.7906 | 0 | 0 | 229.7497
5007793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:01 | 2022-03-19 12:31 | 3.5 | 0 | 744 | 1 | 5 | 6 | 59 | 2 | 0 | 0 | 524.4396 | 78.4048 | 2.1929 | 67.8455 | 220.0148 | 797.1657 | 0 | 1690.0633
3016427 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:01 | 2022-03-19 18:01 | 9 | 3 | 208 | 5 | 6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 41.64 | 468 | 440.45 | 25.86 | 768.08 | 275.04 | 0 | 0 | 2019.07
3016439 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:06 | 2022-03-19 16:00 | 6.9042 | 0 | 354 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 405.5091 | 0 | 7.0991 | 47.6052 | 295.5158 | 0 | 0 | 755.7292
3016450 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856591/İNECE DM2 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:21 | 2022-03-19 17:21 | 8 | 0 | 1022 | 0 | 6 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1574.0386 | 0 | 8.3125 | 216.19 | 1015.4849 | 0 | 0 | 2814.026
3016436 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851340/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 09:31 | 2022-03-19 14:31 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58.2921 | 0 | 0 | 101.7452 | 7.2036 | 1134.1808 | 0 | 1301.4217
5007796 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701597/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 10:00 | 2022-03-19 12:47 | 2.7833 | 0 | 5158 | 0 | 4 | 4 | 522 | 0 | 1 | 0 | 1295.8124 | 0 | 1.6961 | 145.4886 | 1184.7312 | 0 | 22.7633 | 2650.4916
5007780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705291/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 10:01 | 2022-03-19 16:01 | 6 | 0 | 302 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 251.0212 | 0 | 14.1692 | 227.959 | 167.7829 | 0 | 0 | 660.9323
5007779 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-19 10:01 | 2022-03-19 16:01 | 6 | 0 | 116 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.5278 | 9.886 | 0 | 11.7395 | 32.9335 | 0 | 0 | 123.0868
1716361 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266713/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 10:12 | 2022-03-19 11:25 | 1.2094 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.5087 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 0 | 0.6786 | 6.8418
2044929 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590904/P.KÖY TR27 GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 10:48 | 2022-03-19 12:01 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2986 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 | 4.315
1716365 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734245/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 10:51 | 2022-03-19 12:40 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 3.4908
1716366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102880/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 11:09 | 2022-03-19 12:09 | 1.0011 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10.4464 | 0 | 0 | 0 | 62.4404 | 0 | 0 | 72.8868
1716369 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 54500/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 11:25 | 2022-03-19 11:39 | 0.22833 | 0 | 1515 | 2 | 42 | 4 | 276 | 2 | 1 | 0 | 99.264 | 0.0005 | 2.3504 | 14.3613 | 44.1395 | 27.6125 | 4.0627 | 191.7909
1716354 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780930/DM6/3-1>>(780939)OĞUZHN CD AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 11:30 | 2022-03-19 12:48 | 1.3058 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | 0 | 0.6062 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 2.2147
1716360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105267/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 12:25 | 2022-03-19 14:44 | 2.3242 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 418.8509 | 0 | 0 | 0 | 74.9294 | 0 | 0 | 493.7803
1716374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103181/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 12:37 | 2022-03-19 13:25 | 0.79194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 20.4217 | 0 | 0 | 27.2141
1716383 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790503/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 12:38 | 2022-03-19 13:43 | 1.0825 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.3043 | 0 | 0 | 0 | 13.9304 | 0 | 0 | 45.2347
1716385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700875/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 12:54 | 2022-03-19 14:04 | 1.1686 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.428 | 0.2765 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | 44.7608
1716379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262030/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 12:55 | 2022-03-19 14:27 | 1.5369 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9523 | 0 | 0 | 0 | 4.1907 | 0 | 0 | 9.143
1716401 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455099/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 13:35 | 2022-03-19 14:42 | 1.1161 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5926 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 12.2336
1716391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 13:56 | 2022-03-19 14:16 | 0.32861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 7.272
1716394 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331900/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 14:17 | 2022-03-19 14:54 | 0.61417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881
1716406 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633946/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 14:22 | 2022-03-19 15:30 | 1.1358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1843 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 0 | 0 | 1.3441
1716408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 14:44 | 2022-03-19 16:51 | 2.1128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2754
1716410 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109282/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 14:49 | 2022-03-19 17:48 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377
1716422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366418/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 17:01 | 2022-03-19 17:54 | 0.88722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 11.28
1716423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14096535/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 17:29 | 2022-03-19 18:58 | 1.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 2.341
1716417 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 332035/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 17:31 | 2022-03-19 18:00 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4921
1716418 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781201/DTR6/012-8 ->> (780906) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 17:35 | 2022-03-19 18:27 | 0.86111 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.0477 | 0 | 0 | 0 | 18.8627 | 0 | 0 | 67.9104
1716425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781333/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781315)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:02 | 2022-03-19 22:32 | 4.5006 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 247.7796 | 0 | 0 | 0 | 57.6236 | 0 | 0 | 305.4032
1716426 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:03 | 2022-03-19 18:59 | 0.93056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 48.4899 | 0 | 1.9356 | 0 | 50.7038
1716395 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521307/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:05 | 2022-03-19 18:28 | 0.38778 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3388 | 0 | 0.0882 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 1.6704
1716441 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659356/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:22 | 2022-03-19 19:11 | 0.82389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 10.7587
2044931 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622909/PINARHİSAR TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:39 | 2022-03-19 19:06 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.4947
1716443 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836426/Mrç. K.DONDURMA TR-2 A-MEZARLIK YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:44 | 2022-03-19 19:15 | 0.51667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4959 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 4.6062
1716445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111937/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 18:56 | 2022-03-19 19:52 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2625 | 0 | 0 | 6.2625
1716446 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261360/BOTAŞ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:02 | 2022-03-19 22:00 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7719 | 0 | 5.6061 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 9.9254
1716428 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730523/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:08 | 2022-03-19 19:58 | 0.83889 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.1784 | 0 | 0.2779 | 0 | 3.1893 | 0 | 0 | 37.6456
1716447 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:15 | 2022-03-19 21:43 | 2.4733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.3554 | 0 | 0 | 245.7388 | 113.2759 | 17118.23 | 0 | 17477.6001
1716431 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111937/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:19 | 2022-03-19 20:29 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3924 | 0 | 0 | 7.3924
1716430 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308912/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:19 | 2022-03-19 19:37 | 0.30583 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6.9812 | 0 | 0 | 0 | 12.4113 | 0 | 1.1305 | 20.523
1716449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117023/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:21 | 2022-03-19 21:40 | 2.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8697 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.8821
1716451 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779193/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779193)DİREK AG -A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 19:38 | 2022-03-19 20:52 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
1716454 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261360/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 20:04 | 2022-03-19 23:05 | 3.0181 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7162 | 0 | 5.591 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 9.7906
1716458 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730627/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 20:26 | 2022-03-19 21:12 | 0.76111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 5.0186 | 0 | 0 | 17.9265
1716433 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600217/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 20:50 | 2022-03-19 21:24 | 0.56944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7122
1716460 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261360/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 20:59 | 2022-03-20 00:05 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6396 | 0 | 5.7787 | 0 | 1.4665 | 0 | 0 | 9.8848
1716434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 21:13 | 2022-03-19 22:41 | 1.4717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 2.516
1716435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268434/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 21:21 | 2022-03-20 00:05 | 2.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7777 | 0 | 0 | 0 | 6.4046 | 0 | 0 | 11.1823
1716462 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 22:14 | 2022-03-19 23:27 | 1.2106 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 57.4688
1716467 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367540/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-19 23:51 | 2022-03-20 01:01 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6545 | 0 | 0 | 0.6545
1716469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113849/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 00:24 | 2022-03-20 01:16 | 0.87306 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0649
1716482 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104810/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 00:51 | 2022-03-20 01:46 | 0.91444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 | 0 | 0 | 7.6866
3016459 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/KAYALAR BAKIR DM (V.MEŞE OSB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 01:03 | 2022-03-20 02:01 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5343 | 3326.4647 | 0 | 3326.999
1716667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 03:02 | 2022-03-20 03:11 | 0.14389 | 3 | 2602 | 7 | 12 | 50 | 503 | 10 | 8 | 0.788 | 129.9351 | 3.9651 | 2.2743 | 107.9903 | 46.374 | 86.2497 | 16.3078 | 393.8843
1716472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893949/BETONSA - ÇİFTLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 03:18 | 2022-03-20 05:10 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0.1729
1716473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781471/DM1/61 TİCARET LİS->>(781471)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 03:39 | 2022-03-20 05:11 | 1.5397 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.7514 | 0 | 0 | 0 | 11.7627 | 0 | 0 | 72.5141
1716486 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 264580/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 08:37 | 2022-03-20 11:07 | 2.5053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6415 | 0 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 32.867
3016433 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1->>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 09:00 | 2022-03-20 17:00 | 7.9953 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 561 | 5 | 41 | 0 | 74 | 0 | 0 | 341.36 | 3809.19 | 13064.95 | 3184.06 | 20473.56
5007801 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 09:00 | 2022-03-20 11:53 | 2.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3925 | 0 | 0.8304 | 0 | 64.6472 | 0 | 76.8701
3016451 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1->>(782614)Y.SAN.1.ETAP/DM3 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 09:01 | 2022-03-20 17:00 | 7.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7253 | 0 | 0 | 123.7253
3016434 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1->>(782572)Y.SAN.2.ETAP/DM1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 09:01 | 2022-03-20 17:00 | 7.9858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 399 | 1 | 25 | 0 | 8.1089 | 0 | 0 | 25.1525 | 2707.4629 | 218.5229 | 828.3927 | 3787.6399
5007778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 09:15 | 2022-03-20 11:15 | 2 | 0 | 301 | 13 | 3 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 146.2788 | 135.6689 | 2.6125 | 4.6845 | 29.545 | 17.2561 | 0 | 336.0458
1716502 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 09:33 | 2022-03-20 10:00 | 0.4525 | 0 | 423 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.9848 | 0 | 0.7061 | 0 | 7.8569 | 0 | 0 | 54.5478
5007794 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867075/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 10:00 | 2022-03-20 12:18 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6678 | 0 | 358.5368 | 0 | 365.2046
3016455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 10:01 | 2022-03-20 15:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.9594 | 48.3259 | 9309.9929 | 0 | 9956.2782
2044919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110140/17323 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 10:04 | 2022-03-20 10:34 | 0.49972 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 7.3675 | 0 | 0 | 15.0575
3016485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 784602/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 10:05 | 2022-03-20 11:12 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.6311 | 5.4814 | 2975.5527 | 0 | 3534.6652
1716503 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 797938/Mrç. KAVAKLI DM BİNASI | AKÜ&REDRESÖR ARIZASI (DC BESLEME) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 10:26 | 2022-03-20 11:07 | 0.67806 | 0 | 195 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.3275 | 18.3622 | 0 | 2.6548 | 4.2452 | 0 | 0 | 44.5897
11257932 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 10:40 | 2022-03-20 13:09 | 2.4833 | 5 | 1726 | 4 | 19 | 18 | 194 | 0 | 0 | 10.9634 | 736.047 | 55.1008 | 7.6547 | 112.8456 | 188.9364 | 0 | 0 | 1111.5479
1716505 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633946/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 10:47 | 2022-03-20 11:45 | 0.97389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.8245 | 0 | 0 | 1.0049
1716497 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 443691/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:00 | 2022-03-20 11:43 | 0.7125 | 0 | 724 | 0 | 54 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 165.6872 | 0 | 11.5536 | 0 | 123.8624 | 0 | 2.7702 | 303.8734
3016437 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84014/84014 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 11:03 | 2022-03-20 14:03 | 3 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.5428 | 0 | 1.4069 | 0 | 24.9905 | 0 | 0 | 85.9402
1716498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855183/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:08 | 2022-03-20 12:00 | 0.86667 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.0312 | 0 | 0 | 0 | 8.4478 | 0 | 0 | 81.479
1716499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:10 | 2022-03-20 11:42 | 0.53333 | 0 | 420 | 5 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.395 | 10.6728 | 0 | 22.2514 | 8.0242 | 0 | 0 | 79.3434
5007797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 11:15 | 2022-03-20 15:14 | 3.9833 | 0 | 48 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.1444 | 85.2896 | 0 | 86.5982 | 5.7668 | 0 | 0 | 231.799
1716507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302577/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:18 | 2022-03-20 12:30 | 1.2058 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.9676 | 0 | 0 | 0 | 12.8637 | 0 | 0 | 39.8313
1716508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816497/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:50 | 2022-03-20 13:08 | 1.3019 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.3822 | 0 | 0 | 0 | 8.0464 | 0 | 0 | 55.4286
11257941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:52 | 2022-03-20 12:33 | 0.68333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3503
1716509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764948/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 11:58 | 2022-03-20 12:45 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 3.0756
3016458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38868/DENTAŞ DM>>(38868)İREMNUR TEKSTİL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 12:10 | 2022-03-20 15:41 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2958 | 0 | 103.2958
1714582 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26355/26355 NOLU TRAFO ALAYBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-07 16:18 | 2022-03-07 17:17 | 0.98611 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.9948 | 0 | 6.6595 | 0 | 6.3156 | 0 | 0 | 51.9699
11257914 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:13 | 2022-03-20 13:08 | 0.91667 | 5 | 1726 | 4 | 19 | 18 | 194 | 0 | 0 | 4.0332 | 270.7576 | 19.5132 | 2.7102 | 41.556 | 69.9726 | 0 | 0 | 408.5428
1716513 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 268080/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:16 | 2022-03-20 13:21 | 1.0778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 4.3613 | 0 | 0 | 10.5144
1716522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101887/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:29 | 2022-03-20 14:40 | 2.1853 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7942 | 0 | 0 | 0 | 7.7229 | 0 | 0 | 20.5171
1716523 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:42 | 2022-03-20 14:34 | 1.8661 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0959 | 0 | 0 | 0 | 1.2888 | 0 | 0 | 14.3847
1716524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 268080/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:48 | 2022-03-20 14:03 | 1.2508 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1876 | 0 | 0 | 0 | 5.0948 | 0 | 0 | 12.2824
1716515 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 13:06 | 2022-03-20 15:06 | 2.0072 | 0 | 924 | 9 | 2 | 6 | 132 | 3 | 1 | 0 | 454.1925 | 83.6556 | 1.8519 | 79.5427 | 147.6769 | 29.6807 | 5.9272 | 802.5275
1716520 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332035/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 13:44 | 2022-03-20 14:30 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7313
1716541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117369/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 13:44 | 2022-03-20 14:46 | 1.0406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 4.2083
1716542 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 13:52 | 2022-03-20 14:16 | 0.40556 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 0 | 3.2923 | 0 | 0 | 9.0438
3016456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 14:00 | 2022-03-20 14:49 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.4081 | 0 | 0 | 24.1833 | 13.7146 | 608.4537 | 6.6411 | 653.4008
1716543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 14:19 | 2022-03-20 15:12 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4777 | 0 | 1.128 | 6.6057
1716529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103013/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 14:21 | 2022-03-20 14:59 | 0.63444 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.0533 | 0 | 0 | 0 | 5.3642 | 0 | 0 | 30.4175
1716545 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 14:28 | 2022-03-20 16:12 | 1.7319 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.8092 | 1.0423 | 0 | 0 | 12.0056 | 0.0061 | 0 | 0 | 13.8632
1716532 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 15:01 | 2022-03-20 17:52 | 2.8486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 0 | 0 | 2.6428 | 0 | 0 | 4.9501
1716535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409907/81590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 15:40 | 2022-03-20 17:13 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1716553 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887872/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 15:52 | 2022-03-20 16:15 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1672 | 0 | 11.0743 | 0 | 109.2415
1716555 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622070/YENİCE TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 16:12 | 2022-03-20 17:12 | 1.0044 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7076 | 0 | 0 | 0 | 0.9156 | 0 | 0 | 4.6232
1716537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894933/73210 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 16:25 | 2022-03-20 21:26 | 5.0228 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.5548 | 0 | 0 | 0 | 30.8039 | 0 | 0 | 115.3587
3016460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782918/TURKUAZ DM>>(33759)METAMİM DM(DM30-TR24) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 16:30 | 2022-03-20 18:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.197 | 0 | 1926.4751 | 0 | 2541.6721
1716539 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660437/73340 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 16:44 | 2022-03-20 20:25 | 3.6769 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1601 | 0 | 0 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 22.0931
1716562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867917/BMANDIRA GİRİŞ TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 17:01 | 2022-03-20 19:23 | 2.3586 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.2596 | 0 | 0 | 0 | 12.3253 | 0 | 0 | 61.5849
1716558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 501059/Mrç. KUPLU TR-2 B-ARGANLAR İNŞ.MAL YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 17:29 | 2022-03-20 18:18 | 0.82139 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2892 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0 | 16.8295
1716584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 17:53 | 2022-03-20 20:14 | 2.35 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.4633 | 0 | 0 | 0 | 7.4512 | 0 | 0 | 46.9145
2044941 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867915/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 18:35 | 2022-03-20 19:25 | 0.83333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6785 | 0 | 0 | 0 | 4.5507 | 0 | 0 | 41.2292
1716586 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83250/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 18:36 | 2022-03-20 19:39 | 1.0531 | 0 | 1310 | 8 | 23 | 21 | 308 | 0 | 0 | 0 | 358.026 | 27.6077 | 5.1113 | 103.5213 | 82.6932 | 0 | 0 | 576.9595
1716571 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 18:39 | 2022-03-20 19:45 | 1.1019 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8841 | 0 | 0 | 0 | 2.9802 | 0 | 0 | 31.8643
1716587 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 18:45 | 2022-03-20 21:09 | 2.4064 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1064 | 0 | 0 | 0 | 4.3195 | 0 | 0 | 32.4259
1716573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867915/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 19:13 | 2022-03-20 20:07 | 0.90583 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7881 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 22.0976
1716574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 19:18 | 2022-03-20 22:22 | 3.0608 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.977 | 0 | 0 | 0 | 9.2991 | 0 | 0 | 62.2761
1716580 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458623/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 20:05 | 2022-03-20 22:13 | 2.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704
1716567 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842179/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 20:45 | 2022-03-20 21:03 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549
1716601 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 21:00 | 2022-03-20 22:30 | 1.5033 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.0364 | 0.15 | 0 | 1101.939 | 0 | 6088.0286 | 0 | 7192.154
1716590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21689506/94640 İ ESETÇE TR5 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 21:04 | 2022-03-20 22:06 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4651 | 0 | 0 | 0.4651
3016462 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/KAYALAR DM->>(34086)COLA (NYLZ-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-20 23:01 | 2022-03-20 23:19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 | 646.5078 | 0 | 646.687
1716594 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332161/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 00:25 | 2022-03-21 01:00 | 0.58056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8796
1716598 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56515/P.KÖY TR15 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 08:05 | 2022-03-21 08:57 | 0.87111 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 33.1536 | 0 | 0.5102 | 0 | 44.2844 | 0 | 1.6553 | 79.6035
2044944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781333/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781333)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 08:34 | 2022-03-21 09:02 | 0.46667 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.8887 | 0 | 0 | 0 | 8.8474 | 0 | 0 | 26.7361
1716621 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368580/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(368580)AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 08:58 | 2022-03-21 12:22 | 3.4031 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.3276 | 0 | 2.0459 | 0 | 53.1041 | 0 | 0 | 127.4776
3016490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-21 16:44 | 7.7333 | 0 | 388 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 639.199 | 250.3993 | 0 | 32.6998 | 265.3208 | 0 | 0 | 1187.6189
1716622 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825874/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:02 | 2022-03-21 09:34 | 0.53583 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.2976 | 0 | 0.8219 | 0 | 7.3505 | 0 | 0 | 18.47
1716623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831511/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:03 | 2022-03-21 10:41 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 1.971
2044943 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336546/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:31 | 2022-03-21 12:26 | 2.9167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0243 | 0 | 0 | 0 | 31.6796 | 0 | 0 | 48.7039
1716649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:38 | 2022-03-21 09:47 | 0.15722 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3236 | 0 | 0 | 0.1776 | 1.2027 | 0 | 0 | 3.7039
1716652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:38 | 2022-03-21 09:39 | 0.018611 | 1 | 1622 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.0062 | 6.07 | 3.309 | 0.0937 | 3.1746 | 4.8443 | 9.0298 | 0.3298 | 26.8574
1716663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 16134008/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:40 | 2022-03-21 14:15 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362
3016481 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95142/95142 E UMURBEY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-21 09:40 | 2022-03-21 20:34 | 10.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7346 | 0 | 0 | 0 | 55.6762 | 0 | 0 | 96.4108
3016438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92420/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-21 09:41 | 2022-03-21 14:41 | 5 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 120.0952 | 0 | 0 | 0 | 149.3719 | 0 | 0 | 269.4671
1716610 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867733/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:46 | 2022-03-21 10:37 | 0.85139 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.7849 | 0 | 0.5315 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 27.4099
13047818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701898/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:49 | 2022-03-21 10:49 | 1 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5125 | 0 | 0 | 0 | 6.5766 | 0 | 0 | 39.0891
1716665 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 09:55 | 2022-03-21 09:57 | 0.030833 | 1 | 1622 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.011 | 10.7813 | 5.8826 | 0.1665 | 5.6438 | 8.6097 | 16.0531 | 0.5863 | 47.7343
5007795 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-21 10:01 | 2022-03-21 12:21 | 2.3333 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.0484 | 43.8362 | 1.5935 | 0 | 15.0455 | 0 | 0 | 93.5236
2044936 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623149/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 10:15 | 2022-03-21 10:45 | 0.5 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5661 | 0 | 0.179 | 0 | 2.1856 | 0 | 0 | 10.9307
1716612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197255/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-21 10:21 | 2022-03-21 12:36 | 2.2575 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0013 | 0 | 0 | 0 | 5.1861 | 0 | 0 | 18.1874
1716614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114598/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 10:31 | 2022-03-21 12:50 | 2.3128 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1498 | 0 | 0 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 | 16.3544
1716672 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 10:54 | 2022-03-21 11:12 | 0.30528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 3.6571 | 0 | 0 | 7.3085
1716616 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868515/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 10:58 | 2022-03-21 12:33 | 1.5858 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0795 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 17.5555
1716673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 11:17 | 2022-03-21 11:21 | 0.068889 | 0 | 1239 | 2 | 3 | 6 | 146 | 1 | 0 | 0 | 11.6095 | 1.319 | 0.0599 | 3.5892 | 5.3857 | 30.1429 | 0 | 52.1062
1716679 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577335/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 12:07 | 2022-03-21 13:51 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515
1716680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15929438/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 12:17 | 2022-03-21 13:46 | 1.4814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1855
1716682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 11762066/95025 K K DOĞANCA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 13:02 | 2022-03-21 15:50 | 2.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049
3016482 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95152/95152 E YAZIR TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 09:01 | 2022-03-22 17:00 | 7.9842 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0923 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 122.8763
1716689 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 50802422/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 14:00 | 2022-03-21 15:38 | 1.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3435
1716687 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171724/B ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 14:02 | 2022-03-21 14:39 | 0.615 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0897 | 0 | 0 | 0 | 2.4865 | 0 | 0 | 8.5762
1716703 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633311/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 14:11 | 2022-03-21 15:46 | 1.5811 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 4.0905 | 0 | 0 | 8.7726
11258002 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 14:35 | 2022-03-21 15:11 | 0.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0839 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 7.4613
1716692 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90480/90480 NOLU DM TR1-25-TR1-26 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 15:01 | 2022-03-21 15:26 | 0.4125 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.6987 | 0 | 0 | 0 | 7.9629 | 0 | 0 | 32.6616
1716694 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 15:14 | 2022-03-21 15:17 | 0.034722 | 0 | 1738 | 58 | 6 | 15 | 292 | 11 | 0 | 0 | 13.9133 | 8.396 | 0.0355 | 4.2178 | 6.7597 | 66.7816 | 0 | 100.1039
1716713 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 731071/A ÇIKIŞI-SEKSİYONER ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 15:46 | 2022-03-21 16:57 | 1.1753 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.5812 | 0 | 0 | 2.9039
1716700 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 50802422/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 15:55 | 2022-03-21 21:09 | 5.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7717
1716721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104810/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 15:59 | 2022-03-21 17:19 | 1.3386 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4825 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 10.8327
1716723 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762702/41110 DM1/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 16:05 | 2022-03-21 19:37 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9174 | 0 | 0 | 3.9174
1716726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268605/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 16:27 | 2022-03-21 17:42 | 1.2519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 0 | 0 | 2.6946
1716727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 413101/90490 K TR1/26 Bilşim L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 16:28 | 2022-03-21 16:59 | 0.51833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.6692 | 0 | 0 | 0 | 5.3538 | 0 | 0 | 8.023
1716697 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 17:00 | 2022-03-21 17:48 | 0.79472 | 0 | 85 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0298 | 0 | 1.6796 | 0 | 4.2541 | 0 | 0 | 17.9635
1716729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300755/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-21 17:02 | 2022-03-21 18:50 | 1.7994 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.8951 | 0 | 0 | 0 | 109.5522 | 0 | 0 | 132.4473
1716730 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866463/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 17:03 | 2022-03-21 18:37 | 1.5744 | 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.1923 | 1.6539 | 0.712 | 0 | 15.4348 | 0 | 0 | 40.993
1716717 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73370/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 17:46 | 2022-03-21 19:28 | 1.7058 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 2.3106 | 0 | 2.7821 | 0 | 0 | 7.2751
1716733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31544A/TR2/25 HVZLR MRTLI HT.BES.KBN AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 17:50 | 2022-03-21 18:46 | 0.93944 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150.0192 | 0 | 0 | 0 | 169.7786 | 0 | 0 | 319.7978
1716741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407353/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 18:24 | 2022-03-21 20:03 | 1.6469 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.6169 | 0 | 0 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 41.5371
11258011 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 18:37 | 2022-03-21 18:53 | 0.26667 | 1 | 630 | 4 | 3 | 7 | 73 | 2 | 0 | 0.0431 | 35.3894 | 3.4766 | 0.2589 | 9.2393 | 10.3183 | 176.3117 | 0 | 235.0373
1716736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 18:44 | 2022-03-21 20:18 | 1.5622 | 1 | 1709 | 5 | 14 | 41 | 297 | 9 | 0 | 0.4797 | 485.1969 | 2.5642 | 10.8745 | 554.2023 | 216.7594 | 1810.8415 | 0 | 3080.9185
1716737 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9934878/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 18:46 | 2022-03-21 19:48 | 1.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325
1716742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 19:15 | 2022-03-21 20:34 | 1.3133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 2.2867
1716761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 19:17 | 2022-03-21 19:40 | 0.37139 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7538 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 12.0802
1716743 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 414268/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 19:30 | 2022-03-21 20:20 | 0.84111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0 | 10.6896
1716763 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302151/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-21 19:31 | 2022-03-21 22:15 | 2.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242
1716744 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265671/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 19:44 | 2022-03-21 22:35 | 2.8453 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6987 | 0 | 3.253 | 0 | 5.7232 | 0 | 0 | 33.6749
1716769 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 20:38 | 2022-03-21 20:39 | 0.0175 | 0 | 2479 | 0 | 2 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11.3584 | 0 | 0.0207 | 0.2035 | 1.4632 | 0 | 0 | 13.0458
1716747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433614/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 21:07 | 2022-03-21 22:44 | 1.6242 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2799 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 0 | 17.5785
1716773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434552/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 21:19 | 2022-03-21 22:05 | 0.76694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8754 | 0 | 0 | 0 | 0.2464 | 0 | 0 | 5.1218
3016483 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95142/95142 E UMURBEY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 09:23 | 2022-03-22 17:18 | 7.9167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2122 | 0 | 0 | 0 | 44.9213 | 0 | 0 | 74.1335
2044939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800760/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 02:50 | 2022-03-22 03:10 | 0.33333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 2.0698 | 0 | 0 | 5.4138
1716784 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265502/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 05:36 | 2022-03-22 06:40 | 1.075 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 2.6539 | 0 | 0 | 5.3031
1716786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 06:58 | 2022-03-22 07:01 | 0.050833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0.9611 | 0 | 0 | 0 | 2.393
1716788 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 07:33 | 2022-03-22 08:28 | 0.91861 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 | 0 | 0 | 8.3228
1716789 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700587/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 07:53 | 2022-03-22 08:04 | 0.18444 | 0 | 23 | 0 | 1 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.8156 | 0 | 0 | 25.4588 | 11.3136 | 6.4644 | 0 | 44.0524
1716790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 08:04 | 2022-03-22 08:23 | 0.31333 | 0 | 725 | 0 | 5 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 43.6757 | 0 | 0.2746 | 0.7139 | 21.8556 | 0 | 0 | 66.5198
1716792 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407676/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 08:27 | 2022-03-22 09:46 | 1.3247 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.724
1716794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 08:37 | 2022-03-22 09:30 | 0.88139 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0.3939 | 0 | 0.5315 | 0 | 0 | 11.1324
1716795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764948/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 10:03 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044 | 0 | 0 | 12.044
3016466 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741084/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 13:55 | 4.9167 | 0 | 1262 | 1 | 27 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 608.6489 | 0.9285 | 47.011 | 2.8623 | 73.3633 | 923.1555 | 85.7228 | 1741.6923
3016491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:55 | 7.9167 | 0 | 656 | 0 | 11 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 961.8781 | 0 | 35.1114 | 283.9738 | 655.7174 | 0 | 0 | 1936.6807
3016453 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92430/90572 K TR1/42 Kasaplar TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 09:01 | 2022-03-22 15:21 | 6.3333 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.7866 | 0 | 3.2599 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 78.9526
3016486 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95152/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 17:00 | 7.9986 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.2306 | 0 | 0 | 0 | 32.064 | 0 | 0 | 123.2946
1716797 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:15 | 2022-03-22 09:47 | 0.52861 | 0 | 6221 | 4 | 31 | 10 | 705 | 2 | 14 | 0 | 424.6335 | 5.9701 | 5.9283 | 31.0581 | 246.157 | 49.0956 | 50.9659 | 813.8085
1716798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334109/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:20 | 2022-03-22 09:44 | 0.40583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 2.6017
1716757 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:20 | 2022-03-22 09:43 | 0.38333 | 0 | 560 | 3 | 14 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 25.9476 | 0.5727 | 1.0476 | 15.2625 | 10.2844 | 352.598 | 0 | 405.7128
1717779 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723477/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 07:46 | 2022-03-27 08:45 | 0.99139 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.4904 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 30.3864
1716822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40200/40200 DM2 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:45 | 2022-03-22 11:03 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32497
11258069 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 09:45 | 2022-03-22 11:07 | 1.3547 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.721 | 0 | 0 | 0 | 4.0987 | 0 | 0 | 12.8197
3016457 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-22 10:01 | 2022-03-22 13:51 | 3.8333 | 5 | 1895 | 4 | 17 | 29 | 224 | 9 | 0 | 3.213 | 1045.9545 | 99.5269 | 41.3014 | 2130.3376 | 683.0219 | 4712.4179 | 0 | 8715.7732
2044950 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503198/Mrç. MERİÇ TR-12 A-TOPÇULAR KÖMÜR OCAĞI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 10:07 | 2022-03-22 10:48 | 0.68333 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 | 0.0024 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 5.2011
1716806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109556/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 10:20 | 2022-03-22 12:00 | 1.6681 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5013 | 0 | 0 | 0 | 27.2513 | 0 | 0 | 53.7526
1716805 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 10:22 | 2022-03-22 10:23 | 0.0175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0902 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0.1814
1716828 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755805/KALEİPLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 11:00 | 2022-03-22 14:16 | 3.2686 | 0 | 242 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.8583 | 0 | 0 | 583.93 | 30.0778 | 0 | 0 | 728.8661
1716829 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 11:30 | 2022-03-22 12:58 | 1.4722 | 0 | 1682 | 2 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.7174 | 0.0815 | 0.4235 | 23.9571 | 12.4062 | 0 | 0 | 177.5857
1716830 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815798/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 11:33 | 2022-03-22 12:22 | 0.81778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 3.0894 | 0 | 0 | 7.2819
11258081 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 12:17 | 2022-03-22 12:43 | 0.43333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 4.0282 | 0 | 0 | 6.6314
1716811 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623174/PINARHİSAR TR20 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:00 | 2022-03-22 13:28 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0.4262 | 0 | 0 | 0.6216
11258083 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307153/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:08 | 2022-03-22 16:08 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.246 | 0 | 0 | 0 | 11.2436 | 0 | 0 | 24.4896
1716842 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:24 | 2022-03-22 14:13 | 0.81694 | 0 | 133 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | 40.2363 | 3.4426 | 0 | 0 | 56.3486
1716846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653222/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:37 | 2022-03-22 16:00 | 2.3825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7379 | 0 | 0 | 0 | 19.5111 | 0 | 0 | 25.249
3016521 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95152/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 17:00 | 7.9931 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.7277 | 0 | 0 | 0 | 31.8451 | 0 | 0 | 122.5728
1716851 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 13:57 | 2022-03-22 15:43 | 1.7681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.7126 | 0 | 0 | 79.0297 | 42.8391 | 3978.1583 | 61.9869 | 4162.7266
1716853 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791862/83481 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:05 | 2022-03-22 15:49 | 1.7281 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1931 | 0 | 0.9974 | 0 | 2.8728 | 0 | 0 | 22.0633
1716860 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:35 | 2022-03-22 14:45 | 0.16111 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.8419 | 0 | 0.1898 | 0 | 2.2864 | 0 | 0 | 8.3181
1716861 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411172/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:37 | 2022-03-22 15:18 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0495 | 0 | 0.0443 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 15.2288
1716881 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:41 | 2022-03-22 14:53 | 0.19778 | 3 | 1615 | 3 | 5 | 8 | 218 | 1 | 0 | 0.9936 | 51.1624 | 4.2769 | 0.1725 | 11.2867 | 33.0255 | 0.2829 | 0 | 101.2005
1716883 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653577/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:46 | 2022-03-22 17:09 | 2.3856 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8914 | 0 | 0 | 0 | 14.7301 | 0 | 0 | 37.6215
11258085 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410957/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:55 | 2022-03-22 15:10 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6935
1716886 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611631/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 14:59 | 2022-03-22 15:07 | 0.13778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.076
1716890 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772120/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:08 | 2022-03-22 15:30 | 0.36667 | 3 | 694 | 1 | 2 | 10 | 93 | 2 | 0 | 1.8272 | 50.2249 | 0.5759 | 0.0976 | 20.1344 | 25.9719 | 92.8773 | 0 | 191.7092
3016529 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721959/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:01 | 2022-03-29 11:30 | 2.4844 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.2819 | 0 | 0 | 0 | 28.1586 | 0 | 0 | 82.4405
1716891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702902/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:15 | 2022-03-22 15:17 | 0.034444 | 0 | 173 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0.3612 | 0 | 0 | 0.5848 | 0 | 0 | 1.758
1716865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364202/DTR1/10-1 ->>(364202)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:16 | 2022-03-22 17:43 | 2.4433 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.0937 | 0 | 0 | 0 | 10.7218 | 0 | 0 | 83.8155
1716867 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:19 | 2022-03-22 17:06 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 908.7823 | 0 | 910.3722
1716866 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703017/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:20 | 2022-03-22 16:14 | 0.89694 | 0 | 173 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.7151 | 9.5427 | 0 | 0.994 | 15.2564 | 0 | 0 | 47.5082
1716990 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:39 | 2022-03-22 20:39 | 5.0033 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.7139 | 0 | 2.3493 | 0 | 34.9365 | 0 | 0 | 151.9997
1716870 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868303/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:52 | 2022-03-22 16:44 | 0.86639 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 64.3399 | 0 | 0 | 0 | 23.5187 | 0 | 2.9992 | 90.8578
1716871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482627/Uzk. B-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 15:57 | 2022-03-22 16:57 | 0.99917 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.4899 | 0 | 0 | 7.1955
1716897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:01 | 2022-03-22 16:26 | 0.42167 | 0 | 704 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 42.3197 | 0 | 1.0584 | 21.1585 | 30.7291 | 0 | 0 | 95.2657
3016522 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95152/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 17:00 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.4516 | 0 | 0 | 0 | 29.8174 | 0 | 0 | 123.269
1716875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:02 | 2022-03-22 16:59 | 0.95722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
1716878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405158/83150 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:05 | 2022-03-22 17:21 | 1.2603 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0.1126 | 0 | 8.2504 | 0 | 0 | 10.2727
1716877 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409683/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:05 | 2022-03-22 18:07 | 2.0383 | 0 | 82 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.1565 | 0 | 2.1424 | 0 | 29.7781 | 0 | 0 | 71.077
1716903 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:14 | 2022-03-22 17:37 | 1.3781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9107 | 0 | 0 | 0 | 191.704 | 0 | 192.6147
1716901 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:19 | 2022-03-22 16:21 | 0.034722 | 0 | 1738 | 58 | 6 | 15 | 292 | 11 | 0 | 0 | 22.4021 | 12.8136 | 0.0543 | 6.1851 | 9.8733 | 96.612 | 0 | 147.9404
1716921 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:24 | 2022-03-22 16:52 | 0.46444 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9869 | 0 | 0.2354 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 8.3424
3016510 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95152/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 18:00 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.3553 | 0 | 0 | 0 | 35.4267 | 0 | 0 | 138.782
1716907 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730487/A ÇIKIŞI-10 EVLER TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:28 | 2022-03-22 17:58 | 1.5075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7506 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 5.2566
1716905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:29 | 2022-03-22 16:35 | 0.10972 | 0 | 195 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.6867 | 3.1841 | 0 | 0.6398 | 0.9957 | 0 | 0 | 7.5063
1716927 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14754879/91420 K TR2/03 Total K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:35 | 2022-03-22 19:13 | 2.6339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181
1716910 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881482/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:35 | 2022-03-22 16:51 | 0.26806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248
1716925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 835089/Mrç. MERİÇ TR-7 C-ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:35 | 2022-03-22 17:29 | 0.89889 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 7.7219 | 0 | 0 | 13.1275
1716926 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:35 | 2022-03-22 17:29 | 0.90333 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7936 | 0 | 0.1026 | 0 | 0.9449 | 0 | 0 | 6.8411
1716911 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:37 | 2022-03-22 17:56 | 1.3158 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21.9938 | 0 | 0 | 2.5958 | 2.7092 | 11.7458 | 0 | 39.0446
1716920 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:40 | 2022-03-22 17:05 | 0.41667 | 3 | 326 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 2.1794 | 23.207 | 0.6422 | 0 | 7.3078 | 15.8291 | 0 | 0 | 49.1655
1716914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452531/94456 İ SULTAN TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:41 | 2022-03-22 22:18 | 5.6164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 0 | 4.7609 | 0 | 0 | 7.0507
1716918 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450565/94682 İ K DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:42 | 2022-03-22 23:27 | 6.7558 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2258 | 0 | 0 | 0 | 5.4464 | 0 | 0 | 26.6722
1718574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 95800/95800 E SHL V KÖK TR 2-3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:08 | 2022-03-31 13:32 | 0.39667 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.7091 | 0 | 0 | 0 | 17.8678 | 0 | 0 | 27.5769
1716941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:48 | 2022-03-22 16:54 | 0.105 | 0 | 490 | 22 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8.1368 | 10.0107 | 0.1938 | 1.1284 | 3.7293 | 0 | 0 | 23.199
1716942 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:48 | 2022-03-22 17:13 | 0.41556 | 0 | 924 | 9 | 2 | 6 | 132 | 3 | 1 | 0 | 77.6019 | 17.9139 | 0.3965 | 22.1785 | 39.4671 | 15.8421 | 3.9899 | 177.3899
1716945 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827155/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:55 | 2022-03-22 17:20 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8459 | 0 | 0 | 0 | 0.7692 | 0 | 0 | 2.6151
1716948 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621205/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-22 18:18 | 1.3003 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5836 | 0 | 0 | 0 | 7.6276 | 0 | 0 | 23.2112
1716934 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574818/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:06 | 2022-03-22 17:35 | 0.47556 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6996 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 8.015
1716952 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:10 | 2022-03-22 17:17 | 0.12556 | 1 | 2708 | 7 | 27 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.1415 | 25.7195 | 0.1153 | 0.9963 | 2.0035 | 10.4914 | 0 | 0.2576 | 39.7251
1716957 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730487/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:11 | 2022-03-22 18:17 | 1.1006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.3578 | 0 | 0 | 3.9574
1716935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93142/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:16 | 2022-03-22 18:11 | 0.92222 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2416 | 0 | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 9.6568
1716936 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:18 | 2022-03-22 18:01 | 0.70944 | 0 | 6219 | 4 | 31 | 10 | 705 | 2 | 14 | 0 | 528.9821 | 6.392 | 6.3468 | 34.5501 | 271.5477 | 48.2988 | 39.7707 | 935.8882
1716939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87615/Uzk. ÖMERBEY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:25 | 2022-03-22 18:09 | 0.72833 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.1553 | 0 | 0.9037 | 0 | 8.3491 | 0 | 0 | 22.4081
1716966 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:26 | 2022-03-22 19:00 | 1.5736 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6018 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 10.1107
1716981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:41 | 2022-03-22 18:00 | 0.31667 | 0 | 490 | 22 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22.0003 | 24.6463 | 0.4771 | 2.8099 | 9.4476 | 0 | 0 | 59.3812
1716969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:43 | 2022-03-22 17:56 | 0.21167 | 5 | 3073 | 8 | 21 | 31 | 566 | 7 | 1 | 2.982 | 150.6943 | 7.6946 | 2.607 | 81.5954 | 79.4748 | 1122.6923 | 0.482 | 1448.2224
1716972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502150/Mrç. ALIBEYKOY TR-1 C-MEZARLIK YOL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:46 | 2022-03-22 18:44 | 0.96889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 0.2944 | 0 | 0 | 5.0606
1716974 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92490/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:47 | 2022-03-22 19:43 | 1.935 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.5709 | 0 | 0 | 0 | 63.5532 | 0 | 0 | 71.1241
1713938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26270/26270NOLU TRAFO ÇIKIŞ ELMALI YOLU KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 20:01 | 2022-03-03 21:00 | 0.99139 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7977 | 0 | 2.0866 | 0 | 0.9146 | 0 | 0 | 10.7989
1716977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378005/DM10/TR46>>(378005-6-7-8)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:54 | 2022-03-22 21:40 | 3.765 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.6247 | 0 | 0 | 0 | 29.3849 | 0 | 0 | 162.0096
1716978 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:55 | 2022-03-22 18:20 | 0.41667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9599 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 8.4159
1716979 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 172619/B ÇIKIŞI-MEZARLIK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:58 | 2022-03-22 18:31 | 0.54278 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8465
1716986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455147/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:59 | 2022-03-22 20:31 | 2.5269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6228 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 4.8429
1716988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373832/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (373832) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:02 | 2022-03-22 18:59 | 0.95 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2993 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0 | 11.4882
1716512 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143075/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-20 12:12 | 2022-03-20 13:11 | 0.99 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 6.9561
11258124 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601137/56301 TR AG ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:05 | 2022-03-22 19:01 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | 11.3295 | 0 | 0 | 16.0572
1717005 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450037/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:29 | 2022-03-22 20:00 | 1.5183 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 | 0 | 0 | 6.2218
1717012 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 501059/Mrç. KUPLU TR-2 C-İLGEN MAH.ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:35 | 2022-03-22 19:16 | 0.68167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4829 | 0 | 0 | 0 | 1.6663 | 0 | 0 | 13.1492
1717011 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81280/81280-Edr. K-15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:36 | 2022-03-22 19:00 | 0.4 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 94.934 | 0 | 0 | 0 | 13.182 | 0 | 0 | 108.116
1717014 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 514072/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:54 | 2022-03-22 21:45 | 2.85 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.5654 | 0 | 1.2377 | 0 | 15.836 | 0 | 0 | 89.6391
1717015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502623/Mrç. SUBAŞI TR1 C-HARMANLIK SAĞ TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:55 | 2022-03-22 19:15 | 0.33333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1247
1717000 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800351/90710 K TR1/65 Mezbaha TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:07 | 2022-03-22 19:47 | 0.67083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7309
1717026 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362262/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:09 | 2022-03-22 22:46 | 3.6217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 6.3544
1717042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656565/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:30 | 2022-03-22 21:18 | 1.8008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7947 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0 | 0 | 7.7075
1716885 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:30 | 2022-03-22 19:45 | 0.25 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5005 | 0 | 0 | 0 | 3.1737 | 0 | 0 | 7.6742
1717043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:33 | 2022-03-22 19:46 | 0.20222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.0244 | 0 | 0 | 0.486 | 13.3401 | 0 | 13.9078
1717029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14400371/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:36 | 2022-03-22 21:09 | 1.5456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856
1717045 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554617/Y.SAN2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:37 | 2022-03-22 21:20 | 1.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 26.098 | 0 | 4.3991 | 31.7809
1717031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260844/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:54 | 2022-03-22 22:38 | 2.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458
1717032 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 300040/43070 TR 38 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:57 | 2022-03-22 20:45 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.5756 | 0 | 0 | 2.8268
1717049 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92252/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 19:59 | 2022-03-22 20:22 | 0.38194 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 0 | 0.5167 | 0 | 0.4667 | 0 | 0 | 4.6737
1717050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431653/90830 K 90830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 20:04 | 2022-03-22 20:30 | 0.43639 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2815 | 0 | 0 | 0 | 0.5286 | 0 | 0 | 7.8101
1717052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825453/Uzk. C-MİMOZA SİTESİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 20:16 | 2022-03-22 21:13 | 0.95389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0832 | 0 | 0 | 0 | 0.5387 | 0 | 0 | 4.6219
1717037 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10002970/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 20:44 | 2022-03-22 22:36 | 1.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141
1717039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115915/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 21:27 | 2022-03-22 23:20 | 1.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0.3687 | 0 | 0 | 1.3197
1716967 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867416/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 22:05 | 2022-03-23 02:10 | 4.0808 | 0 | 395 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 363.3932 | 0 | 1.1616 | 33.7994 | 198.864 | 0 | 0 | 597.2182
1717057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108178/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 22:16 | 2022-03-22 23:38 | 1.3603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6968
1717059 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104844/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 22:24 | 2022-03-22 23:02 | 0.62556 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5294
1717058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 310708/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-22 22:26 | 2022-03-23 00:19 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 12.8516
2044966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33556/DTR-1 DEREGÜNDÜZLÜ KÖYÜ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 23:36 | 2022-03-23 00:36 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2605 | 0 | 0.0307 | 0 | 2.5674 | 0 | 0 | 8.8586
1717066 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 23:40 | 2022-03-23 01:00 | 1.3392 | 0 | 412 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 79.9473 | 0 | 2.0897 | 0 | 24.441 | 0 | 0 | 106.478
2044958 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24260/C ÇIKIŞI-PEHLİVANKÖY YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 01:02 | 2022-03-23 01:31 | 0.48333 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.5607 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 15.0587
1717084 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 01:38 | 2022-03-23 02:08 | 0.48806 | 0 | 335 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.3312 | 0 | 0 | 13.7259 | 3.9995 | 0 | 0 | 39.0566
2044959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365154/DM5 RMU YENİ SANYİ ->>(365154) AG ŞTR A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 02:41 | 2022-03-23 03:00 | 0.32444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3143 | 0 | 3.0421 | 8.3564
1717089 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 02:43 | 2022-03-23 04:41 | 1.9658 | 1 | 213 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.9908 | 54.5579 | 4.0376 | 0 | 0.2272 | 18.5277 | 0 | 0 | 78.3412
1717090 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 05:42 | 2022-03-23 06:25 | 0.72333 | 1 | 117 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2.7425 | 16.8214 | 0.2455 | 0.8586 | 11.1429 | 3.9325 | 0 | 0 | 35.7434
1717067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105046/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 05:47 | 2022-03-23 06:35 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5255 | 0 | 0 | 5.5255
1717091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836602/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 A-MERİÇ YOL ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 06:15 | 2022-03-23 07:30 | 1.25 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7084 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 9.8236
1717092 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 06:40 | 2022-03-23 07:21 | 0.68528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 0 | 4.295
1717070 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620035/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 07:39 | 2022-03-23 08:34 | 0.91667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9129 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 6.0917
1717093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 07:50 | 2022-03-23 08:09 | 0.31778 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.9526 | 0.0006 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | 20.0117
1717098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491552/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 08:38 | 2022-03-23 09:50 | 1.1917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 3.6564
1717075 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108105/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 08:42 | 2022-03-23 09:56 | 1.2347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0 | 0 | 1.1325
1717100 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455629/94050 İ TR55 YENİKENT K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 08:42 | 2022-03-23 09:59 | 1.2844 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9298
1717102 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 08:53 | 2022-03-23 08:54 | 0.013889 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1.8607 | 0 | 0.0097 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.2802 | 3.2018
3016440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92450/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-23 09:01 | 2022-03-23 14:58 | 5.95 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.6748 | 0 | 0 | 0 | 32.0686 | 0 | 0 | 140.7434
3016464 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/DTR-2 (YENİ) SĞLK OCAĞI OLDĞU BLGE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-23 09:03 | 2022-03-23 16:31 | 7.4694 | 0 | 331 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 555.7443 | 72.7402 | 16.1806 | 8.1332 | 289.8215 | 0 | 0 | 942.6198
1717076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867516/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:16 | 2022-03-23 09:49 | 0.55694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 2.8393
1717578 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721285/25855 NOLU TRAFO KADIKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:35 | 2022-03-25 17:30 | 0.91889 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.4987 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 0 | 0 | 41.8181
1717109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762180/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇTR 4ÇIK (762180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:34 | 2022-03-23 09:43 | 0.13917 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 9.8322
11258155 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364354/DTR5/13-1 >> (364354) BOX AG ŞLTR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:36 | 2022-03-23 10:16 | 0.66667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.4398 | 0 | 0 | 0 | 15.7885 | 0 | 0 | 34.2283
2044972 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1014817/27220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:49 | 2022-03-23 10:49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482
11258171 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631757/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:59 | 2022-03-23 10:51 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
1717114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454121/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 10:20 | 2022-03-23 11:27 | 1.1192 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 6.5966
1717115 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 10:28 | 2022-03-23 10:29 | 0.011944 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1.4424 | 0 | 0.0057143 | 0 | 0.93311 | 0 | 0.11595 | 2.4971
2044969 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361635/DTR6/012-7 ->> (361635) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 10:37 | 2022-03-23 13:37 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5639 | 0 | 0 | 0 | 9.2051 | 0 | 0 | 26.769
1717117 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 10:38 | 2022-03-23 10:41 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643 | 0 | 0.9786 | 0 | 0 | 0 | 2.2429
1717122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 10:49 | 2022-03-23 11:49 | 0.99417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6571 | 0 | 0 | 0 | 162.1921 | 0 | 162.8492
1717143 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757214/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 11:21 | 2022-03-23 13:28 | 2.1236 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 19.1888 | 0 | 0 | 30.6548
1717133 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 867516/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 11:43 | 2022-03-23 15:55 | 4.1986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4715 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 0 | 0 | 20.3722
1717135 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 12:00 | 2022-03-23 13:57 | 1.9522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0 | 0 | 475.7857 | 0 | 477.6709
1717147 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 12:01 | 2022-03-23 12:13 | 0.20917 | 0 | 704 | 0 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 22.2761 | 0 | 0.5006 | 12.099 | 17.859 | 0 | 0 | 52.7347
1717151 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415622/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 12:26 | 2022-03-23 14:59 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6622 | 0 | 0 | 0.6622
2044988 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:00 | 2022-03-23 13:28 | 0.46667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3237 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 3.7657
5007798 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703163/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-23 13:00 | 2022-03-23 15:00 | 2.0003 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.8027 | 0 | 0 | 0 | 45.055 | 0 | 0 | 123.8577
1717162 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853061/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:01 | 2022-03-23 14:57 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6209 | 0 | 3.1918 | 0 | 0 | 11.8127
1717158 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868479/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:19 | 2022-03-23 14:01 | 0.69333 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | 0 | 0.474 | 0 | 26.0632 | 0 | 0 | 71.2572
1717165 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621212/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:36 | 2022-03-23 14:22 | 0.77417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5449 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0 | 0 | 9.4155
1717167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(778273)IŞIL/ÖRKUM/SEPA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:40 | 2022-03-23 15:39 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20404.649 | 0 | 20404.649
1717160 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 ->>(779340) YALÇIN MAKİNA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:45 | 2022-03-23 14:06 | 0.34722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 107.3875 | 0.4122 | 437.0881 | 0 | 544.8963
11258202 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600347/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:53 | 2022-03-23 14:38 | 0.75 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.9587 | 0 | 0 | 0 | 5.1511 | 0 | 0 | 13.1098
1717184 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 13:58 | 2022-03-23 14:02 | 0.065833 | 1 | 218 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.0192 | 1.5942 | 0 | 0.0096 | 7.9609 | 1.0373 | 0 | 0 | 10.6212
1717185 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 14:07 | 2022-03-23 14:09 | 0.040278 | 1 | 218 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.7777 | 0 | 0.0049 | 3.9429 | 0.5127 | 0 | 0 | 5.2476
1717168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491552/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 14:14 | 2022-03-23 14:33 | 0.32417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0 | 0 | 0 | 0.3272 | 0 | 0 | 0.9053
1717190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110975/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 14:55 | 2022-03-23 15:29 | 0.56667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 3.2604
1717191 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414273/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 14:58 | 2022-03-23 15:13 | 0.25722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9746
1717174 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/TOPUZ-BAŞER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 14:59 | 2022-03-23 16:55 | 1.9369 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4693 | 0 | 0 | 0.4542 | 0.0761 | 0 | 0 | 7.9996
1717175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898082/73140 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:01 | 2022-03-23 15:40 | 0.65444 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1177 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 18.8525
1717192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12145/YENİ OTOGAR DM1/TR30 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:05 | 2022-03-23 15:21 | 0.26167 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 13.0414 | 19.0925 | 0 | 0 | 33.2643
1717194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452529/94458 İ SULTAN TR5 TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:15 | 2022-03-23 18:29 | 3.2289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0243 | 0 | 0 | 0 | 60.7384 | 0 | 0 | 70.7627
1717180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760962/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:30 | 2022-03-23 16:50 | 1.3408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 27.0309 | 0 | 0 | 29.0714
1717196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785121/DM1/5>>(785121) AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:42 | 2022-03-23 17:56 | 2.2303 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.4962 | 0 | 0 | 0 | 69.6773 | 0 | 0 | 107.1735
1717203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:47 | 2022-03-23 17:36 | 1.81 | 0 | 54 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6979 | 0.9976 | 0 | 7.5257 | 5.2401 | 0 | 0 | 29.4613
1717198 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:53 | 2022-03-23 16:46 | 0.88972 | 0 | 523 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 91.7402 | 0 | 0 | 1.6172 | 87.124 | 0 | 0 | 180.4814
1717199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 15:55 | 2022-03-23 17:10 | 1.2486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7305 | 0 | 0 | 0 | 20.0239 | 0 | 0 | 31.7544
1717221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:19 | 2022-03-23 17:43 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2887 | 0 | 5.8493 | 17.138
1717206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:23 | 2022-03-23 16:41 | 0.30722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2095 | 0 | 937.2095
1713767 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472452/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-02 19:22 | 2022-03-02 21:10 | 1.8011 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5142 | 0 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 33.4931
1717225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14749941/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:32 | 2022-03-23 17:40 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0.0078
1717207 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:47 | 2022-03-23 16:53 | 0.10556 | 0 | 523 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10.2863 | 0 | 0 | 0.1782 | 9.596 | 0 | 0 | 20.0605
1717227 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 73450/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:58 | 2022-03-23 20:50 | 3.8742 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 110.902 | 0 | 0 | 0 | 40.9489 | 0 | 46.1814 | 198.0323
1713850 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147193/25400NOLU TRAFO D ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-03 13:43 | 2022-03-03 16:24 | 2.6844 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 14.1479
1717234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108699/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 17:34 | 2022-03-23 18:37 | 1.0522 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1717215 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730626/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 18:15 | 2022-03-23 19:15 | 0.99639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7879 | 0 | 0 | 0 | 8.5866 | 0 | 0 | 21.3745
1717216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 18:28 | 2022-03-23 19:40 | 1.1928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
1717239 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578038/KULELİ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 19:18 | 2022-03-23 20:04 | 0.76806 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4796 | 0 | 0 | 0 | 2.5251 | 0 | 0 | 15.0047
1717244 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623007/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 19:50 | 2022-03-23 20:50 | 0.99194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.8081 | 0 | 0 | 0 | 42.0222 | 0 | 0 | 51.8303
3016385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142779/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 08:30 | 2022-03-04 10:30 | 1.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
1717251 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334070/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 20:59 | 2022-03-23 22:04 | 1.0822 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8462 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 22.5337
1717269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 21:37 | 2022-03-23 21:58 | 0.34639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0911
1717253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 21:42 | 2022-03-23 22:56 | 1.2253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025
1717273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 22:45 | 2022-03-23 23:31 | 0.77083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8213
1717257 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 02:02 | 2022-03-24 03:56 | 1.8975 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.5132 | 0 | 0 | 0 | 15.3172 | 0 | 0 | 60.8304
5007804 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18007/FİDER 12 TM-YENİ ŞEHİR HASTANESİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 02:02 | 2022-03-24 04:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6213 | 0 | 0 | 0 | 88.6213
1717275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781706/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (781706) AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 07:00 | 2022-03-24 09:16 | 2.2731 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9777 | 0 | 0 | 0 | 41.4196 | 0 | 0 | 76.3973
1717259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11127948/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 07:55 | 2022-03-24 09:41 | 1.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0488
1717278 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 08:08 | 2022-03-24 08:55 | 0.78333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 3.3223 | 0 | 0 | 12.5673
1717279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760609/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 08:17 | 2022-03-24 09:28 | 1.1786 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.4742 | 0 | 0 | 0 | 22.1727 | 0 | 0 | 49.6469
1717280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32421478/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 08:21 | 2022-03-24 09:17 | 0.92556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
1717282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 09:07 | 0.11917 | 0 | 1079 | 0 | 7 | 6 | 206 | 2 | 0 | 0 | 20.775 | 0 | 0.1441 | 4.0408 | 19.5133 | 68.9643 | 0 | 113.4375
3016405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140625/26010 DOLUKÖY TR 1 A KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-04 13:08 | 2022-03-04 14:30 | 1.3722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4248
3016461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92490/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 14:51 | 5.85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.8479 | 0 | 0 | 0 | 256.127 | 0 | 0 | 275.9749
3016410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 118488/26610NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 10:01 | 2022-03-05 12:50 | 2.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5344
5007802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705718/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:01 | 2022-03-24 13:16 | 4.25 | 2 | 318 | 7 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 13.1 | 337.08 | 291.2 | 2.03 | 544.08 | 176.89 | 0 | 0 | 1364.38
3016467 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:01 | 2022-03-24 15:31 | 6.5 | 1 | 2710 | 7 | 27 | 6 | 220 | 1 | 1 | 7.0216 | 1277.6959 | 6.0393 | 52.0923 | 115.9332 | 616.7029 | 219.0458 | 20.2198 | 2314.7508
3016465 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 09:02 | 2022-03-24 17:50 | 8.8 | 0 | 388 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 751.4408 | 284.5986 | 0 | 37.575 | 306.5438 | 0 | 0 | 1380.1582
11257985 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796512/KERİM BULUT-ILGAZ İNŞ.ENH.ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 09:10 | 2022-03-24 09:41 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2535 | 0 | 0 | 0 | 54.2535
1717289 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732039/A ÇIKIŞI SU KUYUSU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 09:21 | 2022-03-24 09:45 | 0.39472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 0 | 0 | 0.2314
5007799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 13:33 | 3.55 | 0 | 782 | 0 | 12 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 486.9411 | 0 | 5.6787 | 231.4018 | 300.2807 | 0 | 0 | 1024.3023
1717324 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3223087/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:10 | 2022-03-24 12:05 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3951
1717304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13171955/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:12 | 2022-03-24 12:45 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3894 | 0 | 0 | 29.3894
2044994 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623442/PINARHİSAR DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:27 | 2022-03-24 10:41 | 0.23333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 3.9788
2044976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439729/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:48 | 2022-03-24 11:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7493
1717331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9906580/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:49 | 2022-03-24 12:12 | 1.3853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.6245
1717332 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 10:55 | 2022-03-24 10:59 | 0.059722 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12.0482 | 0 | 0 | 0 | 4.0309 | 0 | 0 | 16.0791
11258251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764948/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 11:12 | 2022-03-24 12:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9857 | 0 | 0 | 5.9857
11258283 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881536/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 11:29 | 2022-03-24 11:37 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0.1291
2044996 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623277/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 11:42 | 2022-03-24 12:01 | 0.31667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 2.346
1717316 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80065/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 11:43 | 2022-03-24 12:16 | 0.54556 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0.0391 | 11.2638 | 15.9174 | 15.1337 | 0 | 45.125
1717317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653223/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-24 11:53 | 2022-03-24 15:30 | 3.6175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1293 | 0 | 0 | 0 | 32.801 | 0 | 0 | 40.9303
1717372 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261761/27425TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:19 | 2022-03-24 14:51 | 2.525 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9332 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 0 | 18.9154
1717344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 500624/Mrç. Y.GORECE TR-1 B-MERİÇ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:23 | 2022-03-24 13:20 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2449 | 0 | 0 | 0 | 8.2732 | 0 | 0 | 14.5181
3016391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720914/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-05 13:01 | 2022-03-05 15:00 | 1.9836 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 2.3917
1717363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:27 | 2022-03-24 12:33 | 0.098889 | 4 | 1178 | 1 | 4 | 7 | 248 | 1 | 1 | 0.3319 | 25.862 | 0.0174 | 0.1452 | 2.6879 | 21.4537 | 22.9531 | 0.4993 | 73.9505
1717346 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 27455/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:38 | 2022-03-24 14:19 | 1.6772 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.198 | 0 | 0 | 0 | 25.6624 | 0 | 0 | 50.8604
2044993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123004/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:42 | 2022-03-24 13:42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029
2044997 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630273/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 14:00 | 1 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.6886 | 0 | 0 | 0 | 23.0025 | 0 | 0 | 75.6911
1717367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 13:07 | 2022-03-24 14:31 | 1.3992 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7919 | 0 | 38.8393 | 0 | 0 | 0 | 86.6312
1717368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 755024/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 13:19 | 2022-03-24 15:19 | 1.995 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.283
5007805 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80630/80630 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-24 13:40 | 2022-03-24 13:50 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0 | 0.5828
1717370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 13:47 | 2022-03-24 13:48 | 0.020556 | 0 | 618 | 1 | 0 | 15 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1.6557 | 0.009 | 0 | 1.4954 | 2.0191 | 9.1608 | 0 | 14.34
1717374 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731142/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 14:08 | 2022-03-24 14:49 | 0.68 | 0 | 381 | 8 | 10 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.1788 | 93.6761 | 1.1123 | 2.1067 | 23.9202 | 0 | 0 | 160.9941
1717377 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730155/TR-5/A ESENTEPE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 14:24 | 2022-03-24 14:39 | 0.24833 | 0 | 165 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 2 | 0 | 8.9102 | 0 | 0.4316 | 2.5013 | 27.789 | 0 | 9.7949 | 49.427
1717384 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(34035)MOBLYA DM23-TR12 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 14:56 | 2022-03-24 17:22 | 2.4283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 8 | 0 | 3.4022 | 0 | 1.5778 | 0 | 138.2269 | 25.5665 | 1838.0397 | 0 | 2006.8131
1717386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 15:18 | 2022-03-24 15:20 | 0.035278 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.2672 | 0 | 0 | 0.8387
1717358 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 15:41 | 2022-03-24 16:59 | 1.2939 | 0 | 167 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.6843 | 0.2608 | 1.4346 | 0 | 21.5427 | 0 | 0 | 60.9224
2044977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491554/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 16:04 | 2022-03-24 18:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 2.763
1717360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261165/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 16:06 | 2022-03-24 16:56 | 0.83694 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1622 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.4459 | 0 | 0 | 8.7128
1717388 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39938/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 16:27 | 2022-03-24 16:54 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1436 | 0 | 1094.5539 | 0 | 1412.6975
1717408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 16:44 | 2022-03-24 17:55 | 1.1858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9711 | 0 | 0 | 0 | 21.7854 | 0 | 0 | 22.7565
1717409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300402/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-24 16:58 | 2022-03-24 18:18 | 1.3381 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 74.7109 | 0 | 0 | 108.0109
1717395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807285/91506 NOLU DANİŞMENT SHL DM2-TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 19:53 | 2.8817 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8197 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 20.8573
1717396 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 17:17 | 2022-03-24 17:57 | 0.66667 | 0 | 529 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 63.0782 | 0.0098 | 0 | 16.9577 | 32.1763 | 0 | 1.0691 | 113.2911
1717412 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268490/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 18:04 | 2022-03-24 19:57 | 1.8819 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.4759 | 0 | 0 | 4.7243
1717414 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409970/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 18:17 | 2022-03-24 19:13 | 0.93389 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 1.6985 | 0 | 13.4932 | 0 | 0 | 21.5651
1717422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 18:23 | 2022-03-24 19:08 | 0.75 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.9563 | 0 | 0 | 5.9563 | 6.1118 | 0 | 0 | 37.0244
1717415 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104808/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 18:34 | 2022-03-24 19:11 | 0.61333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 4.3828
1717426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301649/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 19:00 | 2022-03-24 20:22 | 1.3644 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.0901 | 0 | 0 | 0 | 20.7811 | 0 | 0 | 78.8712
1717427 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102282/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 19:10 | 2022-03-24 19:34 | 0.39333 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.5832 | 0 | 0 | 0 | 11.5752 | 0 | 0 | 73.1584
1717428 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371516/DTR-2 BAK.SAĞ.OC. ->> (371516) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 19:13 | 2022-03-24 23:05 | 3.8611 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.208 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84
1717430 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781522/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781522) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 19:18 | 2022-03-24 21:04 | 1.7689 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.6134 | 0 | 0 | 0 | 18.0712 | 0 | 0 | 65.6846
1717429 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9906580/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 19:20 | 2022-03-24 20:44 | 1.3933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6224 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 0.7003
1714225 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147055/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 18:56 | 2022-03-05 19:17 | 0.34361 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5379 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0 | 0 | 12.7103
1717434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 20:16 | 2022-03-24 21:23 | 1.1236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 14.1344 | 0 | 0 | 15.1791
1717433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 20:16 | 2022-03-24 20:22 | 0.098889 | 5 | 1701 | 0 | 1 | 16 | 96 | 2 | 1 | 1.4754 | 32.6002 | 0 | 0.0358 | 26.9261 | 8.2772 | 36.2595 | 0.135 | 105.7092
1717438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104810/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 20:38 | 2022-03-24 21:06 | 0.47306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1954 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0 | 0 | 4.5183
1717420 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3224814/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:00 | 2022-03-24 22:54 | 1.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7507
1717442 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407145/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:02 | 2022-03-24 21:57 | 0.92306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9907 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 0 | 0 | 9.3821
1717443 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858794/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:19 | 2022-03-24 21:47 | 0.45889 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.1689 | 0 | 0 | 1.303 | 9.945 | 0 | 0 | 30.4169
1717461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730720/23655 NOLU TRAFO TR-24 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:20 | 2022-03-24 21:33 | 0.21722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 3.3729
11256761 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471091/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-05 21:16 | 2022-03-05 21:33 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915
1717462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:29 | 2022-03-24 21:40 | 0.17722 | 0 | 880 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34.8704 | 0 | 0 | 6.429 | 14.2668 | 0 | 0 | 55.5662
11258305 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610376/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:31 | 2022-03-24 21:43 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2798
1717447 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104797/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 22:07 | 2022-03-24 22:43 | 0.59194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412
1717464 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 22:35 | 2022-03-24 22:46 | 0.17944 | 20 | 3820 | 10 | 23 | 62 | 682 | 10 | 7 | 2.3696 | 101.9133 | 7.9083 | 1.6528 | 121.0599 | 46.0164 | 128.5528 | 9.108 | 418.5811
1714252 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141851/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-06 06:58 | 2022-03-06 08:14 | 1.2719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | 0 | 0 | 0.6358
1717450 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875865/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 23:59 | 2022-03-25 01:22 | 1.3908 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9962 | 0 | 0.4275 | 0 | 11.0661 | 0 | 0 | 56.4898
1717468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 00:02 | 2022-03-25 01:00 | 0.96861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6042
1717476 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 07:12 | 2022-03-25 08:10 | 0.96306 | 0 | 208 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 43.2402 | 12.253 | 0 | 4.8173 | 28.6113 | 293.3032 | 0 | 382.225
1717453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829434/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 07:46 | 2022-03-25 08:20 | 0.56667 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7026 | 0 | 0.439 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 5.4951
1717479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 08:00 | 2022-03-25 08:32 | 0.53722 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1.7016 | 15.5008 | 0 | 0 | 264.093 | 87.8438 | 661.4634 | 0 | 1030.6026
1717481 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 08:15 | 2022-03-25 08:17 | 0.04 | 0 | 208 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.6101 | 0.4709 | 0 | 0.1877 | 1.1654 | 11.8126 | 0 | 15.2467
5007800 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 410384/81160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-25 09:06 | 2022-03-25 13:31 | 4.4167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1282 | 0 | 0 | 0 | 8.5488 | 0 | 0 | 42.677
1717455 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 09:07 | 2022-03-25 09:25 | 0.3 | 0 | 3218 | 2 | 3 | 16 | 461 | 0 | 0 | 0 | 152.3652 | 3.6708 | 0.506 | 59.2145 | 68.7964 | 0 | 0 | 284.5529
3016397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144375/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI OKUL ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-07 09:01 | 2022-03-07 17:00 | 7.9897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7542 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 0 | 28.7364
2044980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781333/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(366511)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 09:10 | 2022-03-25 17:10 | 8 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 278.7701 | 0 | 0 | 0 | 154.5074 | 0 | 0 | 433.2775
1717456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 09:17 | 2022-03-25 09:39 | 0.37167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2163 | 0 | 106.849 | 0 | 58.0906 | 0 | 165.1559
3016454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-25 10:11 | 2022-03-25 15:01 | 4.8333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.2003 | 0 | 0 | 0 | 58.7465 | 0 | 0 | 88.9468
1717522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708702/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:18 | 2022-03-25 11:09 | 0.85139 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.1488 | 0 | 0.1692 | 0 | 13.1411 | 0 | 0 | 39.4591
1717521 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:21 | 2022-03-25 10:26 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0 | 2.5432 | 0 | 2.5888
1717523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102282/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:33 | 2022-03-25 13:35 | 3.0383 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 374.6425 | 0 | 0 | 0 | 136.8408 | 0 | 0 | 511.4833
2045006 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502576/Mrç. SUBASI TR-3 C-TARLA YOLU SBŞ. GRB. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:40 | 2022-03-25 11:22 | 0.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 | 5.4745
1717524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405108/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:41 | 2022-03-25 16:09 | 5.465 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9752
1717527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106206/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 10:54 | 2022-03-25 12:11 | 1.2814 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 4.9695
1717530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32750/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(32750)DM6/1 (RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 11:39 | 2022-03-25 12:21 | 0.69861 | 0 | 7266 | 0 | 1 | 10 | 1046 | 15 | 2 | 0 | 903.0924 | 0 | 0.3444 | 174.2169 | 871.7611 | 1135.1827 | 36.8877 | 3121.4852
1717515 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511211/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 11:42 | 2022-03-25 15:22 | 3.675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7285
1717516 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803729/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 11:50 | 2022-03-25 13:42 | 1.8594 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7597
13047992 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81160/81160 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 12:11 | 2022-03-25 12:21 | 0.17333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.2365 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0 | 8.9403
1717517 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111537/11250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 12:27 | 2022-03-25 13:44 | 1.2872 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4852 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 6.0127
1717535 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/TAYEKS>(33110) ULAŞ DM10 (UNLV-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 12:50 | 2022-03-25 13:48 | 0.965 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.2805 | 0 | 0 | 0 | 48.7516 | 0 | 0 | 149.0321
1717518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114481/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 12:51 | 2022-03-25 14:11 | 1.3381 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0921 | 0 | 0 | 0 | 23.6063 | 0 | 0 | 37.6984
10003785 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17660/17660 NOLU KUŞBURNU SOKAK DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-25 13:00 | 2022-03-25 15:37 | 2.6181 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 142.5613 | 0 | 0 | 19.1238 | 39.4312 | 0 | 0 | 201.1163
2045008 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885645/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:05 | 2022-03-25 14:01 | 0.93333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | 0 | 0 | 4.1774
1717520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 400201/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:09 | 2022-03-25 14:14 | 1.0908 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1893 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 10.2833
1717542 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450643/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:25 | 2022-03-25 14:44 | 1.3225 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4591 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0 | 0 | 5.3908
1717537 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:28 | 2022-03-25 15:06 | 1.6358 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.565 | 0 | 0 | 0 | 23.8757 | 0 | 0 | 60.4407
1717540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:45 | 2022-03-25 13:51 | 0.098889 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0.7969 | 0 | 0 | 2.5005
1717561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 450643/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 13:48 | 2022-03-25 17:27 | 3.6542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302
13047564 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 123453/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 13:01 | 2022-03-10 14:00 | 0.99083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2485 | 0 | 0 | 0 | 0.8594 | 0 | 0 | 2.1079
1717569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480243/Uzk.ERGENE SOKAK DİREĞE ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 14:29 | 2022-03-25 15:29 | 1.0028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 0 | 0 | 4.542
1717570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 14:53 | 2022-03-25 15:14 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7213 | 0 | 58.7213
1715045 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116725/D ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 16:50 | 2022-03-10 17:49 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 2.8167
1717546 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 450643/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 14:56 | 2022-03-25 18:19 | 3.3769 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7493 | 0 | 0 | 0 | 6.6065 | 0 | 0 | 12.3558
1717571 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 15:19 | 2022-03-25 15:22 | 0.059444 | 0 | 728 | 0 | 5 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8.9781 | 0 | 0.0527 | 0.1539 | 4.7535 | 0 | 0 | 13.9382
2045023 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104503/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 15:44 | 2022-03-25 15:56 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17832 | 0 | 0 | 0.17832
1717575 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 443688/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:03 | 2022-03-25 19:03 | 2.9931 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.305
11258384 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632217/ÇAKILLI TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:29 | 2022-03-25 16:58 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 0 | 0.5109
13047568 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124025/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-10 18:15 | 2022-03-10 19:01 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
1717558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405840/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:40 | 2022-03-25 18:51 | 2.1808 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5191
1717579 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413296/80130-Edr.SERAKENT TRF GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:40 | 2022-03-25 18:41 | 2.0097 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.4249 | 0 | 0 | 0 | 5.6046 | 0 | 0 | 36.0295
1717577 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 16:40 | 2022-03-25 16:48 | 0.13389 | 0 | 351 | 1 | 4 | 13 | 66 | 1 | 2 | 0 | 12.2174 | 1.4544 | 0.163 | 16.011 | 12.9651 | 0.5543 | 4.5406 | 47.9058
2045010 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836410/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:14 | 2022-03-25 17:44 | 0.5 | 0 | 335 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.2097 | 0 | 0 | 0.0558 | 6.9816 | 0 | 0 | 33.2471
1717602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376436/YENİCE DTR1->>(376436) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:18 | 2022-03-25 22:13 | 4.9228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9706 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 12.0744
1717604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656576/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:31 | 2022-03-25 18:58 | 1.4583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764
1717603 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:32 | 2022-03-25 17:37 | 0.079444 | 0 | 312 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0.022 | 0.7244 | 1.2347 | 0 | 0 | 6.6761
1717605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502708/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:35 | 2022-03-25 18:34 | 0.98694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6147 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 5.6176
11258391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884480/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:35 | 2022-03-25 18:07 | 0.53167 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2942 | 0 | 62.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8708
1717583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112473/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 17:47 | 2022-03-25 18:28 | 0.68889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 0 | 0 | 0 | 6.5446 | 0 | 0 | 12.2488
1717606 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 92398/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 18:04 | 2022-03-25 19:24 | 1.3311 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9474 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 38.6364
11258407 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611387/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 18:08 | 2022-03-25 18:56 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1962 | 0 | 0 | 35.1962
1715373 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147037/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-12 20:12 | 2022-03-12 21:11 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2689
1717608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 117386/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 18:26 | 2022-03-25 19:00 | 0.55972 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.6616 | 0 | 0 | 0 | 6.3001 | 0 | 0 | 29.9617
1717612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 19:45 | 2022-03-25 22:00 | 2.2497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 2.7172
1717611 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709347/20650 HEYBELİ-DM 7 KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 19:47 | 2022-03-25 20:05 | 0.29389 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8492 | 0 | 0 | 0 | 6.0867 | 0 | 0 | 83.9359
1717588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | SDK Çıkışı | 94620/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 19:55 | 2022-03-25 23:28 | 3.5569 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 134.2036 | 0 | 0.0842 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | 141.3001
11258414 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 32421478/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 20:20 | 2022-03-25 20:55 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574
1717614 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 20:45 | 2022-03-25 20:57 | 0.19611 | 0 | 879 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 46.6408 | 0 | 0 | 7.0984 | 16.3598 | 0 | 0 | 70.099
1717592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 708066/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 21:25 | 2022-03-25 23:17 | 1.8694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 9.0531 | 0 | 0 | 10.1065
1717616 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763383/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 21:38 | 2022-03-25 22:28 | 0.84167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.8815 | 0 | 0 | 0 | 15.8394 | 0 | 0 | 99.7209
1715495 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-13 18:31 | 2022-03-13 18:33 | 0.037778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0.577 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.754
1717593 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27455/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 22:57 | 2022-03-25 23:40 | 0.72417 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0109 | 0 | 0 | 0 | 5.5951 | 0 | 0 | 17.606
1717594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53510/BESKİ AMAÇ YAPI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 23:36 | 2022-03-26 00:01 | 0.41194 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.901 | 0 | 0.0757 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 10.1309
1717595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73140/SAKIZKÖY TR/4 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 23:49 | 2022-03-26 01:01 | 1.2047 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4469 | 0 | 0 | 0 | 2.3012 | 0 | 0 | 35.7481
1715559 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721277/25855 NOLU TRAFO KADIKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 08:42 | 2022-03-14 09:41 | 0.98778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0 | 0 | 1.5985
1717621 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264415/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 00:17 | 2022-03-26 02:59 | 2.7036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4401
11257445 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-14 13:01 | 2022-03-14 13:31 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1869 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 4.2621
1717624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 02:28 | 2022-03-26 03:01 | 0.54333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5276
1717598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781960/DM3/29 ->>(781960)DM3/30(BY-PASS)DM4/21 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 03:02 | 2022-03-26 03:20 | 0.3 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 0 | 0 | 27.3437
1717642 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1824591/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 07:22 | 2022-03-26 08:00 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
11257523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473613/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 10:35 | 2022-03-15 10:47 | 0.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 1.2684
1717629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 08:28 | 2022-03-26 11:39 | 3.1825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4849
2045016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443688/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 08:38 | 2022-03-26 11:38 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5041
1717644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377164/DM3/9 MEB->>(377164)BOX-CAMİ.2 AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 08:43 | 2022-03-26 09:42 | 0.98028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.096 | 0 | 0 | 0 | 17.6278 | 0 | 0 | 26.7238
1715804 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147037/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞSU DEPO KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-15 19:23 | 2022-03-15 20:23 | 0.99389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481
1717635 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454233/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:03 | 2022-03-26 10:23 | 1.3381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937
1717632 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796410/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:10 | 2022-03-26 10:00 | 0.83333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 0 | 0 | 40.3797 | 0 | 0 | 67.3007
1717638 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42240/DM 4\2C - 4/2B ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:22 | 2022-03-26 13:09 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4087 | 0 | 0 | 0 | 25.4087
1715911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471090/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-16 14:18 | 2022-03-16 15:16 | 0.97472 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.828 | 0 | 0 | 0 | 8.2488 | 0 | 0 | 22.0768
2045020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436674/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:32 | 2022-03-26 11:32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
1717646 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314674/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:41 | 2022-03-26 10:30 | 0.825 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2914 | 0 | 0 | 0 | 0.2644 | 0 | 0 | 17.5558
3016492 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-26 09:46 | 2022-03-26 14:02 | 4.2667 | 0 | 536 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 562.4858 | 0 | 0.0458 | 114.5996 | 116.116 | 0 | 0 | 793.2472
2045026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826284/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:56 | 2022-03-26 10:31 | 0.58333 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2352 | 0 | 0.3145 | 0 | 3.8706 | 0 | 0 | 13.4203
1717662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 09:58 | 2022-03-26 13:36 | 3.6375 | 0 | 517 | 8 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 320.6865 | 133.7548 | 0.1629 | 185.2933 | 147.3028 | 0 | 0 | 787.2003
1717666 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 10:58 | 2022-03-26 11:27 | 0.47528 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0 | 9.7577 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.928
1717667 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 11:17 | 2022-03-26 12:00 | 0.71833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 0 | 9.2837 | 14.8053
3016472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-26 11:31 | 2022-03-26 19:00 | 7.4778 | 1 | 703 | 1 | 6 | 6 | 109 | 5 | 0 | 2.258 | 1114.9953 | 29.9811 | 9.2331 | 616.8945 | 287.504 | 2623.8402 | 0 | 4684.7062
1717651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435321/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 11:34 | 2022-03-26 12:36 | 1.0333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7651 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 2.7887
1717672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367332)DİREK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 11:50 | 2022-03-26 13:14 | 1.4067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157
1717654 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634723/SERGEN TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 12:24 | 2022-03-26 17:13 | 4.82 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6355 | 0 | 2.1576 | 0 | 19.6815 | 0 | 0 | 35.4746
1717674 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659356/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 12:36 | 2022-03-26 14:05 | 1.4772 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6976 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 13.1616
1717660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408015/81710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 13:59 | 2022-03-26 14:32 | 0.54194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 6.2432 | 0 | 0 | 6.5026
1717684 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268144/S ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:00 | 2022-03-26 17:05 | 3.0772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5436
3016469 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865502/DÜĞÜNCÜLÜ TR3 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-26 14:01 | 2022-03-26 15:09 | 1.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.6294 | 0 | 0 | 0 | 11.0478 | 0 | 0 | 17.6772
2045027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436551/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:08 | 2022-03-26 15:11 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7638 | 0 | 0 | 0 | 3.0026 | 0 | 0 | 3.7664
1717702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438380/92678 K YAYLA S TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:16 | 2022-03-26 15:01 | 0.7575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6281
1717686 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264264/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:32 | 2022-03-26 15:32 | 0.9975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8763 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 1.9359
1717703 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267499/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:38 | 2022-03-26 19:07 | 4.4883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2001
1717704 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 14:52 | 2022-03-26 17:25 | 2.5478 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.204 | 0 | 1.2175 | 0 | 14.1906 | 0 | 0 | 26.6121
1717693 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 15:44 | 2022-03-26 15:46 | 0.04 | 0 | 610 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 4.7538 | 3.1699 | 0 | 0.9064 | 15.2811
11258439 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881482/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 15:56 | 2022-03-26 16:28 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009
1717696 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829068/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 16:12 | 2022-03-26 16:34 | 0.36667 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4018 | 0 | 0.4076 | 0 | 0.1609 | 0 | 0 | 5.9703
1717697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756364/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 16:19 | 2022-03-26 17:29 | 1.1625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0 | 0 | 2.1236
1717698 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881561/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 16:25 | 2022-03-26 17:20 | 0.91333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9131 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 | 6.9552
1717715 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1061801/27325 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 17:11 | 2022-03-26 18:00 | 0.82361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6985 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 2.0465
2045031 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815103/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 17:20 | 2022-03-26 18:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0.5636
1717717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 17:29 | 2022-03-26 18:04 | 0.58306 | 0 | 207 | 2 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.1919 | 0.0012 | 2.762 | 21.1606 | 4.0132 | 0 | 0 | 65.1289
1717700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265556/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 17:57 | 2022-03-26 18:33 | 0.59361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8979 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 1.0391
1717725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103193/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 18:37 | 2022-03-26 19:22 | 0.75778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.4332 | 0 | 0 | 0 | 4.9318 | 0 | 0.83 | 7.195
1717726 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815103/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 18:55 | 2022-03-26 20:31 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.7914
1717741 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610285/YİĞİTBAŞI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 19:10 | 2022-03-26 20:55 | 1.7556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6746
1717728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267499/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 19:13 | 2022-03-26 21:22 | 2.1547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125
1717730 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268284/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 19:32 | 2022-03-26 20:28 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0.0506
1717732 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265121/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 19:54 | 2022-03-26 21:51 | 1.9456 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0 | 0 | 0 | 1.4998 | 0 | 0 | 4.4389
1717733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 20:03 | 2022-03-26 20:21 | 0.29806 | 0 | 582 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 66.1925 | 0 | 0 | 43.3198 | 50.4709 | 0 | 0 | 159.9832
1717737 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438505/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 20:06 | 2022-03-26 21:36 | 1.4917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 | 0.2291
1717735 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856088/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 20:09 | 2022-03-26 20:16 | 0.11722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.9945 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 30.8476 | 0 | 35.7133
1717738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815103/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-26 20:17 | 2022-03-26 21:26 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 0.3582 | 0 | 0 | 0.5134
3016476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 01:00 | 2022-03-27 01:15 | 0.25 | 0 | 22825 | 0 | 0 | 3 | 5044 | 2 | 5 | 0 | 1074.8288 | 0 | 0 | 32.2166 | 427.8285 | 295.962 | 9.1681 | 1840.004
3016475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 779693/ÇORLU-2 (380)TRAFO MERKEZİ - TM006 | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 02:00 | 2022-03-27 03:39 | 1.6472 | 5 | 1112 | 9 | 14 | 23 | 179 | 19 | 0 | 12.2729 | 383.3455 | 65.3618 | 7.1523 | 693.2046 | 98.4598 | 5387.1067 | 0 | 6646.9036
2045045 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33110/TR10 ULAŞ AYDINLATMA | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 03:05 | 2022-03-27 03:10 | 0.083333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.7802 | 0 | 0 | 0 | 0.5465 | 0 | 0 | 4.3267
1717752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 03:27 | 2022-03-27 07:29 | 4.0261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813
1716009 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140926/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 07:21 | 2022-03-17 08:05 | 0.72639 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3266 | 0 | 0.026 | 0 | 1.9448 | 0 | 0 | 8.2974
1717780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275644/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 08:46 | 2022-03-27 10:12 | 1.4403 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9015 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 7.0714
1717758 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817638/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 08:50 | 2022-03-27 10:47 | 1.9486 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.7159 | 0 | 24.0823 | 0 | 0 | 0 | 587.7982
1717759 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265868/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 08:51 | 2022-03-27 09:50 | 0.98639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0.2374 | 0 | 0 | 3.8994
1717760 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510885/85091 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 08:53 | 2022-03-27 10:03 | 1.1644 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6785 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | 0 | 0 | 33.1348
1717781 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262232/BULVAR CAD. KARŞISI CIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 08:57 | 2022-03-27 09:13 | 0.26611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.3486
5007821 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80015/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 10:50 | 1.8333 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1293.0427 | 0 | 0 | 0 | 69.3009 | 0 | 0 | 1362.3436
5007807 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:01 | 2022-03-27 13:58 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1543 | 0 | 915.3893 | 0 | 1150.5436
3016477 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 711187/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:01 | 2022-03-27 17:27 | 8.4336 | 0 | 682 | 3 | 6 | 3 | 116 | 2 | 0 | 0 | 1240.7881 | 172.5967 | 12.151 | 321.9934 | 432.903 | 2624.7256 | 0 | 4805.1578
1716050 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821518/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-17 12:41 | 2022-03-17 15:59 | 3.2975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 4.1511
1717782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413127/Uzk. A-KIYMET SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 09:10 | 2022-03-27 09:30 | 0.33333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5289
3016495 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:13 | 2022-03-27 12:37 | 3.4 | 0 | 407 | 0 | 4 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 270.9967 | 0 | 2.4246 | 41.542 | 136.8847 | 1634.2687 | 0 | 2086.1167
1717802 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 09:15 | 2022-03-27 09:25 | 0.16667 | 0 | 433 | 8 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10.1342 | 4.9869 | 0 | 0.6512 | 3.9058 | 0 | 0 | 19.6781
3016500 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33990/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:37 | 2022-03-27 11:25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3025 | 0 | 4949.8721 | 0 | 5021.1746
2045049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365109/TR3 RMU Y.SANAYİ (365109) AG ŞLTRİ G | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 09:37 | 2022-03-27 15:37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8619 | 0 | 2.3061 | 90.168
1717790 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 675234/70900 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 09:49 | 2022-03-27 10:26 | 0.60889 | 0 | 579 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.5075 | 0 | 1.2661 | 0 | 8.893 | 0 | 0 | 91.6666
13047770 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147037/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 09:54 | 2022-03-18 10:53 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1345
3016501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33996/V.MEŞE OSB 1 NOLU BET.KÖŞK.2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 09:57 | 2022-03-27 11:25 | 1.4667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 14.2456 | 0 | 0 | 75.6184 | 46.4321 | 6500.9434 | 1.6744 | 6638.9139
3016474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42200/FİDER ÇORLU 1 TM /KALE KİLİT DM(786875) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 10:01 | 2022-03-27 11:21 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0.3591 | 0 | 0 | 0 | 153.198 | 0 | 866.0823 | 0 | 1019.6394
1717792 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436617/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 10:24 | 2022-03-27 11:57 | 1.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0356
1717805 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 10:35 | 2022-03-27 11:06 | 0.51361 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4823 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0 | 18.2248
1716321 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145681/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-18 19:38 | 2022-03-18 20:10 | 0.53194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
5007806 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402004/83441 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 10:55 | 2022-03-27 13:55 | 3 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.4464 | 0 | 0.3871 | 0 | 20.9644 | 0 | 0 | 103.7979
11258495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453470/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 11:15 | 2022-03-27 17:31 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6369
1717821 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634093/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 11:32 | 2022-03-27 15:48 | 4.2619 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.0746 | 0 | 0.0934 | 0 | 31.1904 | 0 | 0 | 103.3584
2045035 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503219/Mrç. MERİÇ TR-11 B-NEHİR SİTESİ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 11:37 | 2022-03-27 12:18 | 0.68333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3763
1717822 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 11:44 | 2022-03-27 11:50 | 0.095556 | 0 | 546 | 0 | 3 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.0416 | 0 | 0.0626 | 0.9096 | 4.5441 | 0 | 0 | 18.5579
3016499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42300/FİDER KOSİKOP /KOSİKOP DM 1/129 (42300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 11:45 | 2022-03-27 14:11 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0 | 486.5277 | 0 | 5119.1471 | 0 | 5607.0251
1717824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 12:05 | 2022-03-27 12:25 | 0.33611 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.2858 | 0 | 0 | 0 | 3.0615 | 0 | 0 | 45.3473
3016530 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1->>(782572)Y.SAN.2.ETAP/DM1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 12:07 | 2022-03-27 18:00 | 5.8883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 399 | 1 | 25 | 0 | 5.8949 | 0 | 0 | 18.3811 | 1954.0466 | 152.6275 | 558.29 | 2689.2401
1717827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453470/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 12:36 | 2022-03-27 14:23 | 1.7814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2027
3016505 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1->>(782614)Y.SAN.1.ETAP/DM3 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 12:44 | 2022-03-27 17:44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6359 | 0 | 0 | 75.6359
1717829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117773/18852 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 12:56 | 2022-03-27 18:17 | 5.3464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336
3016506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1->>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 13:07 | 2022-03-27 17:07 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 558 | 5 | 40 | 0 | 39.4873 | 0 | 0 | 108.026 | 3402.9464 | 487.557 | 328.6731 | 4366.6898
1717831 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 13:20 | 2022-03-27 13:24 | 0.059167 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | 0.9318 | 0 | 0 | 0 | 2.5612
1717841 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763399/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 13:36 | 2022-03-27 14:57 | 1.3553 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.7298 | 0 | 0 | 0 | 13.0465 | 0 | 0 | 61.7763
1717833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993714/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-27 13:39 | 2022-03-27 14:47 | 1.1289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711
1717834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100534/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 13:51 | 2022-03-27 17:37 | 3.7714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3943
1717837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705281/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 14:14 | 2022-03-27 16:21 | 2.1181 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 127.1306 | 0 | 0 | 0 | 58.6558 | 0 | 0 | 185.7864
3016502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786877/FİDER ÇORLU 2 TM İLE ARITMA DM (786875) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-27 14:15 | 2022-03-27 15:00 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0.1921 | 0 | 0 | 0 | 85.0751 | 0 | 1966.1054 | 0 | 2051.3726
1717839 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841542/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 14:29 | 2022-03-27 15:08 | 0.64778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8053
1717845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861449/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 14:53 | 2022-03-27 15:32 | 0.65389 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.6758 | 0 | 0 | 15.7799
1717862 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431809/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 15:04 | 2022-03-27 15:31 | 0.45528 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 20.1338
1717863 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 52321/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 15:18 | 2022-03-27 15:48 | 0.50472 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.417 | 0 | 0.2499 | 0 | 4.133 | 0 | 0 | 16.7999
1717851 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551127/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 16:11 | 2022-03-27 16:51 | 0.67333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4639
1717869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267083/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 16:39 | 2022-03-27 17:57 | 1.2969 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.3788 | 0 | 0.5087 | 0 | 12.557 | 0 | 0 | 20.4445
1717870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438770/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 16:44 | 2022-03-27 17:48 | 1.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8018 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.8019
1717872 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100534/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 16:48 | 2022-03-27 18:20 | 1.5331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 2.6952
1717874 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 17:05 | 2022-03-27 18:49 | 1.7303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8113 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 15.3981
1717877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 17:53 | 2022-03-27 19:55 | 2.0306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 8 | 0 | 3.8009 | 0 | 1.0749 | 0 | 81.2257 | 13.3377 | 427.1551 | 0 | 526.5943
1717878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104906/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 17:58 | 2022-03-27 18:25 | 0.4525 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6311
1717879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(A)->(788908)AVLANBY DM[AVLNB.2- F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 17:58 | 2022-03-27 19:01 | 1.0528 | 0 | 1825 | 0 | 2 | 70 | 277 | 72 | 6 | 0 | 529.015 | 0 | 0.4516 | 955.7964 | 258.2196 | 7890.5203 | 55.9666 | 9689.9695
1716684 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 806553/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-21 13:29 | 2022-03-21 14:28 | 0.99111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 2.5036
1717881 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204912/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 18:18 | 2022-03-27 21:26 | 3.1328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844
11258529 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763383/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 18:22 | 2022-03-27 19:38 | 1.2667 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 127.7215 | 0 | 0 | 0 | 22.4073 | 0 | 0 | 150.1288
11258504 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453721/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 18:28 | 2022-03-27 18:41 | 0.20361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332
1717857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104919/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 18:39 | 2022-03-27 19:37 | 0.96417 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3688 | 0 | 0 | 0 | 0.7809 | 0 | 0 | 14.1497
1717901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314252/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:03 | 2022-03-27 19:56 | 0.88528 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 33.8783
1717885 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780258/BEYBO KABİN >>(780258) CAN TEKSTİL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:12 | 2022-03-27 19:21 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9792 | 0 | 26.9792
1717886 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39941/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:12 | 2022-03-27 19:21 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5037 | 0 | 56.5037
1717887 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39942/BEYBO KABİN >>(39942)ARIKBEY TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:14 | 2022-03-27 19:21 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.809 | 0 | 64.809
1717888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267807/27485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:26 | 2022-03-27 20:47 | 1.3442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0.6787 | 0 | 0 | 2.5075
1717889 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762674/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 19:41 | 2022-03-27 20:13 | 0.53028 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5035 | 0.2191 | 0 | 0 | 26.8074 | 0.5499 | 0 | 0 | 28.0799
1717893 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-27 20:13 | 2022-03-27 20:15 | 0.039444 | 0 | 1079 | 0 | 7 | 6 | 205 | 2 | 0 | 0 | 8.9047 | 0 | 0.029 | 0.7304 | 2.9661 | 4.8088 | 0 | 17.439
3016514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31086/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 02:33 | 2022-03-28 04:33 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 60.5325 | 0 | 0 | 0 | 542.3002 | 0 | 0 | 602.8327
1717897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17200/17100 NOLU DM 3A7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 02:42 | 2022-03-28 02:53 | 0.19583 | 0 | 13931 | 0 | 0 | 13 | 2024 | 0 | 6 | 0 | 556.3407 | 0 | 0 | 95.4148 | 208.314 | 0 | 2.5022 | 862.5717
1717899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 800426/90820 NOLU DM TR1-54 SANAYİ3 ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 05:00 | 2022-03-28 06:54 | 1.9106 | 1 | 1669 | 1 | 2 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0.1948 | 558.0016 | 0.2671 | 0.0507 | 32.2748 | 169.4782 | 0 | 0 | 760.2672
1717922 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83177/Edr.DM-12/TR-02 (83177) NOLU DM ENH.ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 07:02 | 2022-03-28 07:14 | 0.19472 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.2413 | 0 | 0 | 0 | 20.977 | 0 | 0 | 67.2183
1717924 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860142/BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 07:23 | 2022-03-28 08:40 | 1.2886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3033
1717928 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 07:52 | 2022-03-28 07:58 | 0.10056 | 1 | 1483 | 9 | 9 | 18 | 239 | 9 | 0 | 0.0961 | 26.7844 | 26.8655 | 0.1992 | 9.3069 | 13.3058 | 235.5512 | 0 | 312.1091
1717932 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431401/91444 K TR2/08 Kale Çlş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 08:12 | 2022-03-28 09:26 | 1.2272 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.2524 | 0 | 0 | 0 | 9.5404 | 0 | 0 | 38.7928
1717931 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74304/74304 ABKAR DM07_TR01 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 08:17 | 2022-03-28 08:20 | 0.060556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6038 | 0 | 463.6038
1717933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782585/DİREK CBS:782585 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 08:42 | 2022-03-28 10:09 | 1.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 27.2492 | 0 | 0 | 27.623
1717914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363187/DM2/29 SAMANYOLU ARLĞI (363187)AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 08:55 | 2022-03-28 11:44 | 2.8222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9509 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 0 | 0 | 9.5736
1716781 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820328/ 95840 NOLU DM ARITMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 01:28 | 2022-03-22 02:04 | 0.59667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297
3016512 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789170/DTR-1(ESKİ)İĞNELER KÖYÜ CAMİ YANI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 18:20 | 9.3333 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 415.0216 | 0 | 9.3828 | 0 | 271.935 | 191.15 | 0 | 887.4894
3016480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 14:50 | 5.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.2721
3016494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771091/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:01 | 2022-03-28 13:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8073 | 0 | 0 | 0 | 50.289 | 0 | 0 | 70.0963
3016526 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33408/DTR-1 İĞNELERCAMİ ->> (369827) AG ŞLTR B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:01 | 2022-03-28 10:01 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 0 | 6.9405
3016470 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762617/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:01 | 2022-03-28 15:46 | 6.75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.7055 | 0 | 0 | 0 | 99.4203 | 0 | 0 | 172.1258
1716899 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148607/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ BELEDİYE KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:02 | 2022-03-22 17:01 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9452
3016523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/32 KOŞUBAYIRI SK (781883) AG ŞTR B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 09:05 | 2022-03-28 17:05 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 47.53 | 0 | 0 | 135.53
1717916 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262964/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:06 | 2022-03-28 10:22 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 0.1281
1717936 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33990/VOSB1B.KŞK2>(33990)DM2[VOSB-2] H3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:33 | 2022-03-28 09:36 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3026 | 0 | 178.1782 | 0 | 179.4808
1717939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:37 | 2022-03-28 09:42 | 0.076111 | 2 | 318 | 9 | 1 | 9 | 49 | 3 | 0 | 0.0144 | 2.9368 | 0.2594 | 0 | 6.9528 | 2.5951 | 118.2143 | 0 | 130.9728
1717940 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:39 | 2022-03-28 10:42 | 1.0589 | 2 | 318 | 9 | 1 | 9 | 49 | 3 | 0 | 0.2297 | 46.973 | 4.0203 | 0 | 113.784 | 42.3136 | 1908.2655 | 0 | 2115.5861
1717943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:40 | 2022-03-28 09:55 | 0.24333 | 0 | 288 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 19.8097 | 0.4031 | 0 | 0 | 7.2005 | 4.3375 | 0 | 31.7508
1717945 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:40 | 2022-03-28 09:52 | 0.20028 | 0 | 353 | 2 | 1 | 1 | 83 | 2 | 0 | 0 | 20.3221 | 11.7526 | 0.0292 | 5.2104 | 17.3885 | 10.442 | 0 | 65.1448
1717947 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:41 | 2022-03-28 09:55 | 0.24167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 23.7467 | 0 | 0 | 0 | 12.3453 | 257.4151 | 0 | 293.5071
1717949 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:41 | 2022-03-28 09:44 | 0.057778 | 0 | 60 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.7541 | 0.0206 | 0 | 1.8894 | 0.6688 | 6.3964 | 0 | 9.7293
1717952 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:42 | 2022-03-28 09:56 | 0.23667 | 11 | 1371 | 27 | 31 | 20 | 172 | 4 | 0 | 1.1925 | 70.9395 | 111.8297 | 3.8551 | 35.3028 | 35.7267 | 30.9092 | 0 | 289.7555
1717954 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885426/YENİCE DM6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:42 | 2022-03-28 09:55 | 0.21417 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 13.5091 | 0 | 0 | 0 | 11.8855 | 0 | 4.2981 | 29.6927
1717955 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:43 | 2022-03-28 09:56 | 0.22583 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 14.5474 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.5863 | 4.6287 | 32.5624
1717917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855297/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:48 | 2022-03-28 10:31 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 22.9562 | 0 | 0 | 24.3934
1717961 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:53 | 2022-03-28 10:02 | 0.14528 | 2 | 349 | 2 | 1 | 18 | 200 | 16 | 3 | 0.8579 | 9.8338 | 0.7158 | 0.0008 | 21.3925 | 24.6594 | 828.2841 | 0.2563 | 886.0006
1717962 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262177/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 09:58 | 2022-03-28 10:40 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5483 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0 | 12.0844
1717919 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 10:05 | 2022-03-28 10:42 | 0.62389 | 3 | 1142 | 9 | 8 | 7 | 170 | 0 | 0 | 1.3738 | 145.19 | 42.8358 | 0.6254 | 129.567 | 85.2678 | 0 | 0 | 404.8598
2045060 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502576/Mrç. SUBASI TR-3 A-KAHVELER ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 10:21 | 2022-03-28 11:00 | 0.65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.3176 | 0 | 0 | 5.3222
1717965 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 10:47 | 2022-03-28 11:03 | 0.26861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.7247 | 0.3379 | 0 | 0 | 1.1301
1717968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860142/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 11:26 | 2022-03-28 12:41 | 1.2447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2523
1717969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30128612/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-28 11:36 | 2022-03-28 12:38 | 1.0411 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0826 | 0 | 0 | 0 | 6.5019 | 0 | 0 | 8.5845
1717971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 11:56 | 2022-03-28 12:25 | 0.47944 | 0 | 388 | 0 | 1 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.6664 | 0 | 0 | 38.4732 | 22.5904 | 0 | 0 | 90.73
1717973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366081/DM1/49-A->>(366118)YELDEĞRMENİ AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 11:57 | 2022-03-28 13:40 | 1.7231 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 32.4298 | 0 | 0 | 0 | 67.2282 | 0 | 0 | 99.658
2045061 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33632/DTR-2 KARAMEHMET BAKIRCA TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 11:57 | 2022-03-28 14:57 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.4126 | 0 | 0 | 0 | 12.1283 | 0 | 0 | 91.5409
5007822 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 12:01 | 2022-03-28 15:02 | 3.0167 | 2 | 190 | 3 | 1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0.8648 | 66.7617 | 7.9764 | 0.7039 | 340.6344 | 49.123 | 359.0254 | 0 | 825.0896
1717975 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881581/AVCILAR TR1 AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 12:08 | 2022-03-28 13:17 | 1.1428 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2816 | 0 | 0 | 0 | 10.955 | 0 | 0 | 19.2366
1717987 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | KÖK | 878993/KOFÇAZ DM | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 12:34 | 2022-03-28 14:49 | 2.2483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
1717977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 12:40 | 2022-03-28 12:51 | 0.18611 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3343 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 4.7898
1717990 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709994/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 12:43 | 2022-03-28 13:37 | 0.89222 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.5984 | 0 | 0 | 2.0296 | 6.0046 | 0 | 0 | 23.6326
1718002 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK>>(360324) AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 13:16 | 2022-03-28 14:03 | 0.77583 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7948 | 0 | 0 | 0 | 4.9789 | 0 | 0 | 18.7737
1718005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 14:37 | 2022-03-28 15:33 | 0.93417 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 18.1224 | 0 | 0 | 24.9574
1718010 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 14:56 | 2022-03-28 15:13 | 0.27167 | 2 | 1483 | 9 | 9 | 22 | 240 | 13 | 1 | 3.8655 | 68.6358 | 70.3968 | 0.5213 | 44.593 | 55.3508 | 1092.7742 | 17.8333 | 1353.9707
1718011 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50725/DM 39 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 14:56 | 2022-03-28 16:18 | 1.3664 | 0 | 5934 | 0 | 8 | 2 | 440 | 0 | 1 | 0 | 1467.9758 | 0 | 3.8673 | 40.2551 | 458.3007 | 0 | 2.0069 | 1972.4058
1718013 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112385/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 14:58 | 2022-03-28 17:44 | 2.7686 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4802 | 0 | 1.3723 | 0 | 0.5749 | 0 | 0 | 23.4274
3016524 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-28 16:00 | 2022-03-28 18:12 | 2.2056 | 0 | 1667 | 3 | 6 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 178.7302 | 7.4477 | 2.1821 | 92.9616 | 99.2102 | 12.212 | 0 | 392.7438
1718023 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 16:01 | 2022-03-28 17:22 | 1.3383 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6539 | 0 | 0 | 0 | 107.2149 | 0 | 0 | 148.8688
1718042 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488092/Uzk. D-GARDENPARK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 16:08 | 2022-03-28 18:05 | 1.9514 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | 0 | 0 | 21.9663
1718025 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107851/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 16:37 | 2022-03-28 17:45 | 1.1278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 1.2086
1718046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14561767/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 16:48 | 2022-03-28 17:33 | 0.75472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
11258550 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433458/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 17:00 | 2022-03-28 17:14 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.2637 | 0 | 0 | 0.5175
1718032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802511/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 17:46 | 2022-03-28 22:56 | 5.1589 | 0 | 81 | 1 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.0581 | 3.4052 | 0.2366 | 148.8753 | 23.2961 | 0 | 0 | 273.8713
11258595 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600194/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 17:57 | 2022-03-28 18:43 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.1735
1718034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789157/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 18:12 | 2022-03-28 20:17 | 2.0764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0012
1718035 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612376/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 18:12 | 2022-03-28 19:02 | 0.83056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 0 | 0 | 5.011
11258580 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600354/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 19:24 | 2022-03-28 19:56 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0.6011 | 0 | 0 | 1.408
1718081 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266033/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 20:05 | 2022-03-28 21:00 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0246
1718083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 115402/C ÇIKIŞI 115402 BOX ÇIKIŞI 1980-1981 PRS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 20:20 | 2022-03-28 23:22 | 3.0311 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6999
12228133 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622664/KAYNARCA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 20:44 | 2022-03-28 21:37 | 0.88028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4145 | 0 | 0 | 0 | 0.7672 | 0 | 0 | 13.1817
11258606 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33990/VOSB1B.KŞK2>(33990)DM2[VOSB-2] H3 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 23:00 | 2022-03-28 23:48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3262 | 0 | 1680.551 | 0 | 1694.8772
1718089 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784871/VELİMEŞE OSB.3->>(784871)AYCAN/DARI/AHSN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 23:15 | 2022-03-28 23:28 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.3639 | 0 | 385.3639
1718067 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-28 23:41 | 2022-03-29 00:48 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.1431 | 0 | 4204.1431
1718093 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 00:10 | 2022-03-29 00:17 | 0.11667 | 0 | 560 | 2 | 15 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 7.3278 | 0.1233 | 0.265 | 3.0457 | 1.4362 | 58.5041 | 0 | 70.7021
1718091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 00:17 | 2022-03-29 00:32 | 0.25361 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | 0.4304
3016478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 01:01 | 2022-03-29 01:16 | 0.25028 | 0 | 23416 | 0 | 0 | 3 | 5117 | 2 | 5 | 0 | 1048.6412 | 0 | 0 | 37.0871 | 512.5532 | 362.3064 | 9.9292 | 1970.5171
11258608 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 01:04 | 2022-03-29 01:05 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 4.4002
1718071 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 01:24 | 2022-03-29 03:04 | 1.6653 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5879 | 0 | 0 | 0 | 0.9199 | 0 | 0 | 7.5078
1718098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651599/70890 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 01:59 | 2022-03-29 02:35 | 0.59389 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 13.8723
1716922 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142623/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 16:25 | 2022-03-22 17:24 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1718106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730968/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 07:35 | 2022-03-29 08:43 | 1.1319 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.6396 | 0 | 0.6302 | 0 | 12.9001 | 0 | 0 | 40.1699
1718075 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 08:16 | 2022-03-29 09:15 | 0.97806 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8474 | 1.7062 | 0.0904 | 11.3058 | 21.4165 | 0 | 0 | 62.3663
1718108 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 08:25 | 2022-03-29 08:29 | 0.071389 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.8349 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 0 | 7.8003
1718110 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880313/KÖMÜRKÖY KIYIKÖY ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 08:27 | 2022-03-29 09:30 | 1.05 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4983 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 1.9674
3016497 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305935/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 08:45 | 2022-03-29 13:20 | 4.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8863 | 0 | 0 | 0 | 9.6502 | 0 | 0 | 23.5365
2045040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730968/23270 NOLU TR-31 AYDINLATMA ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 08:56 | 2022-03-29 12:56 | 4 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.226 | 0 | 2.1008 | 0 | 55.8549 | 0 | 0 | 164.1817
1716975 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 17:51 | 2022-03-22 17:52 | 0.018056 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 1.279
3016468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770965/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:01 | 2022-03-29 15:01 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.1027 | 0 | 0 | 0 | 30.4925 | 0 | 0 | 54.5952
3016507 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92686/92662 K YAYLA S TR10 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:01 | 2022-03-29 14:53 | 5.8667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6499 | 0 | 0 | 0 | 53.3189 | 0 | 0 | 120.9688
1716980 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725020/SÜMER YAPI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-22 18:05 | 2022-03-22 19:03 | 0.98278 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.1206 | 0 | 0 | 0 | 31.2958 | 0 | 0 | 77.4164
3016479 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:02 | 2022-03-29 10:57 | 1.9167 | 2 | 184 | 3 | 9 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.4955 | 89.7613 | 0.5738 | 3.8207 | 2.5574 | 47.8389 | 0 | 0 | 146.0476
1718142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856438/DTT3-4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 09:33 | 2022-03-29 09:59 | 0.42528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 1.7088 | 0 | 0 | 2.4835
3016511 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:35 | 2022-03-29 18:35 | 9 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 568.4601 | 0 | 0 | 0 | 299.4061 | 0 | 0 | 867.8662
1718123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 09:36 | 2022-03-29 11:00 | 1.4039 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.4348 | 0 | 0 | 0 | 5.8923 | 0 | 0 | 60.3271
3016525 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33595/DTR-3 PINARBAŞI - MEZARLIK>>AG ŞLTR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 09:42 | 2022-03-29 18:42 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.2034 | 0 | 0 | 0 | 86.4082 | 0 | 0 | 252.6116
1718145 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 09:56 | 2022-03-29 09:59 | 0.036667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0 | 3.107 | 0 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 4.2786
1718146 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 09:56 | 2022-03-29 09:58 | 0.030556 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4546 | 0 | 0 | 0.0364 | 0.244 | 0 | 0 | 0.735
1718147 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:01 | 2022-03-29 10:16 | 0.24833 | 0 | 987 | 7 | 14 | 20 | 246 | 2 | 0 | 0 | 39.6778 | 0.4245 | 3.829 | 16.0113 | 25.0033 | 1.7914 | 0 | 86.7373
1718150 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:05 | 2022-03-29 10:11 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 8.1792 | 0 | 3.4715 | 0 | 0 | 0 | 11.7539
2045081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/BERZEG DM (VAKIFLAR OSB - 2020) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:08 | 2022-03-29 13:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.824 | 0 | 21034.3685 | 0 | 21708.1925
1718128 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123539/27305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:13 | 2022-03-29 12:45 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | 0 | 0 | 0 | 21.6668 | 0 | 0 | 22.3642
1717077 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1043489/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 09:23 | 2022-03-23 10:22 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5734 | 0 | 0 | 1.5734
1718131 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651460/70900 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 10:29 | 2022-03-29 12:34 | 2.0914 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0993 | 0 | 0.6251 | 0 | 26.2674 | 0 | 0 | 83.9918
1718159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 11:41 | 2022-03-29 11:47 | 0.11306 | 0 | 450 | 0 | 4 | 1 | 45 | 0 | 3 | 0 | 6.251 | 0 | 0.1564 | 0 | 4.9026 | 0 | 3.099 | 14.409
1718160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 11:41 | 2022-03-29 15:36 | 3.9131 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.198 | 0 | 0 | 0 | 16.0571 | 0 | 0 | 157.2551
3016528 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783428/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 12:00 | 2022-03-29 13:00 | 1 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.8672 | 0 | 0 | 0 | 26.428 | 0 | 0 | 98.2952
3016516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31582/DM2/044 Ş.SİNAN NAMAZGAH 1SK-KVANÇ SK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-29 12:02 | 2022-03-29 13:04 | 1.0333 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 936.4683 | 0 | 0 | 0 | 491.0723 | 0 | 0 | 1427.5406
1718181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363054/DM2/TR35 MEKTEBİM>>(363054)BOX L,LYUM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:20 | 2022-03-29 13:19 | 0.97917 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.339 | 0 | 0 | 0 | 8.1691 | 0 | 0 | 45.5081
1718168 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:29 | 2022-03-29 12:36 | 0.11361 | 0 | 244 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3.9613 | 0.2935 | 0 | 0 | 1.4425 | 654.0603 | 0 | 659.7576
1718169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:29 | 2022-03-29 12:33 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 | 0.0728
1718170 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:29 | 2022-03-29 12:33 | 0.071667 | 0 | 987 | 7 | 14 | 20 | 246 | 2 | 0 | 0 | 10.2818 | 0.0996 | 0.8976 | 4.1647 | 6.5489 | 0.4498 | 0 | 22.4424
1718171 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:29 | 2022-03-29 12:33 | 0.070278 | 1 | 1152 | 16 | 13 | 8 | 267 | 1 | 0 | 0.0023 | 12.4367 | 11.0634 | 0.2701 | 4.0504 | 9.5418 | 0.1486 | 0 | 37.5133
1718183 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859904/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 12:53 | 2022-03-29 13:15 | 0.36361 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7887 | 0 | 0.1809 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 6.33
1718178 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24350/24350 NOLU B.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 13:25 | 2022-03-29 14:38 | 1.2094 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 4.0211 | 0 | 0 | 14.0941
1718201 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520665/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 13:42 | 2022-03-29 15:04 | 1.3606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5216
1718203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300742/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-29 13:42 | 2022-03-29 17:42 | 4.0036 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2223 | 0 | 0 | 0 | 6.2674 | 0 | 0 | 39.4897
1718188 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730614/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 13:58 | 2022-03-29 16:07 | 2.1508 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.0387 | 0 | 0 | 13.0503 | 15.0504 | 0 | 0 | 75.1394
2045084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782402/IHLAMUR DM>>(782402)AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:03 | 2022-03-29 15:03 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.9941 | 0 | 0 | 0 | 3.0446 | 0 | 0 | 33.0387
1718192 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570001/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:18 | 2022-03-29 15:03 | 0.74222 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.0514 | 0 | 0.4397 | 0 | 10.8755 | 0 | 0 | 25.3666
1718210 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/SAN.DM1-DM2 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:22 | 2022-03-29 16:04 | 1.7047 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 1.1072 | 14.4373 | 322.7386 | 0 | 0 | 339.0189
1718211 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770477/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:24 | 2022-03-29 15:00 | 0.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547
1718194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:24 | 2022-03-29 14:56 | 0.52722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 74.5073 | 41.0392 | 7901.8139 | 0 | 8017.4092
1718212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:28 | 2022-03-29 14:35 | 0.11417 | 1 | 348 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.094 | 7.2977 | 0 | 0.0427 | 3.7139 | 2.065 | 0 | 0 | 13.2133
1718198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893180/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:46 | 2022-03-29 16:18 | 1.5408 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6308 | 0 | 0.0774 | 0 | 4.1029 | 0 | 0 | 28.8111
1718220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103097/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 14:57 | 2022-03-29 17:03 | 2.0919 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.6575 | 0 | 0 | 0 | 4.6872 | 0 | 0 | 41.3447
1718199 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825462/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 15:05 | 2022-03-29 15:40 | 0.58333 | 0 | 1848 | 0 | 1 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 228.4027 | 0 | 0.0453 | 7.6621 | 74.629 | 0 | 0 | 310.7391
1718226 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656409/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 15:24 | 2022-03-29 19:03 | 3.6494 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5339 | 0 | 1.297 | 0 | 50.7953 | 0 | 0 | 86.6262
1718225 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861566/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 15:28 | 2022-03-29 17:25 | 1.9431 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5949 | 0 | 0.9976 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 35.3025
1718246 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432524/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 15:56 | 2022-03-29 17:10 | 1.2403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8286 | 0 | 0 | 0 | 21.2195 | 0 | 0 | 22.0481
1717224 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821429/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 16:29 | 2022-03-23 18:09 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5112 | 0 | 0 | 0.5112
11258227 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470454/95142 E UMURBEY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-23 20:49 | 2022-03-23 21:09 | 0.33167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0.9254 | 0 | 0 | 1.2758
1718250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114485/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:15 | 2022-03-29 18:03 | 1.8072 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7138 | 0 | 0 | 0 | 24.6926 | 0 | 0 | 47.4064
1718236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85099/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:15 | 2022-03-29 18:23 | 2.1256 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.8354 | 0 | 1.0301 | 0 | 29.9999 | 0 | 0 | 125.8654
1718251 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600228/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:23 | 2022-03-29 18:38 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116
1718237 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611137/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:23 | 2022-03-29 17:43 | 1.3294 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494
1717362 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/95600 E ENEZ DM1 TR-1 ÖNCÜKENT | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 12:26 | 2022-03-24 12:51 | 0.42167 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4442 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4486
1718262 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763646/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:45 | 2022-03-29 19:05 | 2.3358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2026 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 2.2112
1718261 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:46 | 2022-03-29 17:37 | 0.85333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5976
1718263 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612257/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 16:51 | 2022-03-29 18:11 | 1.3372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076
1718269 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630430/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:19 | 2022-03-29 19:41 | 2.3619 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.7044 | 0 | 2.4995 | 0 | 5.6295 | 0 | 0 | 46.8334
1718268 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:21 | 2022-03-29 18:15 | 0.88694 | 0 | 777 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 99.4325 | 0 | 0 | 5.4963 | 31.1934 | 0 | 0 | 136.1222
1718271 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:22 | 2022-03-29 18:51 | 1.4908 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0705 | 0 | 0.5689 | 0 | 15.2104 | 0 | 0 | 50.8498
1718274 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:40 | 2022-03-29 19:13 | 1.5456 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6645 | 0 | 0.691 | 0 | 3.3782 | 0 | 0 | 30.7337
1718285 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24990/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:41 | 2022-03-29 19:10 | 1.4858 | 0 | 168 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.8501 | 0.2545 | 1.3997 | 0 | 23.2868 | 0 | 0 | 72.7911
1718273 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433742/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:43 | 2022-03-29 19:48 | 2.0822 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.803 | 0 | 0.6605 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 14.9835
1718275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773405/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:50 | 2022-03-29 18:48 | 0.97 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3541 | 0 | 0 | 0 | 3.1359 | 0 | 0 | 33.49
1718277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829434/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 17:56 | 2022-03-29 18:15 | 0.31667 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0.1916 | 0 | 0.6813 | 0 | 0 | 3.143
1718289 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656409/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 18:37 | 2022-03-29 20:34 | 1.9483 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0185 | 0 | 0.6197 | 0 | 21.468 | 0 | 0 | 44.1062
1718306 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:00 | 2022-03-29 20:20 | 1.34 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.6839 | 0 | 0 | 0 | 10.3183 | 0 | 0 | 88.0022
1718307 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514014/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:01 | 2022-03-29 19:52 | 0.85167 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 0 | 0.372 | 0 | 0.5509 | 0 | 0 | 3.4315
1718292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409921/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:13 | 2022-03-29 21:44 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4946
1718309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558655/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:14 | 2022-03-29 19:56 | 0.69444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | 2.1315
1718310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 815219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:17 | 2022-03-29 20:09 | 0.85889 | 0 | 503 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 97.8688 | 0 | 0.3775 | 0.1724 | 30.1529 | 0 | 0 | 128.5716
1718312 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600515/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 19:51 | 2022-03-29 21:28 | 1.6192 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6836 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 7.3616
1718314 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407356/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 20:16 | 2022-03-29 22:19 | 2.0564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 5.7194
1718319 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412788/80640 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-29 22:54 | 2022-03-29 23:36 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0.9411 | 5.4461
1718337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 00:22 | 2022-03-30 09:51 | 9.4808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8128
1718300 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 01:50 | 2022-03-30 02:22 | 0.5275 | 0 | 423 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.1681 | 0 | 0.6033 | 0 | 6.3984 | 0 | 0 | 43.1698
1718323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 02:58 | 2022-03-30 03:02 | 0.066667 | 0 | 244 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.0497 | 0.143 | 0 | 0 | 0.3865 | 210.9541 | 0 | 213.5333
1718324 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 03:01 | 2022-03-30 03:03 | 0.024444 | 0 | 987 | 7 | 14 | 20 | 246 | 2 | 0 | 0 | 2.3314 | 0.0204 | 0.1849 | 0.6498 | 0.7682 | 0.0635 | 0 | 4.0182
1718325 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 03:01 | 2022-03-30 03:03 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0.0085
1717419 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144281/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 20:07 | 2022-03-24 21:06 | 0.98722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0867
1718332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 07:04 | 2022-03-30 08:20 | 1.2639 | 5 | 1751 | 0 | 1 | 12 | 125 | 0 | 0 | 28.623 | 245.4373 | 0 | 0.0239 | 115.5093 | 141.3331 | 0 | 0 | 530.9266
1718333 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 755913/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 07:28 | 2022-03-30 08:14 | 0.76417 | 0 | 861 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.8543 | 0 | 0.8508 | 13.7621 | 19.2149 | 0 | 0 | 116.6821
1718345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 07:59 | 2022-03-30 08:45 | 0.77278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 8 | 0 | 1.0755 | 0 | 0.5561 | 0 | 44.3043 | 8.0336 | 600.4179 | 0 | 654.3874
1718334 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 08:01 | 2022-03-30 08:04 | 0.045556 | 0 | 1310 | 10 | 6 | 15 | 206 | 2 | 1 | 0 | 6.949 | 3.2309 | 0.0886 | 4.7514 | 3.9017 | 0.7435 | 0.366 | 20.0311
1718344 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610026/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 08:02 | 2022-03-30 10:49 | 2.7864 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3264
1718336 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 08:19 | 2022-03-30 08:28 | 0.15694 | 0 | 133 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.7517 | 0 | 0 | 7.6337 | 0.6368 | 0 | 0 | 11.0222
1718348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 08:44 | 2022-03-30 12:59 | 4.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0745 | 0 | 22.3944 | 52.4689
1718362 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 08:57 | 2022-03-30 09:06 | 0.15778 | 0 | 251 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.6661 | 1.9846 | 0.0381 | 0 | 4.6336 | 0 | 0 | 13.3224
3016503 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331018/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 13:17 | 4.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.032 | 0 | 0 | 0 | 25.2333 | 0 | 0 | 89.2653
3016513 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880730/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 16:00 | 7 | 5 | 326 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 69.3294 | 300.3607 | 0 | 1.6673 | 282.9034 | 1046.8035 | 0 | 0 | 1701.0643
11258330 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 820240/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 21:28 | 2022-03-24 21:46 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
3016509 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92672/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 14:48 | 5.8 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 115.0247 | 0 | 0 | 0 | 80.5598 | 0 | 81.0975 | 276.682
3016471 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305935/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:01 | 2022-03-30 15:50 | 6.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2974 | 0 | 0 | 0 | 14.3043 | 0 | 0 | 34.6017
1718364 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:08 | 2022-03-30 09:11 | 0.045556 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2876 | 0 | 0 | 0.2075 | 0.0783 | 0 | 0 | 0.5734
3016515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33566/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (781592) AG ŞLTR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 16:15 | 7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 262.0321 | 0 | 0 | 0 | 6.1886 | 0 | 0 | 268.2207
3016493 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560916/50291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 09:43 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 1.0737
2045079 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562093/50731 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:19 | 2022-03-30 10:07 | 0.79306 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5205
13048138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855297/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:21 | 2022-03-30 10:53 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 49.6986 | 0 | 0 | 52.8372
1718368 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780056/DM17 ULAŞ OFİS->>(780056)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:29 | 2022-03-30 10:04 | 0.58583 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4224 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 15.6446
1718369 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:30 | 2022-03-30 10:38 | 1.1358 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2327 | 0 | 0 | 0 | 8.0616 | 0 | 0 | 27.2943
1718370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265905/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:34 | 2022-03-30 10:06 | 0.53056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 6.7232 | 0 | 0 | 7.1652
1718372 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416400/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-30 09:43 | 2022-03-30 12:40 | 2.9481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0 | 8.504
3016531 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 522060/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 10:00 | 2022-03-30 13:00 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.5336 | 0 | 0 | 0 | 46.6286 | 0 | 0 | 107.1622
3016517 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115403/C ÇIKIŞI 115402 BOX ÇIKIŞI 1980-1981 PRS | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 10:01 | 2022-03-30 16:31 | 6.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821
1718356 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264271/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 10:04 | 2022-03-30 11:13 | 1.1475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2363 | 0 | 0 | 0 | 1.9691 | 0 | 0 | 5.2054
1718373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 10:09 | 2022-03-30 10:15 | 0.1 | 0 | 118 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6952 | 0.1033 | 0 | 21.9762 | 5.9482 | 0 | 0 | 30.7229
1718374 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860785/ÇAĞLAYIK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 10:17 | 2022-03-30 12:47 | 2.5075 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9793 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 0 | 0 | 18.8232
1718384 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881163/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 10:52 | 2022-03-30 11:57 | 1.0819 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1542 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375
1718401 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:04 | 2022-03-30 12:16 | 1.2067 | 0 | 273 | 3 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.9546 | 24.4612 | 1.376 | 2.1743 | 23.6921 | 0 | 0 | 98.6582
1718358 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407900/81720 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:10 | 2022-03-30 11:26 | 0.2625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0754
2045101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859447/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:12 | 2022-03-30 11:37 | 0.41667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 5.3885
1718386 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367540/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:23 | 2022-03-30 13:47 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83
1718388 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620440/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:23 | 2022-03-30 11:59 | 0.60111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3634 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 2.3645
1718404 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:34 | 2022-03-30 13:06 | 1.5261 | 0 | 123 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.3505 | 6.6781 | 0 | 4.4267 | 5.0801 | 0 | 0 | 57.5354
11258711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404846/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:40 | 2022-03-30 11:56 | 0.26667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 0 | 0 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 3.3406
1718391 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102109/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:42 | 2022-03-30 12:31 | 0.80889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3565
1718405 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39 STAD ÜSTÜ-ŞEHİTLİK YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:45 | 2022-03-30 12:39 | 0.90056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1021 | 0 | 0 | 0 | 6.3382 | 0 | 0 | 20.4403
2045088 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408460/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:56 | 2022-03-30 12:26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0 | 0.3385 | 0 | 0 | 0.3704
1718393 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632291/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 11:56 | 2022-03-30 15:02 | 3.1033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963
5007824 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 12:00 | 2022-03-30 17:00 | 5 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 221.3576 | 0 | 0 | 0.6669 | 105.5303 | 36.6135 | 0 | 364.1683
1718407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895113/73150 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 12:07 | 2022-03-30 12:49 | 0.70611 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6204 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 16.1164
11258730 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 12:12 | 2022-03-30 12:15 | 0.061944 | 5 | 1897 | 4 | 17 | 29 | 220 | 9 | 0 | 0.0738 | 17.8056 | 1.3556 | 0.6746 | 32.6707 | 11.6309 | 74.5173 | 0 | 138.7285
3016518 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 13:01 | 2022-03-30 15:51 | 2.8333 | 0 | 807 | 12 | 44 | 33 | 121 | 8 | 1 | 0 | 521.6761 | 122.5125 | 24.3881 | 5757.1276 | 416.3839 | 43435.8281 | 6.3725 | 50284.2888
1718409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265887/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 13:19 | 2022-03-30 13:37 | 0.30167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 3.3159
3016519 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 13:21 | 2022-03-30 15:55 | 2.5667 | 0 | 807 | 12 | 44 | 33 | 121 | 8 | 1 | 0 | 402.0447 | 96.5051 | 19.2108 | 4934.2827 | 363.5195 | 39666.3407 | 5.3588 | 45487.2623
11258312 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122803/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-24 23:48 | 2022-03-25 00:06 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0.2633
1718422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655761/74112 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 13:35 | 2022-03-30 14:48 | 1.2178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617
2045075 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80640/80640-Edr. 01TR/24 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 14:15 | 2022-03-30 14:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9714 | 0 | 2.1992 | 68.1706
1718417 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620103/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 14:24 | 2022-03-30 15:42 | 1.2953 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5143
1718429 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 14:53 | 2022-03-30 15:05 | 0.20222 | 0 | 671 | 0 | 1 | 3 | 53 | 6 | 0 | 0 | 24.7296 | 0 | 0 | 14.6297 | 13.7828 | 58.7737 | 0 | 111.9158
1718432 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 15:24 | 2022-03-30 15:31 | 0.11361 | 0 | 609 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10.6894 | 0 | 0 | 11.8415 | 7.5719 | 0 | 3.4099 | 33.5127
1718434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633037/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 15:27 | 2022-03-30 19:06 | 3.6475 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.2004 | 0 | 0 | 0 | 19.6378 | 0 | 0 | 49.8382
1718433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 15:28 | 2022-03-30 15:55 | 0.43889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184
1718437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 15:51 | 2022-03-30 15:59 | 0.11833 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5495 | 0.0595 | 5.8219 | 0 | 0 | 0 | 14.4309
1718438 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 VE ACT ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 15:52 | 2022-03-30 17:15 | 1.3756 | 23 | 3820 | 10 | 23 | 59 | 677 | 10 | 7 | 25.8135 | 762.9834 | 74.139 | 16.697 | 1093.108 | 574.2232 | 1501.1062 | 129.4678 | 4177.5381
1718440 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861538/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 16:22 | 2022-03-30 20:42 | 4.3303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2361
1718461 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 16:26 | 2022-03-30 16:37 | 0.18639 | 1 | 964 | 5 | 6 | 6 | 163 | 1 | 2 | 0.4863 | 34.3689 | 4.7016 | 0.4144 | 6.6168 | 19.6065 | 12.6218 | 4.7201 | 83.5364
1718464 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557560/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 16:38 | 2022-03-30 18:40 | 2.0367 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 0 | 0 | 31.3076
5007808 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763371/41315 NOLU DM TR 3/4 ÇIKIŞI (764028) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-30 16:46 | 2022-03-30 17:46 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.7333 | 0 | 0 | 0 | 17.2437 | 0 | 0 | 59.977
1718465 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 16:58 | 2022-03-30 17:51 | 0.88278 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5152 | 0 | 0.4097 | 0 | 2.0422 | 0 | 0 | 16.9671
1718447 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705253/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:13 | 2022-03-30 18:31 | 1.3011 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4899 | 0 | 0 | 0 | 2.6757 | 0 | 0 | 7.1656
1718466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:17 | 2022-03-30 17:18 | 0.019167 | 0 | 208 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.6669 | 0.3677 | 0 | 0.1682 | 1.0368 | 9.2722 | 0 | 12.5118
1718448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:22 | 2022-03-30 18:56 | 1.5678 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.2736 | 0 | 0 | 0 | 12.3999 | 0 | 0 | 185.6735
1718468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453314/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:31 | 2022-03-30 19:00 | 1.4839 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8802 | 0 | 0 | 0 | 3.7662 | 0 | 0 | 11.6464
1718449 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891190/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:47 | 2022-03-30 22:06 | 4.3192 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.2218 | 0 | 0 | 0 | 8.8779 | 0 | 0 | 165.0997
1718451 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896465/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:53 | 2022-03-30 20:06 | 2.2097 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7995 | 0 | 3.3618 | 0 | 3.2897 | 0 | 0 | 31.451
2045097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611247/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 17:55 | 2022-03-30 18:21 | 0.42889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0908
1718470 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611247/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:03 | 2022-03-30 19:27 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2767 | 0 | 0 | 0.2767
11258766 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601312/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:08 | 2022-03-30 18:41 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2238
1718411 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:20 | 2022-03-30 18:30 | 0.16667 | 0 | 2482 | 6 | 64 | 17 | 392 | 5 | 0 | 0 | 81.8867 | 5.7573 | 7.2203 | 23.1422 | 47.1761 | 16.9736 | 0 | 182.1562
1718453 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:27 | 2022-03-30 20:45 | 2.2939 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.6555 | 0 | 0 | 0 | 11.3637 | 0 | 0 | 73.0192
1718474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659609/74161 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:30 | 2022-03-30 19:35 | 1.0781 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1843 | 0 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 21.0442
2045098 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865686/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:31 | 2022-03-30 19:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6941 | 0 | 425.9628 | 0 | 434.6569
1718476 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 18:41 | 2022-03-30 19:01 | 0.33583 | 0 | 609 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 44.925 | 0 | 0 | 32.6119 | 21.1347 | 0 | 5.3307 | 104.0023
1718478 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633056/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 19:25 | 2022-03-30 19:34 | 0.14972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0 | 0 | 0.8554
1718479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815079/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 19:32 | 2022-03-30 20:04 | 0.52917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7783 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.7795
1718483 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875823/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 20:05 | 2022-03-30 20:58 | 0.87583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8128 | 0 | 0 | 0 | 2.7771 | 0 | 0 | 6.5899
1718484 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83150/83150 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 20:27 | 2022-03-30 21:18 | 0.84472 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.5524 | 0 | 0.3063 | 0 | 13.3552 | 0 | 0 | 20.2139
1718486 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267025/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 20:49 | 2022-03-30 22:22 | 1.5569 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9424
1718505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411292/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 22:19 | 2022-03-30 23:32 | 1.2236 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.2635 | 0 | 0 | 14.0833
2045099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95010/95010 K AKHOCA TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 01:22 | 2022-03-31 02:22 | 1 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.5231 | 0 | 0.4568 | 0 | 5.6264 | 0 | 0 | 42.6063
1718508 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91359/91202 K TR2/13 E.M.Lise TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 07:02 | 2022-03-31 08:55 | 1.8908 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 123.1742 | 0 | 0 | 0 | 103.5868 | 0 | 0 | 226.761
1718510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855595/18A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 07:35 | 2022-03-31 11:02 | 3.4436 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 144.3591 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 0 | 95.4562 | 258.8453
1718493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825702/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 07:45 | 2022-03-31 08:31 | 0.76667 | 0 | 234 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1511 | 0.2056 | 0.6702 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 29.3399
1718494 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866044/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 07:59 | 2022-03-31 08:52 | 0.8875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.7757 | 0 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 35.2488
3016498 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762617/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 08:46 | 2022-03-31 11:21 | 2.5833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.7883 | 0 | 0 | 0 | 36.1144 | 0 | 0 | 62.9027
1718497 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 08:47 | 2022-03-31 08:55 | 0.13528 | 0 | 910 | 6 | 11 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0.4561 | 0.5391 | 1.0839 | 5.7027 | 0 | 0 | 24.0881
1718499 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855183/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 08:53 | 2022-03-31 12:32 | 3.6503 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224.1461 | 0 | 0 | 0 | 44.2908 | 0 | 0 | 268.4369
11258424 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822359/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-25 22:02 | 2022-03-25 22:12 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998
2045106 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432389/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 11:45 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467
3016532 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 09:01 | 2022-03-31 16:05 | 7.0667 | 1 | 1986 | 4 | 4 | 5 | 78 | 0 | 0 | 10.2127 | 1175.7658 | 12.7442 | 16.6609 | 124.1694 | 281.0177 | 0 | 0 | 1620.5707
3016520 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771987/RAFET ORHAN TR TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 09:17 | 2022-03-31 11:36 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5224 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 3.3741
1718500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855598/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:17 | 2022-03-31 11:08 | 1.8383 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 590.3997 | 0 | 0 | 0 | 49.7774 | 107.2831 | 6.1563 | 753.6165
1718522 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889993/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:19 | 2022-03-31 10:56 | 1.6153 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.319 | 0 | 0 | 5.7664 | 28.1616 | 0 | 0 | 72.247
11258793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374385/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:30 | 2022-03-31 09:41 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 0.1979
3016541 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33631/KARAMEHMET DM (2018) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 09:31 | 2022-03-31 16:31 | 7 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 295.9347 | 0 | 1.7019 | 0 | 212.9361 | 0 | 0 | 510.5727
5007809 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853536/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 09:31 | 2022-03-31 13:28 | 3.9503 | 0 | 90 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 63.854 | 8.839 | 7.094 | 130.1642 | 55.026 | 298.1687 | 70.9747 | 634.1206
3016496 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 121774/26030 NOLU TRAFO HEMİT TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-26 09:28 | 2022-03-26 16:28 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0279
1718526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407149/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:58 | 2022-03-31 11:14 | 1.2628 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8632 | 0 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 10.2787
1718530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407937/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:03 | 2022-03-31 10:39 | 0.60111 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3066 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0 | 0 | 23.8974
1718528 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:04 | 2022-03-31 10:29 | 0.41611 | 0 | 335 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.9499 | 0 | 0 | 17.4438 | 7.3133 | 0 | 0 | 44.707
1718531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866514/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:07 | 2022-03-31 11:09 | 1.0311 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.6371 | 1.1227 | 0.0951 | 0 | 9.2556 | 0 | 0 | 33.1105
1718544 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360494/DTR5/009 ->> (360496) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:25 | 2022-03-31 11:56 | 1.5133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 6.3632
2045107 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:41 | 2022-03-31 12:11 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 6.2954
1718536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 836208/Mrç. SUBASI TR-4 B-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 10:53 | 2022-03-31 11:30 | 0.60861 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 | 2.784
1718540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 803097/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 11:46 | 2022-03-31 13:54 | 2.1269 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 8.8829
3016542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 12:01 | 2022-03-31 15:01 | 3 | 0 | 315 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 194.5317 | 19.5834 | 1.5225 | 20.6928 | 79.8066 | 0 | 0 | 316.137
1718552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 12:13 | 2022-03-31 12:42 | 0.48833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1033 | 0 | 0 | 0.3737 | 2.9827 | 0 | 0 | 9.4597
1718566 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881080/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 12:40 | 2022-03-31 13:54 | 1.2317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0.6265 | 0 | 0 | 3.2421
1718557 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 708273/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 12:55 | 2022-03-31 14:08 | 1.2178 | 0 | 423 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 92.4762 | 0 | 1.6163 | 0 | 31.4958 | 0 | 0 | 125.5883
1718571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450274/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 12:58 | 2022-03-31 17:05 | 4.1178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 15.6975 | 0 | 0 | 18.3138
3016473 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305935/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-03-31 13:01 | 2022-03-31 14:21 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8923 | 0 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0 | 6.5788
1718573 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650188/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:01 | 2022-03-31 14:44 | 1.7214 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.2233 | 0 | 0.5878 | 0 | 31.2974 | 0 | 0 | 73.1085
1718570 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 413445/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:02 | 2022-03-31 14:00 | 0.97361 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0325 | 0 | 1.302 | 0 | 30.4668 | 0 | 0 | 39.8013
1718559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452141/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:03 | 2022-03-31 14:29 | 1.4325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5807 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 5.2363
2045095 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 711037/25891 NOLU TRAFO ÇIKIŞKAHVELER KOLU TR2 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-30 13:31 | 2022-03-30 14:30 | 0.98167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0732 | 0 | 0 | 0 | 1.4195 | 0 | 0 | 12.4927
1718520 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 09:36 | 2022-03-31 10:25 | 0.82083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 0.2439 | 0 | 0 | 0 | 2.2131
1718575 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 503693/Mrç. MERİÇ TR5 B-ANA CADDE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:17 | 2022-03-31 14:04 | 0.77722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.6907 | 0 | 0 | 0 | 18.2395 | 0 | 0 | 25.9302
1718577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 C-KADİR KAHVE ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:36 | 2022-03-31 14:48 | 1.1919 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2205 | 0 | 0 | 0 | 6.3909 | 0 | 0 | 16.6114
1718581 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 13:58 | 2022-03-31 16:02 | 2.0611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1851 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0 | 0 | 12.3829
1718583 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267880/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 14:04 | 2022-03-31 16:45 | 2.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.7076 | 0 | 0 | 0 | 41.4509 | 0 | 0 | 55.1585
1718584 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480299/Uzk. C-MEŞELİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 14:19 | 2022-03-31 15:06 | 0.785 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947
1718585 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 14:34 | 2022-03-31 14:39 | 0.089722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4839 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.94
1718591 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827025/Uzk. B-OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 15:44 | 2022-03-31 16:40 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2732 | 0 | 0 | 0 | 5.2289 | 0 | 0 | 10.5021
1718607 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590192/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:03 | 2022-03-31 17:28 | 1.4217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 5.0562
11258844 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611429/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:11 | 2022-03-31 16:30 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1669
11258845 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55870/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:12 | 2022-03-31 16:19 | 0.11667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 1.0454
1718622 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:18 | 2022-03-31 17:22 | 1.0608 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 0 | 0.5407 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 18.7487
1718627 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634944/SERGEN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:41 | 2022-03-31 18:40 | 1.9756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802
1718626 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142778/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:42 | 2022-03-31 17:05 | 0.37833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.0817 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 6.8768
1718629 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 16:48 | 2022-03-31 17:09 | 0.35472 | 3 | 1617 | 3 | 5 | 9 | 217 | 1 | 0 | 2.1709 | 94.2083 | 7.4724 | 0.2985 | 16.531 | 48.5408 | 0.7098 | 0 | 169.9317
1718634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:09 | 2022-03-31 18:11 | 1.0408 | 0 | 239 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.3729 | 0 | 0 | 21.5079 | 17.0704 | 0 | 0 | 73.9512
1718614 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:18 | 2022-03-31 18:12 | 0.90222 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9436 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 8.072
1718636 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:19 | 2022-03-31 17:27 | 0.13472 | 0 | 185 | 7 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4.3411 | 2.3243 | 0.1818 | 0.6412 | 3.1365 | 13.0434 | 0 | 23.6683
1718637 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:26 | 2022-03-31 18:13 | 0.78028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7584 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 | 0 | 0 | 9.8372
1718617 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656304/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:36 | 2022-03-31 18:10 | 0.57306 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0.0378 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 3.8494
1718638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:36 | 2022-03-31 18:31 | 0.91667 | 0 | 910 | 6 | 11 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 126.5248 | 2.3238 | 2.7469 | 6.1108 | 32.469 | 0 | 0 | 170.1753
1718619 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612257/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 17:45 | 2022-03-31 18:32 | 0.78639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
1718663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 18:23 | 2022-03-31 18:25 | 0.041389 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.0599 | 0 | 0 | 0.5522
1718664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 18:31 | 2022-03-31 19:01 | 0.49194 | 0 | 910 | 6 | 11 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 68.4359 | 1.2031 | 1.4222 | 3.1956 | 16.9186 | 0 | 0 | 91.1754
1718649 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116094/E ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 19:13 | 2022-03-31 19:48 | 0.575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 1.6105
1718668 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878469/TASTEPE DM ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 19:17 | 2022-03-31 22:34 | 3.2881 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5793 | 0 | 0 | 0 | 8.5276 | 0 | 0 | 34.1069
1718651 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 19:33 | 2022-03-31 20:17 | 0.74 | 0 | 209 | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40.5783 | 0 | 0.2362 | 2.7361 | 10.4215 | 0 | 0 | 53.9721
1718672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430612/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 19:46 | 2022-03-31 20:58 | 1.1928 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162
1718656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702940/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 19:59 | 2022-03-31 20:59 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0 | 0.5325
1718675 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646170/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:11 | 2022-03-31 22:27 | 2.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407
1718676 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:17 | 2022-03-31 20:27 | 0.16611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.4994 | 0.1498 | 0 | 0 | 1.8283
1718680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82190/82200 NOLU DM(TOKİ TR-5) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:21 | 2022-03-31 21:12 | 0.85389 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4287
1718682 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:27 | 2022-03-31 20:35 | 0.12444 | 0 | 335 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.7465 | 0 | 0 | 3.455 | 1.1491 | 0 | 0 | 11.3506
1718687 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611682/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:53 | 2022-04-01 00:26 | 3.5478 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
1718660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403561/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 20:53 | 2022-03-31 22:23 | 1.4989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3178 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 10.9253
1718689 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 21:06 | 2022-03-31 23:07 | 2.0164 | 0 | 354 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.4393 | 0 | 1.7399 | 11.9777 | 56.5179 | 0 | 0 | 186.6748
1718692 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 21:54 | 2022-03-31 22:30 | 0.5925 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | 0 | 0 | 3.6745
1718691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881543/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 21:55 | 2022-03-31 23:32 | 1.6131 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6359 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 33.8301
1718702 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 21:57 | 2022-04-01 01:09 | 3.1931 | 7 | 637 | 1 | 6 | 9 | 75 | 0 | 0 | 45.9983 | 362.2372 | 3.5952 | 10.849 | 138.0495 | 72.0639 | 0 | 0 | 632.7931
1718694 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 22:11 | 2022-03-31 22:22 | 0.17917 | 0 | 5746 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 170.5789 | 0 | 0 | 0 | 30.5415 | 0 | 0 | 201.1204
1718697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 22:26 | 2022-03-31 23:18 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5426 | 0 | 1983.8181 | 0 | 2009.3607
1718698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406338/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 22:31 | 2022-03-31 23:05 | 0.56389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306
1718700 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 22:41 | 2022-03-31 22:44 | 0.045556 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3133 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.0409 | 0 | 0 | 0.4958
1718721 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 22:53 | 2022-03-31 22:58 | 0.073611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4177 | 0 | 0 | 0.1889 | 0.0544 | 0 | 0 | 0.661
1718722 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878469/TASTEPE DM ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-03-31 23:06 | 2022-04-01 13:47 | 14.6844 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.4145 | 0 | 0 | 0 | 45.8252 | 0 | 0 | 147.2397
13047414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19090/AKPORT LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:27:00 | 06.03.2022 17:34:22 | 4.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.5969 | 0 | 1346.5969