## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
2042556 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 513050/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-10-08 09:53 | 08.10.2021 11:15:38 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 | 0 | 0 | 0.0584
3015438 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 03:00:02 | 01.10.2021 03:10:02 | #VALUE! | 0 | 415 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9.9746 | 0 | 0 | 33.3146 | 10.562 | 0 | 0 | 53.8512
1676204 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 790145/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 05:33:00 | 01.10.2021 07:43:05 | #VALUE! | 1 | 97 | 17 | 32 | 13 | 26 | 11 | 0 | 1.5942 | 40.3904 | 70.9239 | 11.8197 | 429.3236 | 91.2856 | 1028.8535 | 0 | 1674.1909
1676225 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233816/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 07:09:00 | 01.10.2021 07:48:55 | #VALUE! | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2755 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0 | 4.372
1676226 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724632/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 07:33:00 | 01.10.2021 08:31:39 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.8501 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 17.0651
1676227 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18808/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 07:44:00 | 01.10.2021 10:05:45 | #VALUE! | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.7913 | 0 | 0 | 0 | 12.3542 | 0 | 0 | 131.1455
3015437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764218/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 08:30:03 | 01.10.2021 16:28:03 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2455 | 0 | 0 | 4430.1217 | 40.356 | 0 | 0 | 4502.7232
1676238 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 407532/82010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 08:44:00 | 01.10.2021 10:06:09 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.4607 | 0 | 0 | 0.837
5006907 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53160/BESKİ, BİRESSA KABİN TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:14 | 01.10.2021 16:00:14 | #VALUE! | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 562.7688 | 0 | 0 | 0 | 43.2875 | 0 | 0 | 606.0563
3015439 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709928/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:16 | 01.10.2021 12:00:44 | #VALUE! | 0 | 257 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 126.0139 | 0 | 0.0588 | 6.4593 | 76.1066 | 0 | 0 | 208.6386
5006903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87101/Uzk. B-HIZIR REİS YUKARI SOL TARAF İLK B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:22 | 01.10.2021 18:00:00 | #VALUE! | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 365.0676 | 0 | 0 | 0 | 52.374 | 0 | 0 | 417.4416
5006909 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:25 | 01.10.2021 12:30:25 | #VALUE! | 0 | 17 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3675 | 109.5508 | 1.96 | 630.6208 | 12.277 | 0 | 0 | 768.7761
5006910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:29 | 01.10.2021 17:01:00 | #VALUE! | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 355.1006 | 472.341 | 0 | 1784.971 | 367.266 | 0 | 0 | 2979.6786
5006904 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263791/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | PLANLI KESİNTİLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:36 | 01.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.6002 | 0 | 0 | 0 | 13.2023 | 0 | 0 | 18.8025
5006921 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780787/RMU SĞLK A.RZA İŞ.OKL BHÇE İÇİ AG ŞLTR B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:37 | 01.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0465 | 0 | 0 | 0 | 22.8215 | 0 | 0 | 34.868
3015448 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825702/Uzk. ÖMERBEY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:00:56 | 01.10.2021 12:16:56 | #VALUE! | 0 | 233 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.2822 | 0.8384 | 5.8469 | 0 | 20.7627 | 0 | 0 | 128.7302
10003331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31120/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:02:05 | 01.10.2021 17:00:11 | #VALUE! | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 813.3502 | 0 | 0 | 0 | 242.9849 | 0 | 0 | 1056.3351
3015451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802000/ 92862 NOLU DT SAZLIDERE KÖY SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:04:00 | 01.10.2021 13:06:00 | #VALUE! | 19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 270.0118 | 6.4532 | 0 | 0 | 66.6609 | 0 | 0 | 0 | 343.1259
3015440 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148844/26130NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRSOLTARAF ŞALTERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:05:29 | 01.10.2021 12:05:29 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7388
1676247 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 12155/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 09:09:44 | 01.10.2021 09:21:11 | #VALUE! | 0 | 256 | 1 | 2 | 12 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11.4607 | 2.2632 | 0.1146 | 20.0497 | 10.2073 | 0 | 6.8797 | 50.9752
3015447 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557405/31 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:14:26 | 01.10.2021 13:05:26 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8125 | 0 | 0 | 0 | 6.5879 | 0 | 0 | 16.4004
1676214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650534/TR-128 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 09:21:00 | 01.10.2021 12:54:28 | #VALUE! | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3413 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 40.5359
1676250 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336714/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 09:22:00 | 01.10.2021 10:00:00 | #VALUE! | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.5263 | 0 | 0 | 0 | 12.1422 | 0 | 0 | 23.6685
1676254 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 267341/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 09:27:00 | 01.10.2021 11:23:24 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0.0273
3015449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:30:10 | 01.10.2021 12:01:10 | #VALUE! | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.8345 | 0 | 0 | 0 | 207.9667 | 0 | 0 | 365.8012
5006906 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:30:43 | 01.10.2021 17:30:43 | #VALUE! | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 254.1165 | 0 | 0 | 0 | 82.7499 | 0 | 0 | 336.8664
5006905 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842910/85090 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:30:46 | 01.10.2021 19:20:46 | #VALUE! | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.0904 | 0 | 0 | 0 | 35.1421 | 0 | 0 | 126.2325
1676258 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 658250/74252 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 09:44:00 | 01.10.2021 10:39:20 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0497 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 0 | 10.3451
5006911 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362147/DM TR4 MARMARACIK->>(362147)AG ŞLR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 09:59:42 | 01.10.2021 17:00:43 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191.6526 | 0 | 0 | 0 | 223.0184 | 0 | 0 | 414.671
3015452 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410642/82100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 10:00:57 | 01.10.2021 14:00:57 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6482 | 0 | 3.7099 | 0 | 0 | 13.3581
1676272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 725075/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞ C KOLU MUTFAĞIM BO | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 10:44:00 | 01.10.2021 11:43:41 | #VALUE! | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2839 | 0 | 0 | 0 | 20.7902 | 0 | 0 | 45.0741
1676277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1830343/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 11:14:00 | 01.10.2021 17:31:13 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686
1676281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262030/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 11:35:00 | 01.10.2021 13:23:58 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.3764 | 0 | 0 | 0 | 7.6252 | 0 | 0 | 15.0016
11245998 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830343/KARAAĞAÇ DM 18 (41575) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 11:35:09 | 01.10.2021 11:40:09 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020791
1676302 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405101/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 12:01:00 | 01.10.2021 18:10:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135
1676283 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 12:02:00 | 01.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8334 | 0 | 0 | 0 | 5.8825 | 0 | 0 | 18.7159
1676284 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108079/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 12:08:00 | 01.10.2021 13:22:52 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.176 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 13.354
2042480 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 790147/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 12:22:00 | 01.10.2021 13:20:00 | #VALUE! | 1 | 97 | 17 | 32 | 13 | 26 | 11 | 0 | 1.8664 | 47.2849 | 101.7837 | 16.9624 | 551.299 | 137.0787 | 1278.2922 | 0 | 2134.5673
1676210 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409421/80660 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 12:31:00 | 01.10.2021 13:18:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9416 | 0 | 0 | 10.9416
3015450 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147980/26305NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 13:00:53 | 01.10.2021 15:44:53 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466
11246000 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443339/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 13:05:05 | 01.10.2021 13:20:05 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752
1676308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262578/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2021 13:12:00 | 01.10.2021 15:23:48 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1323 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 9.2665
1676309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377191/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(377188)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 13:34:00 | 01.10.2021 15:06:44 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.1448 | 0 | 0 | 0 | 19.8562 | 0 | 0 | 31.001
5006908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2021 13:44:55 | 01.10.2021 16:40:55 | #VALUE! | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0329 | 1.2781 | 283.3841 | 0 | 0 | 0 | 506.6951
11246009 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 13:46:39 | 01.10.2021 14:46:39 | #VALUE! | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1554 | 0 | 0 | 4.1203 | 0 | 0 | 0 | 21.2757
1676291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483968/Uzk. D-ARKA KOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 13:55:00 | 01.10.2021 14:38:04 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851
1676314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263492/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 14:04:00 | 01.10.2021 14:56:03 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.2413
1676315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32068/DM19/TR12 MEZBA DM - HIDIRAĞA (2019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 14:13:11 | 01.10.2021 14:45:46 | #VALUE! | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4621 | 0 | 0 | 61.4083 | 10.971 | 0 | 0 | 78.8414
2042490 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620035/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 14:34:46 | 01.10.2021 15:34:46 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8635 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 8.7275
1676319 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725825/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 14:50:00 | 01.10.2021 15:46:26 | #VALUE! | 0 | 261 | 0 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.6574 | 0 | 0 | 6.1338 | 34.7693 | 0 | 0 | 91.5605
1676322 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412394/Edr.DM-15 TR-05 TRAFONUN C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:01:00 | 01.10.2021 16:30:00 | #VALUE! | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7962 | 0 | 0 | 0 | 15.0629 | 0 | 0 | 24.8591
1676300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653029/71042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:32:00 | 01.10.2021 16:59:55 | #VALUE! | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1198 | 0 | 0.1192 | 0 | 6.5863 | 0 | 0 | 22.8253
1676325 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481116/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:32:00 | 01.10.2021 16:40:00 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1604 | 0 | 0.386 | 0 | 2.5263 | 0 | 0 | 16.0727
1676329 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24370/AB ÇIKIŞI-FAHRİOĞLU VE AŞAĞI TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:46:00 | 01.10.2021 17:30:46 | #VALUE! | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7032 | 0 | 0 | 0 | 13.715 | 0 | 0 | 31.4182
1676341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32006/DTR3/002.A HIDIRAĞA/KARAYEL SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:50:00 | 01.10.2021 20:02:25 | #VALUE! | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 443.8042 | 0 | 0 | 0 | 213.2849 | 0 | 0 | 657.0891
1676331 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85104 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 15:58:00 | 01.10.2021 19:40:00 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.757 | 0 | 0 | 0 | 18.0456 | 0 | 0 | 113.8026
1676344 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1026822/C ÇIKIŞI-OSMAN BECİT KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 16:04:00 | 01.10.2021 17:08:51 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1017
1676337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 16:13:37 | 01.10.2021 17:00:35 | #VALUE! | 0 | 8684 | 0 | 1 | 0 | 1279 | 2 | 1 | 0 | 1261.1931 | 0 | 0.4773 | 0 | 475.8316 | 34.556 | 2.5402 | 1774.5982
1676339 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117409/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 16:29:00 | 01.10.2021 17:36:37 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2582 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 26.2482
1676334 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80060/80660 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:00:00 | 01.10.2021 17:58:32 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2434
1676365 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 100295/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:07:00 | 01.10.2021 17:58:15 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0706 | 0 | 0 | 0 | 6.3581 | 0 | 0 | 15.4287
1676348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:10:00 | 01.10.2021 18:43:27 | #VALUE! | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 1 | 0 | 1300.421 | 0 | 0 | 0 | 546.1439 | 0 | 3.6521 | 1850.217
1676367 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:13:00 | 01.10.2021 17:38:05 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2173 | 0 | 0.3503 | 0 | 0.6292 | 0 | 0 | 4.1968
1676280 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83021/83021 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:15:00 | 01.10.2021 17:33:33 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.9276 | 0 | 0.5535 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.2399 | 4.1257
1676372 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263791/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:28:00 | 01.10.2021 19:46:31 | #VALUE! | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.422 | 0 | 0 | 0 | 29.423 | 0 | 0 | 43.845
1676361 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405101/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:30:00 | 01.10.2021 19:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71761
1676375 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485072/Uzk. B-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 17:55:00 | 01.10.2021 18:45:00 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2756 | 0 | 0 | 0 | 3.5236 | 0 | 0 | 16.7992
1676333 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790952/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 18:00:00 | 01.10.2021 18:36:50 | #VALUE! | 0 | 16 | 7 | 85 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 21.826 | 13.5612 | 83.5035 | 34.4075 | 0 | 0 | 154.8675
1676323 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795907/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 18:00:00 | 01.10.2021 18:40:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3324
1676377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 18:28:00 | 01.10.2021 18:57:22 | #VALUE! | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5173 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 12.6086
2042502 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572383/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 18:30:47 | 01.10.2021 19:00:47 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1257 | 0 | 0.1483 | 0 | 1.0016 | 0 | 0 | 6.2756
1676358 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400560/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 18:52:00 | 01.10.2021 22:28:41 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2115 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 7.2132
1676374 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400001/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 19:15:00 | 01.10.2021 19:30:00 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.3957 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.1385 | 5.8877
1676386 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108079/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 19:19:18 | 01.10.2021 21:24:35 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2826 | 0 | 0 | 0 | 4.5231 | 0 | 0 | 27.8057
1676364 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791396/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 19:25:00 | 01.10.2021 19:42:43 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8806 | 0 | 4.3499 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 6.547
1676390 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400560/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 19:47:00 | 01.10.2021 21:10:00 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 2.8276
1676381 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791396/80130 Edr.SERAKENT DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:00:00 | 01.10.2021 20:37:00 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 7.7511 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 12.5024
1676394 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:03:00 | 01.10.2021 21:53:16 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8477 | 0 | 8.8161 | 0 | 6.6973 | 0 | 0 | 19.3611
1676407 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 12548659/92385 İ TURPÇULAR TR3 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:03:00 | 01.10.2021 21:23:41 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508
1676396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652925/71031 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:28:00 | 01.10.2021 22:09:44 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2544
1676410 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:31:00 | 01.10.2021 21:27:16 | #VALUE! | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.6283 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 0 | 67.3164
1676398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764218/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:38:00 | 01.10.2021 21:28:36 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6426 | 0 | 0 | 388.2131 | 3.4471 | 0 | 0 | 396.3028
1676332 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842667/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 20:50:00 | 01.10.2021 21:04:08 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1027 | 0 | 0.0533 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 4.2018
1676409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 21:05:00 | 01.10.2021 21:37:13 | #VALUE! | 0 | 1571 | 3 | 5 | 10 | 197 | 1 | 0 | 0 | 178.793 | 9.1882 | 0.3802 | 9.2213 | 62.6587 | 1.7965 | 0 | 262.0379
1676421 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 21:07:00 | 01.10.2021 21:30:00 | #VALUE! | 0 | 421 | 23 | 1 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.0411 | 29.9749 | 0.031 | 22.1425 | 10.4484 | 0 | 0 | 94.6379
1676412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 21:07:00 | 01.10.2021 21:19:50 | #VALUE! | 0 | 8684 | 0 | 1 | 0 | 1279 | 2 | 1 | 0 | 416.3929 | 0 | 0.0822 | 0 | 97.0872 | 6.5727 | 0.2645 | 520.3995
1676427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377548/DM10/TR46 ÇOBANÇEŞME ASKER SİVİL(2017) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 22:50:00 | 01.10.2021 23:48:54 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2287
1676414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265137/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 23:05:00 | 02.10.2021 01:41:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 0 | 0 | 2.0105
1676430 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/SÜTLÜCE GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2021 23:50:00 | 02.10.2021 02:52:15 | #VALUE! | 0 | 266 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.7479 | 23.7428 | 0.9946 | 0 | 36.6573 | 0 | 0 | 179.1426
1676416 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650974/70871 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 02:32:00 | 02.10.2021 05:29:52 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6439 | 0 | 0 | 0 | 46.9214 | 0 | 0 | 80.5653
11246066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40250/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 02:35:01 | 02.10.2021 03:06:03 | #VALUE! | 6 | 7510 | 0 | 2 | 30 | 1845 | 1 | 1 | 14.2925 | 1645.7991 | 0 | 0.355 | 1147.7037 | 412.4382 | 156.9795 | 1.6633 | 3379.2313
1676419 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733498/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 08:02:00 | 02.10.2021 09:09:13 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 9.3415
1676457 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707774/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 08:52:00 | 02.10.2021 12:04:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
5006912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 87370/Uzk. TR-2-30 SU DEPOSU AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:07 | 02.10.2021 13:00:07 | #VALUE! | 0 | 459 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 320.171 | 0 | 4.9163 | 0 | 171.4359 | 0 | 0 | 496.5232
3015461 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145440/26620BALLISÜLETR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:10 | 02.10.2021 12:00:10 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
5006915 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53110/BESKİ ÇAMLIK YAPI TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:16 | 02.10.2021 15:30:16 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278.9308 | 0 | 0 | 0 | 58.5189 | 0 | 0 | 337.4497
5006914 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:28 | 02.10.2021 15:00:28 | #VALUE! | 0 | 733 | 1 | 13 | 4 | 261 | 2 | 0 | 0 | 105.5804 | 11.5064 | 6.8818 | 40.987 | 126.5838 | 47.8705 | 0 | 339.4099
3015454 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621524/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:33 | 02.10.2021 15:00:33 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.7738 | 0 | 1.1271 | 0 | 4.3511 | 0 | 0 | 32.252
10003332 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366726/DM4/004 ŞEYHSİNAN YUMURTACI KABİN ALTI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:47 | 02.10.2021 17:08:54 | #VALUE! | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3543.9455 | 0 | 0 | 0 | 888.5147 | 0 | 0 | 4432.4602
3015455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800396/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:52 | 02.10.2021 13:00:52 | #VALUE! | 1 | 550 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.04 | 2177.3667 | 0 | 0.1437 | 0 | 132.8659 | 0 | 0 | 2311.4163
5006922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263832/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:00:52 | 02.10.2021 16:59:52 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.8341 | 0 | 0 | 0 | 83.361 | 0 | 0 | 127.1951
5006924 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/SALARLI KÖYÜ ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:01:00 | 02.10.2021 17:33:09 | #VALUE! | 2 | 275 | 7 | 1 | 19 | 66 | 5 | 0 | 26.3227 | 585.655 | 584.8108 | 4.0836 | 3460.2085 | 478.3779 | 13940.0266 | 0 | 19079.4851
3015463 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740193/B ÇIKIŞI YUKARI MAHALLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:01:19 | 02.10.2021 15:01:19 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3426 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 5.4433
5006913 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:10:25 | 02.10.2021 17:15:25 | #VALUE! | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 263.1958 | 0 | 0 | 0 | 76.3232 | 0 | 0 | 339.519
1676486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783610/DM2/01>>(783610)DM2/27 HALK EĞİTİM M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 09:23:00 | 02.10.2021 10:58:27 | #VALUE! | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.3526 | 0 | 0 | 27.7635 | 34.3294 | 0 | 0 | 111.4455
1676483 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888649/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 09:25:44 | 02.10.2021 11:49:16 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7519 | 0 | 0 | 0 | 43.7519
5006925 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 09:30:39 | 02.10.2021 13:45:39 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18.7922 | 0 | 48.0106 | 0 | 58.8342 | 971.4142 | 0 | 1097.0512
1676465 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450118/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 09:35:00 | 02.10.2021 10:16:54 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0142
13042600 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94652/94652 İ SARPDERE TR2 TRF GENEL BKM | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 09:54:14 | 02.10.2021 16:25:14 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9159 | 0 | 0.8651 | 0 | 6.6226 | 0 | 0 | 50.4036
1676469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365801/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 09:56:00 | 02.10.2021 10:41:36 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 8.7059
1676496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830314/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 10:32:00 | 02.10.2021 11:53:45 | #VALUE! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3994
1676495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 10:32:00 | 02.10.2021 13:57:09 | #VALUE! | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.7107 | 0 | 0 | 0 | 51.1311 | 0 | 0 | 182.8418
1676501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10594209/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 10:48:00 | 02.10.2021 14:08:34 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3605
1676478 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142744/26034 NOLU HEMİT KÖY TR-2 BÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 10:57:00 | 02.10.2021 11:56:03 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 2.3797 | 0 | 0 | 3.0446
1676503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781220/DM1/72 ->>(782500)DM1/73 KORE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 11:05:00 | 02.10.2021 11:44:49 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 25.4413 | 0 | 26.7433
1676507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 707774/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 11:11:00 | 02.10.2021 12:40:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536
1676506 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85099/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 12:00:00 | 02.10.2021 12:30:00 | #VALUE! | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4212 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.2243 | 0 | 0 | 29.9047
1676513 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060296/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 12:05:00 | 02.10.2021 15:15:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781
1676505 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841565/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 12:20:00 | 02.10.2021 12:40:00 | #VALUE! | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | 0.0474 | 0 | 3.8762 | 0 | 0 | 13.19
1676514 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80710/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 12:24:00 | 02.10.2021 14:00:00 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 25.7305 | 0 | 7.1952 | 0 | 0 | 37.1667
1676523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141165/25880NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 12:57:00 | 02.10.2021 13:56:38 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426
5006923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87375/Uzk. TR-1-12 POSTANE AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 13:00:09 | 02.10.2021 18:00:09 | #VALUE! | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 518.014 | 0 | 38.1406 | 0 | 803.1831 | 0 | 0 | 1359.3377
3015462 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148897/26655KALAYCITR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2021 13:20:01 | 02.10.2021 15:36:01 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 2.1438
1676528 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571227/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 13:48:00 | 02.10.2021 14:57:15 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0 | 0 | 18.3651 | 0 | 0 | 28.127
2042505 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 13:51:14 | 02.10.2021 14:51:14 | #VALUE! | 1 | 2048 | 8 | 1 | 7 | 108 | 0 | 0 | 1.5256 | 201.8764 | 37.1748 | 0.2863 | 22.8755 | 52.5567 | 0 | 0 | 316.2953
1676553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366726/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(366726)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 13:58:00 | 02.10.2021 17:54:31 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5248 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 39.4697
1676534 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 454612/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 14:24:00 | 02.10.2021 15:10:14 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5419 | 0 | 0 | 0 | 5.5804 | 0 | 0 | 9.1223
1676533 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791388/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 14:28:00 | 02.10.2021 14:45:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5253 | 0 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 11.1318
1676559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261648/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 14:33:00 | 02.10.2021 17:36:45 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4174 | 0 | 0 | 0 | 15.3644 | 0 | 0 | 21.7818
1676560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455300/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 14:37:00 | 02.10.2021 15:12:51 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2878
1676562 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485072/Uzk. B-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 14:45:00 | 02.10.2021 15:28:03 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 0 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | 13.6779
1676567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262632/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 15:00:00 | 02.10.2021 18:10:00 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1437
1676571 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 512895/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 15:53:00 | 02.10.2021 19:22:11 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.8607 | 0 | 0 | 0 | 62.6672 | 0 | 0 | 93.5279
1676540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781871/TR3/31 HATİP MAH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 15:58:00 | 02.10.2021 17:15:16 | #VALUE! | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7774 | 0 | 0 | 0 | 7.7545 | 0 | 0 | 15.5319
1676581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577848/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 16:10:00 | 02.10.2021 18:01:34 | #VALUE! | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7801 | 0 | 0 | 0 | 4.6339 | 0 | 0 | 36.414
1676575 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723778/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 16:19:00 | 02.10.2021 17:47:21 | #VALUE! | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 6.7714
1676577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263164/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 16:27:00 | 02.10.2021 18:16:02 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8055 | 0 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 13.5088
1676580 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708493/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 16:49:00 | 02.10.2021 17:55:30 | #VALUE! | 0 | 782 | 0 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 163.1141 | 0 | 0 | 48.4266 | 41.8186 | 0 | 0 | 253.3593
2042495 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85099/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 17:30:02 | 02.10.2021 18:20:02 | #VALUE! | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.8851 | 0 | 0.4318 | 0 | 11.7036 | 0 | 0 | 56.0205
11246090 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 18:00:26 | 02.10.2021 18:10:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854
1676608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263164/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 18:13:00 | 02.10.2021 18:54:14 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 0 | 0 | 5.2175
1676598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 367608/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367608)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 20:31:00 | 02.10.2021 21:05:28 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 28.4568 | 0 | 0 | 36.0264
1676624 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822638/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 21:12:58 | 02.10.2021 22:56:12 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034
1676627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430903/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 22:35:00 | 02.10.2021 23:34:01 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4879 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0 | 0 | 8.6488
1676645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 22:42:00 | 02.10.2021 23:31:27 | #VALUE! | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.2604 | 0 | 0 | 0 | 10.0611 | 0 | 0 | 76.3215
1676646 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372411/V.MEŞE DTR.37->>(372411)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2021 23:08:00 | 03.10.2021 02:00:23 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2528 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 0 | 22.3722
1676648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116339/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 00:40:00 | 03.10.2021 01:42:11 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1676652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 06:29:00 | 03.10.2021 07:51:06 | #VALUE! | 0 | 295 | 12 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.5395 | 55.5404 | 3.522 | 26.02 | 31.6471 | 0 | 0 | 184.269
3015470 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27036/F4 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 07:00:34 | 03.10.2021 07:15:34 | #VALUE! | 3 | 3082 | 8 | 5 | 6 | 602 | 5 | 0 | 0.2045 | 96.3306 | 7.4828 | 0.2142 | 89.8911 | 37.4301 | 239.1841 | 0 | 470.7374
1676665 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/BÜYÜK KARAKARLI TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 07:17:00 | 03.10.2021 08:00:43 | #VALUE! | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12.2649 | 0 | 0.4308 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 17.4297
1676650 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841820/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 07:30:00 | 03.10.2021 08:13:44 | #VALUE! | 0 | 557 | 4 | 1 | 3 | 99 | 3 | 1 | 0 | 68.9824 | 9.6751 | 0.1404 | 17.6579 | 26.6071 | 15.0803 | 0.7536 | 138.8968
3015459 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 755868/F5 EREĞLİ ÇIKIŞI / FABRİKLAR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 07:38:05 | 03.10.2021 10:24:04 | #VALUE! | 0 | 5412 | 0 | 11 | 23 | 1018 | 4 | 4 | 0 | 3608.8987 | 0 | 12.1938 | 1611.7054 | 2227.1368 | 4054.4753 | 53.9787 | 11568.3887
1676675 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 07:47:03 | 03.10.2021 07:56:05 | #VALUE! | 2 | 1253 | 0 | 18 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0.1998 | 27.3896 | 0 | 0.5077 | 9.7535 | 18.3482 | 0 | 0 | 56.1988
1676653 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 07:51:00 | 03.10.2021 08:50:57 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2989 | 0 | 0.1157 | 0 | 2.5293 | 0 | 0 | 10.9439
1676673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725258/26415 NOLU TRAFO KARAMURAT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 07:55:00 | 03.10.2021 08:54:06 | #VALUE! | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.2263 | 0 | 0 | 0 | 7.9405 | 0 | 0 | 29.1668
1676654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756824/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:08:00 | 03.10.2021 09:44:56 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0 | 6.8142
1676655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 805246/93262 K MALTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:21:00 | 03.10.2021 10:00:19 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 2.5046 | 0 | 0 | 12.0066
1676656 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799231/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:38:04 | 03.10.2021 08:53:03 | #VALUE! | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11.1976 | 0 | 0 | 0 | 3.8821 | 0 | 0.3362 | 15.4159
1676658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803186/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:41:00 | 03.10.2021 14:31:51 | #VALUE! | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.9403 | 0 | 0 | 0 | 10.6819 | 0 | 0 | 95.6222
1676683 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:54:00 | 03.10.2021 10:53:39 | #VALUE! | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.116 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 29.9447
1676660 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70091/TR/50 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 08:58:00 | 03.10.2021 09:50:54 | #VALUE! | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.4055 | 0 | 0 | 0 | 21.2551 | 0 | 0 | 72.6606
3015464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74322/FİDER-4 ŞEHİR-1 ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:00 | 03.10.2021 11:00:22 | #VALUE! | 1 | 4754 | 0 | 23 | 6 | 358 | 2 | 1 | 18.0774 | 2962.0754 | 0 | 29.8814 | 970.5754 | 1192.0155 | 494.4871 | 46.2749 | 5713.3871
5006916 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880262/JANDARMA BY PASS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:13 | 03.10.2021 11:45:13 | #VALUE! | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.7302 | 0 | 0 | 0 | 15.9676 | 0 | 0 | 75.6978
3015465 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808607/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:25 | 03.10.2021 14:13:25 | #VALUE! | 0 | 1466 | 1 | 7 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1405.063 | 3.3053 | 7.5347 | 0 | 478.3296 | 0 | 0 | 1894.2326
5006942 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782152/DM3/23 EML->>(367530) TARIM AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:37 | 03.10.2021 15:21:37 | #VALUE! | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 168.2137 | 0 | 0 | 0 | 87.153 | 0 | 97.8652 | 353.2319
3015458 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23800/23800 NOLU TRAFO TR-43 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:39 | 03.10.2021 10:43:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1729 | 0 | 0 | 28.1729
5006927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:41 | 03.10.2021 10:40:41 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9953 | 0 | 1965.8908 | 0 | 2246.8861
3015469 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743307/21240 NOLU DM / DM 63 ÇIKIŞI (743307) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:43 | 03.10.2021 14:20:43 | #VALUE! | 0 | 1182 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 863.5395 | 0 | 4.392 | 0 | 427.8144 | 0 | 10.1941 | 1305.94
3015467 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149464/26040NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:50 | 03.10.2021 12:08:50 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 0 | 5.3323
5006926 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 452237/93102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:00:55 | 03.10.2021 17:17:55 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.7475 | 0 | 0 | 0 | 9.4691 | 0 | 0 | 117.2166
5006941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/SALARLI KÖYÜ ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:01:26 | 03.10.2021 17:21:26 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 558.4288 | 1736.1251 | 12.7634 | 216.2206 | 170.8182 | 103.5407 | 0 | 2797.8968
3015468 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557241/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:06:28 | 03.10.2021 11:26:28 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.6911 | 0 | 0 | 0 | 78.7099 | 0 | 0 | 86.401
1676687 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45409536/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:09:00 | 03.10.2021 11:21:31 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | 0 | 0 | 1.8754
1676688 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875206/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:16:00 | 03.10.2021 10:25:19 | #VALUE! | 0 | 295 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.909 | 0 | 0.106 | 0 | 13.9622 | 0 | 0 | 72.9772
1676689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310636/YALÇIN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:21:00 | 03.10.2021 10:39:12 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 3.1644
3015457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41519/FİDER 1 TM İLE KALE KİLİT DM (42200) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:27:05 | 03.10.2021 11:04:06 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 12.1707 | 0 | 0 | 206.6058 | 183.5588 | 0 | 515.594 | 917.9293
5006920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486958/Uzk. B-LASTİKÇİ GÜRKAN TARAFI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:29:55 | 03.10.2021 12:29:55 | #VALUE! | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.5348 | 0 | 0 | 0 | 11.3283 | 0 | 0 | 98.8631
5006917 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795222/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:30:11 | 03.10.2021 18:00:11 | #VALUE! | 0 | 315 | 3 | 6 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 696.6171 | 11.5442 | 21.0636 | 827.201 | 183.7054 | 0 | 0 | 1740.1313
5006918 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 796285/FİDER-6 KAPIKULE KÖYLER I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:30:35 | 03.10.2021 12:50:35 | #VALUE! | 0 | 1212 | 17 | 53 | 43 | 231 | 9 | 2 | 0 | 880.8408 | 136.8684 | 31.9807 | 3864.9152 | 429.341 | 15759.2612 | 27.4704 | 21130.6777
5006919 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793033/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 09:30:59 | 03.10.2021 12:50:59 | #VALUE! | 0 | 315 | 1 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 262.9723 | 0.9371 | 8.0866 | 0 | 69.2432 | 0 | 0 | 341.2392
1676703 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1098071/18814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:32:00 | 03.10.2021 11:03:57 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7412
1676704 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430853/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 09:52:00 | 03.10.2021 11:09:08 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5281
3015460 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600347/KOFÇAZ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 10:00:08 | 03.10.2021 12:49:08 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.7256 | 0 | 0 | 0 | 24.5491 | 0 | 0 | 67.2747
1676699 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85069/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:04:00 | 03.10.2021 10:35:00 | #VALUE! | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9712 | 0 | 0 | 0 | 3.3401 | 0 | 0 | 11.3113
1676723 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33586/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:09:00 | 03.10.2021 11:41:02 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7306 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 0 | 0 | 17.7889
1676722 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875187/P.KÖY TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:14:00 | 03.10.2021 11:45:11 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.765 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 14.0942
1676729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781990/DM3/25 HUZUR EVİ->>(781990)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:40:00 | 03.10.2021 11:20:18 | #VALUE! | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.0944 | 0 | 0 | 0 | 9.2052 | 0 | 0 | 17.2996
1676728 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:45:30 | 03.10.2021 10:46:30 | #VALUE! | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 1.6212 | 0.0314 | 0.3695 | 0.934 | 0 | 0 | 4.6547
1676730 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 10:57:45 | 03.10.2021 10:58:45 | #VALUE! | 0 | 330 | 0 | 10 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0.0313 | 0.0167 | 0.239 | 0 | 0 | 1.2953
2042499 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 450903/91280 K TR2/35 SalihSnl TRFAG ÇKŞ ŞLTB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 11:00:18 | 03.10.2021 12:15:18 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5361
1676735 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623788/PINARHİSAR DM5-TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:00:00 | 03.10.2021 13:16:50 | #VALUE! | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 29.4467 | 0 | 0 | 0 | 38.9884 | 0 | 0.8652 | 69.3003
2042510 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Direği | 620731/POYRALI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:00:15 | 03.10.2021 12:55:15 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 0 | 3.5697
1676709 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230121/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:09:00 | 03.10.2021 12:58:23 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9384 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0 | 4.9932
1676711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:30:00 | 03.10.2021 13:04:58 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 21.1848 | 0 | 0 | 3.2867 | 4.2728 | 12.6052 | 0 | 41.3495
10003316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/Y.KUTES DM>>(787438)E.KUTS DM (FD5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 12:30:20 | 03.10.2021 13:52:18 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.1804 | 0 | 37.757 | 0 | 219.4497 | 0 | 306.3871
1676713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816258/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:35:00 | 03.10.2021 13:33:59 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2684 | 0 | 0 | 0 | 3.0111 | 0 | 0 | 10.2795
1676746 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104291/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 12:46:00 | 03.10.2021 13:39:09 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0 | 0 | 4.6732
3015456 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/DM 1/21 (BAL ORMAN) OG HATLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 13:00:55 | 03.10.2021 14:55:55 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.342 | 0 | 42.342
1676748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 808607/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 13:03:00 | 03.10.2021 17:23:23 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345
3015466 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725165/YENİCE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 13:15:19 | 03.10.2021 15:15:19 | #VALUE! | 0 | 906 | 0 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 389.1291 | 0 | 0.6991 | 11.9676 | 104.6383 | 0 | 0 | 506.4341
1676716 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83021/83021 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 13:40:00 | 03.10.2021 14:00:00 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.7077 | 0 | 0.645 | 0 | 0.4236 | 0 | 0.138 | 4.9143
1676765 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655395/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 15:49:00 | 03.10.2021 17:00:22 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9987 | 0 | 1.7222 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 6.8305
1676768 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 725165/477 GİRİŞ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 15:59:00 | 03.10.2021 17:14:12 | #VALUE! | 0 | 905 | 0 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 240.9003 | 0 | 0.4156 | 6.8349 | 75.5673 | 0 | 0 | 323.7181
1676786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94570/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 16:18:47 | 03.10.2021 17:15:55 | #VALUE! | 0 | 248 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 69.3172 | 51.1615 | 0 | 0 | 20.3587 | 4.3833 | 0 | 145.2207
1676770 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43268/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2021 16:57:00 | 03.10.2021 17:45:05 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 63.2563 | 0 | 0 | 67.543
1676797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 17:09:00 | 03.10.2021 18:26:22 | #VALUE! | 0 | 582 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 218.7319 | 0 | 0.7439 | 0 | 65.2517 | 0 | 0 | 284.7275
10003334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784623/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2021 17:30:07 | 03.10.2021 18:30:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9766 | 0 | 554.596 | 0 | 648.5726
1676774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438283/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 18:00:00 | 03.10.2021 18:57:23 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445
11246132 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878991/TERZİDERE ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 18:16:04 | 03.10.2021 19:02:04 | #VALUE! | 0 | 155 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 0.0321 | 0.3573 | 15.4996 | 2.7199 | 0 | 0 | 40.5867
1676807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 18:57:00 | 03.10.2021 19:20:00 | #VALUE! | 0 | 1197 | 0 | 3 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 109.184 | 0 | 0.5265 | 0 | 40.038 | 0 | 1.3547 | 151.1032
1676809 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111685/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 19:15:00 | 03.10.2021 20:32:58 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7261
1676813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34020/Y.KUTES DM>>(787438)E.KUTS DM/MERTL(FD6) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 19:41:54 | 03.10.2021 20:26:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9441 | 0 | 33.5973 | 0 | 89.9086 | 0 | 150.45
1676818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453865/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 20:15:00 | 03.10.2021 21:00:02 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383
1676826 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764689/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 20:22:00 | 03.10.2021 21:26:58 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7123 | 0 | 0 | 0 | 4.7143 | 0 | 0 | 8.4266
1676831 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432878/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 22:12:00 | 03.10.2021 22:35:33 | #VALUE! | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.6502 | 0 | 0.3618 | 0 | 4.7172 | 0 | 0 | 29.7292
1676843 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865714/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 22:58:00 | 03.10.2021 23:30:24 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1343 | 0 | 10.1343
1676835 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33586/V.MEŞE DTR.37->>(372411)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2021 23:13:00 | 04.10.2021 02:53:28 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2111 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 0 | 33.9233
1676853 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481464/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 07:31:00 | 04.10.2021 08:40:00 | #VALUE! | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8703 | 0 | 1.9985 | 0 | 8.2611 | 0 | 0 | 31.1299
1676837 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454660/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 07:43:00 | 04.10.2021 09:31:29 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | 0 | 1.6115 | 0 | 0 | 3.8933
1676861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802511/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 08:20:00 | 04.10.2021 10:06:29 | #VALUE! | 1 | 79 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.3911 | 25.204 | 1.3499 | 0.1129 | 70.3643 | 14.2963 | 0 | 0 | 111.7185
1676839 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 08:20:00 | 04.10.2021 09:29:30 | #VALUE! | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 59.2699 | 0 | 0 | 0 | 50.4285 | 0 | 0 | 109.6984
1676867 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060296/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 08:39:00 | 04.10.2021 10:00:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692
1676869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33644/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 08:42:00 | 04.10.2021 10:29:34 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5192
5006944 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756259/EMLAK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:06 | 04.10.2021 09:30:06 | #VALUE! | 0 | 3180 | 0 | 10 | 2 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 247.7539 | 0 | 1.1206 | 26.032 | 274.847 | 0 | 0 | 549.7535
3015482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770984/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:21 | 04.10.2021 13:00:21 | #VALUE! | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.0284 | 0 | 0 | 0 | 14.2712 | 0 | 0 | 71.2996
3015484 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740973/21030 A ÇIKIŞ TR 22 GARAJ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:23 | 04.10.2021 15:00:23 | #VALUE! | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.2478 | 0 | 0 | 0 | 125.0679 | 0 | 0 | 345.3157
3015471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:35 | 04.10.2021 14:30:35 | #VALUE! | 0 | 256 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 262.2255 | 0 | 0 | 338.8402 | 122.4583 | 0 | 0 | 723.524
5006953 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81540/81540-Edr.03 TR-10 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:36 | 04.10.2021 12:58:36 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8871 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 25.6829
5006928 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87110/Uzk.TR-1/9 KUBİLAY SOK.TR AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:39 | 04.10.2021 18:00:39 | #VALUE! | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 267.7978 | 0 | 0 | 0 | 107.1896 | 0 | 0 | 374.9874
5006945 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:45 | 04.10.2021 17:09:45 | #VALUE! | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 253.7573 | 0 | 0 | 0 | 85.7472 | 0 | 0 | 339.5045
5006934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31005/DM1/22->>AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:00:56 | 04.10.2021 17:00:56 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9345 | 0 | 0 | 174.9345
3015483 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862011/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:07:51 | 04.10.2021 16:34:51 | #VALUE! | 4 | 2085 | 14 | 8 | 17 | 300 | 7 | 0 | 26.1929 | 3498.9182 | 2033.1739 | 21.0368 | 1389.1834 | 1661.6629 | 6375.2018 | 0 | 15005.3699
1676905 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 09:29:00 | 04.10.2021 11:01:41 | #VALUE! | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.669 | 0 | 0 | 0 | 37.6438 | 0 | 0 | 117.3128
5006932 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:30:10 | 04.10.2021 11:00:10 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 2.588 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 4.8176
5006952 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:30:28 | 04.10.2021 18:20:28 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 0 | 15.1863 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | 28.6473
3015474 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842036/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 09:30:47 | 04.10.2021 16:30:47 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674
1676887 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 09:45:00 | 04.10.2021 10:44:08 | #VALUE! | 0 | 392 | 0 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.0721 | 0 | 0.8855 | 2.6473 | 48.2447 | 0 | 0 | 130.8496
5006943 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887597/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 10:00:19 | 04.10.2021 15:00:00 | #VALUE! | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0039 | 0 | 0.5949 | 0 | 5.9925 | 0 | 0 | 32.5913
1676889 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450086/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:02:00 | 04.10.2021 12:37:45 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9538 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 0 | 0 | 8.1345
1676909 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 18858/DOK.DENİZ SİTESİ DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:15:00 | 04.10.2021 13:25:29 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7241 | 0 | 0 | 0 | 7.3438 | 0 | 0 | 20.0679
1676890 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 59010/TR26 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:18:00 | 04.10.2021 11:31:30 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0932 | 0 | 0 | 61.0932
2042512 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622073/YENİCE TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:24:57 | 04.10.2021 11:24:57 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 0 | 0 | 2.8352
2042528 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174174/B ÇIKIŞI-SU KUYUSU TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:25:21 | 04.10.2021 11:25:21 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6889 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 1.855
1676868 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 10:30:00 | 04.10.2021 11:05:00 | #VALUE! | 0 | 715 | 12 | 26 | 16 | 184 | 1 | 0 | 0 | 82.5996 | 11.8255 | 14.9903 | 306.7139 | 50.7896 | 27.7236 | 0 | 494.6425
1676884 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 12:05:00 | 04.10.2021 12:10:00 | #VALUE! | 0 | 156 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0.8592 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 4.8707
1676899 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064692/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 12:18:00 | 04.10.2021 13:36:49 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2423
1676941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21689038/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 12:24:00 | 04.10.2021 15:26:04 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3901
1676926 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706863/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 12:44:00 | 04.10.2021 14:06:16 | #VALUE! | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.4788 | 0 | 0.0121 | 0 | 26.4856 | 0 | 0 | 66.9765
1676946 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109770/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 13:21:00 | 04.10.2021 15:03:27 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093
1676952 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881923/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 13:53:00 | 04.10.2021 14:50:00 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3855 | 0 | 0.1348 | 0 | 0.1346 | 0 | 0 | 8.6549
1676955 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 14:36:00 | 04.10.2021 15:15:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.457 | 0 | 0 | 0 | 265.457
2042529 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797687/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 15:00:30 | 04.10.2021 15:40:30 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 5.3544
2042530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114298/27655 NOLUSARAÇOĞLU SİT TR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 15:00:49 | 04.10.2021 15:50:48 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
5006933 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81560/81560-Edr.03TR-12 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2021 15:00:56 | 04.10.2021 16:45:56 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1907 | 0 | 4.4456 | 0 | 3.3623 | 0 | 0 | 27.9986
1676961 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 15:07:55 | 04.10.2021 15:10:14 | #VALUE! | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 1.7352 | 0 | 0 | 0 | 15.7252
1676974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655629/74111 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 16:25:00 | 04.10.2021 17:07:18 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 2.0143 | 0 | 0 | 3.436
1676985 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 120259/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 17:34:00 | 04.10.2021 18:33:26 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6707 | 0 | 0 | 0 | 7.3049 | 0 | 0 | 17.9756
1677013 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763124/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 18:53:00 | 04.10.2021 20:24:20 | #VALUE! | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2458 | 0 | 0 | 0 | 6.5047 | 0 | 0 | 53.7505
1676989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372787/V.MEŞE DTR5->>(372787)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 19:08:00 | 04.10.2021 21:02:02 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2487 | 0 | 0 | 0 | 9.0369 | 0 | 0 | 23.2856
1676991 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805512/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 19:25:00 | 04.10.2021 21:29:28 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1762 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 13.4386
1676997 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114917/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 19:41:00 | 04.10.2021 20:41:46 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3882 | 0 | 0 | 0 | 39.2921 | 0 | 0 | 39.6803
1677017 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | SDK Çıkışı | 336556/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 19:52:00 | 04.10.2021 21:15:08 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0002 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0 | 7.566
1677023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802950/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 20:25:00 | 04.10.2021 22:54:27 | #VALUE! | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.0802 | 0 | 0 | 0 | 11.3591 | 0 | 0 | 50.4393
1677041 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780213/AG ÇIKIŞ ŞLTR A DİREK CBS:780213 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 20:35:00 | 04.10.2021 22:31:05 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1003 | 0 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 23.3205
1677043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267431/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 21:14:00 | 04.10.2021 22:02:41 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9387 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0 | 0 | 1.025
1677029 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891687/70580 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2021 23:01:00 | 05.10.2021 00:15:25 | #VALUE! | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.1825 | 0 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 38.4859
1677031 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 03:32:47 | 05.10.2021 03:33:08 | #VALUE! | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 | 1.4797
1677034 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481464/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 07:33:00 | 05.10.2021 08:25:00 | #VALUE! | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4481 | 0 | 1.5802 | 0 | 6.8612 | 0 | 0 | 24.8895
1677052 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721175/25965 NOLU TRAFO İBRİCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 07:51:00 | 05.10.2021 08:50:40 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 2.2909 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 | 4.7394
1677036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 08:08:34 | 05.10.2021 08:09:40 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 2.3232 | 0.2241 | 0.2218 | 1.7139 | 1.4246 | 0.029 | 0 | 5.9366
1677038 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708982/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 08:15:00 | 05.10.2021 10:32:35 | #VALUE! | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0635 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 17.7839
1677050 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 08:40:00 | 05.10.2021 08:50:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7772
1677063 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 08:51:27 | 05.10.2021 08:52:15 | #VALUE! | 0 | 632 | 7 | 9 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1.8424 | 0.5688 | 0.0478 | 0.4306 | 0.8718 | 0 | 0.0092 | 3.7706
5006947 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 825397/SALARLI KÖYÜ ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:04 | 05.10.2021 17:00:04 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 435.2499 | 1715.0519 | 12.6087 | 263.9069 | 195.8055 | 256.7833 | 0 | 2879.4062
3015487 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92242/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:09 | 05.10.2021 14:15:09 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.5304 | 0 | 0 | 0 | 32.0267 | 0 | 0 | 98.5571
3015488 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 557481/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:10 | 05.10.2021 10:00:10 | #VALUE! | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.9918 | 0 | 0 | 0 | 14.5991 | 0 | 0 | 25.5909
5006930 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87370/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:11 | 05.10.2021 18:00:11 | #VALUE! | 0 | 459 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 688.0199 | 0 | 11.8423 | 0 | 440.3907 | 0 | 0 | 1140.2529
10003318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779028/DM1/55(DM19-TR26)>>(779028)DTR1/54-1(RNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:19 | 05.10.2021 15:17:40 | #VALUE! | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 1074.4042 | 0 | 0 | 0 | 558.4205 | 0 | 23.3047 | 1656.1294
3015485 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:24 | 05.10.2021 11:54:24 | #VALUE! | 0 | 807 | 2 | 10 | 12 | 306 | 4 | 0 | 0 | 498.5092 | 10.4834 | 12.5745 | 354.1054 | 585.0565 | 2941.5806 | 0 | 4402.3096
10003317 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 51810/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:32 | 05.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.7119 | 0 | 0 | 0 | 65.0083 | 0 | 0 | 106.7202
3015490 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743282/21245 D ÇIKIŞ TR 62 ÇAĞDAŞKENT TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:39 | 05.10.2021 15:00:39 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8149
5006931 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262101/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:51 | 05.10.2021 13:00:51 | #VALUE! | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.4337 | 0 | 1.844 | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 45.4747
5006951 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781489/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:00:54 | 05.10.2021 17:00:54 | #VALUE! | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 401.9188 | 0 | 0 | 0 | 91.5079 | 0 | 0 | 493.4267
1677054 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708527/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 09:09:00 | 05.10.2021 10:38:18 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 0 | 0 | 2.6868 | 0 | 0 | 18.82
5006955 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81550/80710 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 09:24:24 | 05.10.2021 12:55:24 | #VALUE! | 0 | 288 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 182.7631 | 0 | 16.6345 | 0 | 86.0082 | 0 | 0 | 285.4058
1677071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:01:28 | 05.10.2021 10:30:28 | #VALUE! | 0 | 479 | 1 | 1 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.1883 | 0.2092 | 0.2928 | 21.7934 | 9.6591 | 0 | 0 | 68.1428
1677079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29735479/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:10:00 | 05.10.2021 13:29:38 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7566 | 0 | 0 | 1.7566
11246247 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:15:58 | 05.10.2021 10:19:58 | #VALUE! | 0 | 609 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 10.5944 | 0 | 0 | 1.2831 | 4.5336 | 6.0896 | 1.5787 | 24.0794
1677053 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794798/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:25:00 | 05.10.2021 10:40:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2819 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8118
1677105 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:38:18 | 05.10.2021 10:44:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0.0296
1677086 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80710/80710-Edr.01TR 33A TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:42:00 | 05.10.2021 11:30:00 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 13.6123 | 0 | 4.0354 | 0 | 0 | 19.6015
1677109 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41425/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:52:00 | 05.10.2021 13:24:37 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.8639 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0 | 34.9136
1677087 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610155/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 10:58:00 | 05.10.2021 11:51:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6293
1677113 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 11:04:34 | 05.10.2021 11:53:32 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2266 | 0 | 0 | 0 | 32.2266
11246234 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 880412/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 11:14:53 | 05.10.2021 11:53:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 2.4304
1677119 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1026787/B ÇIKIŞI-SU KUYUSU TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 11:47:00 | 05.10.2021 12:55:12 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.2466
11246232 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600982/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 11:54:25 | 05.10.2021 12:13:25 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394
3015472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 29735479/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 12:00:07 | 05.10.2021 13:15:07 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.0371 | 0 | 0 | 0 | 607.0371
1677121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41369/FİDER 4 TM İLE ÖZCANLAR DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 12:14:45 | 05.10.2021 12:18:14 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1836 | 0 | 0 | 0 | 32.1836
3015486 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG/OG Transformatörü | 773213/DM 2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2021 12:30:22 | 05.10.2021 15:51:22 | #VALUE! | 3 | 1551 | 0 | 2 | 19 | 463 | 0 | 1 | 10.0177 | 1323.5145 | 0 | 2.1762 | 742.8292 | 1212.9939 | 0 | 125.4998 | 3417.0313
1677094 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 52202/KARAHALİLGRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 12:37:00 | 05.10.2021 14:56:26 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26.6248 | 0 | 0 | 0 | 10.2574 | 0 | 76.6591 | 113.5413
1677099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441212/94652 İ SARPDERE TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 13:00:00 | 05.10.2021 18:15:39 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578
1677100 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25810/25810 NOLU TRAFO HALİÇKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 13:02:00 | 05.10.2021 14:01:10 | #VALUE! | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.682 | 0 | 0 | 25.8171 | 14.7942 | 0 | 0 | 63.2933
1677130 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3221981/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 13:50:00 | 05.10.2021 16:56:23 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
2042537 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414258/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:03:23 | 05.10.2021 14:46:27 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5859
1677133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610410/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:08:00 | 05.10.2021 15:06:27 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3851 | 0 | 0 | 0 | 2.0205 | 0 | 0 | 4.4056
1677135 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 264807/27600 NOLU ERKEN EVLER DM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:22:00 | 05.10.2021 15:32:37 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
1677134 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:22:46 | 05.10.2021 14:23:40 | #VALUE! | 1 | 1464 | 0 | 8 | 19 | 169 | 6 | 0 | 0.0056 | 3.1016 | 0 | 0.0261 | 2.8709 | 1.8165 | 15.159 | 0 | 22.9797
1677137 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6643284/21135 C ÇIKIŞ KISA ALPEK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:30:00 | 05.10.2021 17:51:56 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7226
1677161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 14:43:37 | 05.10.2021 14:44:08 | #VALUE! | 0 | 506 | 1 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.505 | 0 | 0.0106 | 0.0054 | 0.8849 | 0 | 0.084 | 2.4899
1677132 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 792088/FİDER-6 KAPIKULE KÖYLER I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:10:00 | 05.10.2021 15:20:00 | #VALUE! | 0 | 190 | 0 | 29 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.5479 | 0 | 0.522 | 6.8514 | 3.2076 | 0 | 0 | 17.1289
1677147 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600065/AHMETLER GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:37:00 | 05.10.2021 16:56:44 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3219 | 0 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 14.7211
2042516 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591184/P.KÖY TR24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:45:46 | 05.10.2021 15:55:46 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 1.8298
1677148 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706638/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:50:00 | 05.10.2021 18:23:38 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 | 0 | 4.5757 | 0 | 35.719 | 0 | 0 | 41.8885
1677169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413885/Uzk. B-SAĞ TARAF ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:54:00 | 05.10.2021 16:20:00 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977
1677149 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740933/21041 NOLU DM / DM 14 ÇIKIŞI (740933) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 15:57:00 | 05.10.2021 16:06:35 | #VALUE! | 0 | 11019 | 0 | 11 | 1 | 1738 | 0 | 4 | 0 | 218.0617 | 0 | 0.4195 | 0.8361 | 195.3325 | 0 | 4.7049 | 419.3547
1677151 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263774/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 16:11:00 | 05.10.2021 17:04:30 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 | 0 | 3.2727
1677153 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814699/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 16:28:00 | 05.10.2021 18:01:22 | #VALUE! | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.626 | 0 | 0.8778 | 0 | 18.7197 | 0 | 0 | 80.2235
1677175 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 16:37:00 | 05.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 2173 | 2 | 2 | 4 | 266 | 3 | 6 | 0 | 140.3989 | 1.6518 | 0.4353 | 2.6398 | 52.9712 | 47.1363 | 11.5666 | 256.7999
1677154 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 16:51:00 | 05.10.2021 17:12:22 | #VALUE! | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 62.7493 | 0 | 0 | 0 | 45.3687 | 0 | 0 | 108.118
1677177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781456/DM1/67 NUSRATİYE->>(781456)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 16:57:00 | 05.10.2021 18:15:33 | #VALUE! | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.3289 | 0 | 0 | 0 | 21.6379 | 0 | 0 | 97.9668
1677178 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 708996/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 17:01:00 | 05.10.2021 19:40:54 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6691 | 0 | 0 | 0 | 5.2338 | 0 | 0 | 5.9029
1677184 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424612/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 17:23:00 | 05.10.2021 19:08:37 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8729
1677188 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 17:41:44 | 05.10.2021 17:42:05 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0433
1677189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 17:44:50 | 05.10.2021 17:45:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0632 | 0 | 1.9852 | 0 | 0 | 0 | 5.0484
1677194 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611421/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:08:00 | 05.10.2021 18:46:00 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 1.7494
1677195 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:15:45 | 05.10.2021 18:16:08 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0453
11246274 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807766/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:20:11 | 05.10.2021 18:35:11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 7.7142
1677198 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409521/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:21:00 | 05.10.2021 19:01:37 | #VALUE! | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6.3101 | 0 | 0 | 0 | 64.4338 | 0 | 1.5257 | 72.2696
1677159 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835574/Mrç. KARAYUSUFLU KÖY TR-1 B-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:23:00 | 05.10.2021 19:16:59 | #VALUE! | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0915 | 0 | 0 | 0 | 3.6554 | 0 | 0 | 11.7469
2042540 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623971/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:45:40 | 05.10.2021 18:55:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 0 | 0 | 0.6983
1677202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13739748/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:49:00 | 05.10.2021 23:39:14 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.8476 | 0 | 0 | 0 | 45.2515 | 0 | 0 | 76.0991
1677201 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306241/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 18:49:00 | 05.10.2021 21:41:45 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8554 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 22.4878
1677205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 19:06:00 | 05.10.2021 19:29:46 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8933 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | 11.9674
1677207 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311354/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 19:08:00 | 05.10.2021 19:35:03 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.9201 | 0 | 0 | 0 | 10.9041 | 0 | 0 | 26.8242
1677235 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613626/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 20:43:00 | 05.10.2021 21:32:08 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1677215 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655522/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 21:34:00 | 05.10.2021 23:57:50 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0712 | 0 | 0.2439 | 0 | 3.9672 | 0 | 0 | 20.2823
1677236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261144/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 22:04:00 | 05.10.2021 23:26:51 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0354 | 0 | 0 | 0 | 3.7448 | 0 | 0 | 7.7802
1677237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378593/DM11/TR29 >>(378593) AG BOX ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 22:38:00 | 05.10.2021 23:23:04 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9628 | 0 | 0 | 0 | 0.2461 | 0 | 0 | 1.2089
1677238 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740947/21110 A ÇIKIŞ GARAJ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 22:46:00 | 06.10.2021 00:08:37 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8985 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0 | 0 | 3.9491
1677240 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2021 23:57:30 | 05.10.2021 23:58:23 | #VALUE! | 0 | 1023 | 0 | 2 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3.3579 | 0 | 0.0141 | 0.7462 | 0.5554 | 0 | 2.2213 | 6.8949
1677242 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 00:56:46 | 06.10.2021 00:57:06 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0397
2042518 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/N.YILDIZ->>(784602)TEK.ALÜM N.YILDIZ-2 | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 01:26:15 | 06.10.2021 02:17:15 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1948 | 4.5865 | 4000.7008 | 0 | 4309.4821
1677243 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 01:40:43 | 06.10.2021 01:41:10 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0367
1677244 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39938/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 01:53:27 | 06.10.2021 01:55:17 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0374 | 0 | 71.8844 | 0 | 83.9218
1677246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 03:02:48 | 06.10.2021 03:04:24 | #VALUE! | 0 | 1279 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 1 | 0 | 5.4392 | 0 | 0 | 9.2607 | 4.5191 | 0 | 0.0711 | 19.2901
11246279 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 796427/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 03:30:17 | 06.10.2021 03:45:17 | #VALUE! | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447
1677248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378091/DM10/TR48 ->>(378088-090-091-92)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 05:50:00 | 06.10.2021 12:52:40 | #VALUE! | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.3204 | 0 | 0 | 0 | 48.9774 | 0 | 0 | 182.2978
1677253 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709825/26445 NOLU TRAFO EVRENBEY TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 08:13:00 | 06.10.2021 10:00:53 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0593 | 0 | 0 | 0 | 16.2565 | 0 | 0 | 32.3158
1677255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723981/26070 NOLU TRAFO İSHAKÇA TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 08:32:00 | 06.10.2021 09:16:44 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0 | 0 | 1.3763
2042520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 08:45:08 | 06.10.2021 09:00:08 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0.4151 | 0 | 0 | 8.6788 | 18.141 | 386.5931 | 118.2658 | 532.0938
2042562 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862247/YENİCE DM ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 08:48:43 | 06.10.2021 09:23:43 | #VALUE! | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 10.5486
3015473 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313845/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:04 | 06.10.2021 13:00:04 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2396 | 0 | 2.5072 | 0 | 20.3229 | 0 | 0 | 54.0697
5006950 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262435/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:11 | 06.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.0292 | 0 | 0 | 0 | 44.2811 | 0 | 0 | 79.3103
10003319 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859783/4 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:25 | 06.10.2021 16:23:34 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9432 | 0 | 0 | 14.9432
3015475 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 560234/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:34 | 06.10.2021 10:00:34 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3204 | 0 | 0 | 0 | 10.5297 | 0 | 0 | 27.8501
5006939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827420/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:42 | 06.10.2021 17:00:42 | #VALUE! | 0 | 164 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 252.0011 | 55.4921 | 0.9 | 0 | 123.4038 | 0 | 0 | 431.797
5006948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87210/Uzk. TR 1-31 JANDARMA AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:00:53 | 06.10.2021 18:00:53 | #VALUE! | 0 | 787 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1265.8215 | 0 | 14.109 | 0 | 690.7043 | 0 | 0 | 1970.6348
5006936 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410072/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:10:25 | 06.10.2021 10:20:25 | #VALUE! | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.1509 | 0 | 0.8743 | 0 | 17.0819 | 0 | 0 | 40.1071
13042728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2021 09:10:48 | 06.10.2021 11:25:48 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7184 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 8.1684
3015476 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743271/21260 NOLU DM / DM 52 RİNG (740730) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:12:37 | 06.10.2021 15:12:37 | #VALUE! | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.698 | 0 | 0 | 0 | 3.1253 | 0 | 0 | 81.8233
3015491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:15:25 | 06.10.2021 13:31:26 | #VALUE! | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 110.9417 | 0 | 4.8991 | 0 | 108.4165 | 0 | 0 | 224.2573
3015477 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851018/84003 NOLU (HACIDANİŞMENT)DM ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 09:45:09 | 06.10.2021 15:00:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4835 | 0 | 0 | 0 | 66.4835
1677264 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 09:54:50 | 06.10.2021 09:56:04 | #VALUE! | 0 | 632 | 7 | 9 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4.3176 | 1.343 | 0.1126 | 0.9361 | 1.9559 | 0 | 0.021 | 8.6862
5006937 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410068/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 10:20:15 | 06.10.2021 11:00:15 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349
1677263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85070/85070NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 10:30:00 | 06.10.2021 11:00:00 | #VALUE! | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4987 | 0 | 0.0076 | 0 | 1.5802 | 0 | 0 | 10.0865
1677285 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601321/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 11:00:00 | 06.10.2021 11:23:28 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5656
2042542 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100760/12630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 11:00:09 | 06.10.2021 13:00:58 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605
2042565 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621814/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 11:06:15 | 06.10.2021 11:20:15 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6429 | 0 | 0.1406 | 0 | 0.4287 | 0 | 0 | 1.2122
1677271 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117003/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 11:15:00 | 06.10.2021 12:40:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7072
5006940 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410074/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 11:20:57 | 06.10.2021 11:35:57 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 1.2439
1677291 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10596118/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 11:54:00 | 06.10.2021 13:59:15 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3407
1677275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313845/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 12:05:05 | 06.10.2021 12:51:05 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2318 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 0 | 0 | 2.5063
5006949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 12:30:55 | 06.10.2021 14:30:55 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 131.8307 | 273.0371 | 543.491 | 91.0222 | 1039.5127
1677279 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 12:38:18 | 06.10.2021 12:39:03 | #VALUE! | 0 | 60 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0.0627 | 0 | 1.0619 | 0.1458 | 0 | 0 | 1.4537
1677280 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 12:49:00 | 06.10.2021 13:19:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029.4614 | 0 | 4029.4614
1677304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14753019/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 13:28:00 | 06.10.2021 14:57:39 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2791
1677305 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 13:41:17 | 06.10.2021 13:44:01 | #VALUE! | 0 | 632 | 7 | 9 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6.6734 | 1.8763 | 0.1572 | 1.4992 | 3.2696 | 0 | 0.0342 | 13.5099
3015489 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330246/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 14:00:53 | 06.10.2021 16:01:54 | #VALUE! | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.9473 | 0 | 1.8856 | 0 | 18.7609 | 0 | 0 | 71.5938
5006938 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410074/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2021 14:10:58 | 06.10.2021 14:45:58 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2599 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0 | 3.006
1677322 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250860/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 14:49:00 | 06.10.2021 15:30:52 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 1.8751
1677314 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827420/Uzk. FABRİKA ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 15:17:00 | 06.10.2021 16:45:47 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.706 | 0 | 261.6602 | 0 | 361.3662
1677319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263060/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 15:50:00 | 06.10.2021 18:07:08 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3567 | 0 | 0 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 1.2302
1677344 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3219455/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 16:26:00 | 06.10.2021 17:36:26 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3101
1677328 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105420/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 16:33:00 | 06.10.2021 17:04:12 | #VALUE! | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.6554 | 0 | 0 | 0 | 99.4502 | 0 | 0 | 118.1056
1677347 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 16:58:38 | 06.10.2021 16:59:19 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 2.984 | 0.2779 | 0.2755 | 1.9353 | 1.736 | 0.03 | 0 | 7.2387
1677348 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 16:58:48 | 06.10.2021 17:00:05 | #VALUE! | 0 | 505 | 1 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.6493 | 0 | 0.0229 | 0.0104 | 1.7267 | 0 | 0.1736 | 5.5829
13042734 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204734/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | 3. ŞAHISLARIN MÜDAHALESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:00:39 | 06.10.2021 17:30:39 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2212
1677350 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:10:35 | 06.10.2021 17:11:11 | #VALUE! | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 | 0 | 0 | 1.479 | 0.2424 | 0 | 0 | 2.0281
1677332 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407162/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:23:00 | 06.10.2021 23:55:21 | #VALUE! | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.9119 | 0 | 0 | 0 | 157.0525 | 0 | 0 | 294.9644
1677333 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173673/C ÇIKIŞI-KUYUNUN ÜST TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:29:00 | 06.10.2021 18:37:19 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
1677356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365175/TR3 RMU Y.SANAYİ (365175) AG ŞLTRİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:47:00 | 06.10.2021 18:45:22 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7409 | 0 | 1.3318 | 8.0727
1677354 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576377/KARACAOĞLAN KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 17:50:00 | 06.10.2021 18:20:42 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 10.9798 | 0 | 0 | 15.9917
1677335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365175/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 18:15:00 | 06.10.2021 19:06:28 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8828 | 0 | 1.0551 | 6.9379
1677330 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 18:30:00 | 06.10.2021 18:45:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7659 | 0.0587 | 27.9798 | 0 | 2.2997 | 0 | 33.1041
1677365 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 556224/DM9-TR10 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 18:47:00 | 06.10.2021 19:31:43 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6929
1677390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452186/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2021 23:34:00 | 07.10.2021 01:46:08 | #VALUE! | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0503 | 0 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 22.4258
12217062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781477/DTR1/61-1 NUSRT->>(781477)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 01:31:58 | 07.10.2021 02:19:50 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4859 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 9.5027
1677392 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104913/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 02:13:00 | 07.10.2021 03:49:03 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9688
10003341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31070/DM1/51(31090) ANKARA KIRAATHANESİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 03:06:02 | 07.10.2021 04:18:34 | #VALUE! | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.4557 | 0 | 0 | 0 | 47.51 | 0 | 0 | 84.9657
1677403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782563/DM1-TR39.1>>(782563)DM1/51 ANKARA BLARD | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 03:16:51 | 07.10.2021 04:22:25 | #VALUE! | 0 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 1 | 0 | 434.5554 | 0 | 0 | 300.9711 | 212.4143 | 0 | 2.4683 | 950.4091
1677393 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 412699/Uzk. B-BAŞARLAR BAYIRI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 03:53:00 | 07.10.2021 04:47:23 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 0 | 2.4776 | 0 | 0 | 5.6021
1677404 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25200/TEKBİR YAPI ÇIKIŞRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 04:04:47 | 07.10.2021 04:05:17 | #VALUE! | 0 | 1224 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.4562 | 0 | 0 | 0.2926 | 0.9399 | 0 | 0 | 4.6887
1677407 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765497/PNR 41417 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 07:10:00 | 07.10.2021 11:28:55 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6651 | 0 | 0 | 0 | 72.096 | 0 | 0 | 93.7611
1677406 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 07:15:15 | 07.10.2021 07:16:35 | #VALUE! | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9261 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 3.4746
1677394 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 07:31:00 | 07.10.2021 07:49:37 | #VALUE! | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 4.9893 | 0.1048 | 1.2661 | 0.609 | 0 | 0 | 10.7832
1677396 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 08:07:00 | 07.10.2021 10:09:36 | #VALUE! | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7466 | 52.3838 | 1.1 | 10.9635 | 5.6498 | 0 | 0 | 100.8437
1677410 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742602/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 08:10:00 | 07.10.2021 08:38:32 | #VALUE! | 0 | 597 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 35.1541 | 0.3309 | 0.2194 | 1.8564 | 12.2408 | 0 | 0.0158 | 49.8174
1677397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145060/26355NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 08:12:00 | 07.10.2021 09:11:16 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715
1677422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651926/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 08:45:00 | 07.10.2021 09:17:45 | #VALUE! | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6995 | 0 | 0 | 0 | 32.7762 | 0 | 0 | 49.4757
5006961 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87545/Uzk. BALABANKORU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:00 | 07.10.2021 17:28:00 | #VALUE! | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 276.1218 | 0 | 0.9806 | 0 | 139.7862 | 0 | 0 | 416.8886
10003320 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859783/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:17 | 07.10.2021 17:12:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0112 | 0 | 0 | 16.0112
10003343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31132/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(365775)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:24 | 07.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 719.2102 | 0 | 0 | 0 | 209.6012 | 0 | 0 | 928.8114
3015492 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:41 | 07.10.2021 11:40:41 | #VALUE! | 0 | 109 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.3957 | 0 | 0 | 13.1335 | 24.7542 | 0 | 0 | 92.2834
5006963 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756438/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:47 | 07.10.2021 12:27:47 | #VALUE! | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 159.0734 | 0 | 0.9577 | 0 | 277.0281 | 0 | 0 | 437.0592
10003335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31124/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:51 | 07.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1818.6377 | 0 | 0 | 0 | 964.4383 | 0 | 0 | 2783.076
5006962 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87190/Uzk.TR 1-18 KAYMAKAMLIK EV. AG ÇIKŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:00:59 | 07.10.2021 17:00:59 | #VALUE! | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 302.4727 | 0 | 0 | 0 | 77.5401 | 0 | 0 | 380.0128
10003342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/61 TİCARET LİS->>(781471)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:01:04 | 07.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 625.7803 | 0 | 0 | 0 | 368.2274 | 0 | 0 | 994.0077
1677415 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15400224/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:03:00 | 07.10.2021 11:25:23 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7554 | 0 | 0 | 5.7554
5006957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262433/27175 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:05:43 | 07.10.2021 13:00:04 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.227 | 0 | 1.1852 | 0 | 35.2786 | 0 | 0 | 71.6908
1677423 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 41705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:08:00 | 07.10.2021 11:17:50 | #VALUE! | 0 | 334 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.2293 | 0 | 0 | 85.7657 | 52.2075 | 0 | 0 | 280.2025
11246369 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782057/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:08:37 | 07.10.2021 15:08:37 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.8817 | 0 | 0 | 0 | 218.1824 | 0 | 0 | 335.0641
3015495 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203027/C ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:20:55 | 07.10.2021 15:20:55 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3875 | 0 | 0 | 0 | 119.015 | 0 | 0 | 140.4025
3015493 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 556788/28 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:25:53 | 07.10.2021 10:25:53 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7543 | 0 | 0 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 7.3307
1677442 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307028/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:30:00 | 07.10.2021 09:57:55 | #VALUE! | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 351.0929 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 0 | 353.6333
5006964 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 09:30:06 | 07.10.2021 11:03:54 | #VALUE! | 0 | 783 | 0 | 12 | 8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 200.9041 | 0 | 2.0334 | 190.3276 | 149.4238 | 0 | 0 | 542.6889
2042568 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:40:29 | 07.10.2021 10:20:29 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3896 | 0 | 0.3763 | 0 | 2.2364 | 0 | 0 | 12.0023
2042550 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 650183/TR/193 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 09:48:01 | 07.10.2021 10:48:01 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798
1677426 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143318/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 10:36:00 | 07.10.2021 11:35:19 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0.3874 | 0 | 0 | 4.2301
3015494 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 556473/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 11:00:05 | 07.10.2021 11:42:00 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7186 | 0 | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 2.5541
13042754 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102842/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 11:13:17 | 07.10.2021 12:13:17 | #VALUE! | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7513 | 0 | 0 | 0 | 5.2291 | 0 | 0 | 19.9804
1677430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301135/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 11:39:00 | 07.10.2021 12:37:09 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 95.8653 | 0 | 0 | 99.8636
1677460 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 12:49:27 | 07.10.2021 13:49:04 | #VALUE! | 1 | 800 | 9 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 2.1888 | 122.1973 | 41.764 | 2.2526 | 75.6436 | 74.2825 | 145.1952 | 0 | 463.524
1677461 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 12:49:57 | 07.10.2021 12:50:44 | #VALUE! | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481
1677462 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514283/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 12:57:00 | 07.10.2021 14:51:17 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5302 | 0 | 0 | 0 | 4.6161 | 0 | 0 | 14.1463
3015478 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 202798/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 13:34:27 | 07.10.2021 15:34:27 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 10.636 | 0 | 0 | 14.573
1677468 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732831/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 14:27:00 | 07.10.2021 15:30:41 | #VALUE! | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 40.9531 | 0 | 0 | 0 | 36.1023 | 0 | 0 | 77.0554
1677481 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 14:34:00 | 07.10.2021 15:10:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7498
1677470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 14:48:24 | 07.10.2021 14:49:30 | #VALUE! | 0 | 1733 | 78 | 6 | 16 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.4725 | 10.4679 | 0.0317 | 5.4336 | 3.4992 | 34.163 | 0 | 60.0679
1677474 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 124003/25400NOLU TRAFO B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 15:17:00 | 07.10.2021 16:39:24 | #VALUE! | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6937 | 0 | 0 | 0 | 13.7805 | 0 | 0 | 32.4742
1677484 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 15:53:00 | 07.10.2021 17:31:59 | #VALUE! | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.8684 | 0 | 0 | 0 | 25.5606 | 0 | 0 | 102.429
2042553 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591080/P.KÖY TR29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 16:05:41 | 07.10.2021 16:20:41 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3594
1677477 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 795720/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 16:36:00 | 07.10.2021 16:46:24 | #VALUE! | 1 | 965 | 7 | 15 | 5 | 150 | 7 | 2 | 0.2652 | 57.6515 | 17.8597 | 0.5589 | 4.7335 | 20.7156 | 1449.6888 | 4.1095 | 1555.5827
1677501 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28233782/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2021 16:36:00 | 07.10.2021 18:50:11 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6182 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0 | 27.0515
1677506 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830835/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 16:45:00 | 07.10.2021 17:40:00 | #VALUE! | 0 | 1210 | 0 | 3 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 200.2514 | 0 | 1.6662 | 0 | 126.0778 | 0 | 13.512 | 341.5074
1677505 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756257/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 16:45:29 | 07.10.2021 18:00:14 | #VALUE! | 0 | 3180 | 0 | 10 | 2 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 681.9379 | 0 | 2.7484 | 63.4987 | 684.3765 | 0 | 0 | 1432.5615
5006958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2021 17:00:51 | 07.10.2021 19:00:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.1293 | 0 | 0 | 121.7047 | 263.9505 | 532.5372 | 58.6318 | 976.9535
1677512 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897525/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:22:00 | 07.10.2021 18:38:51 | #VALUE! | 0 | 295 | 6 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.8615 | 28.9479 | 4.7634 | 33.7053 | 46.647 | 0 | 0 | 193.9251
1677513 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:27:23 | 07.10.2021 17:28:04 | #VALUE! | 0 | 598 | 1 | 3 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0.0177 | 0.1016 | 2.6293 | 0.6332 | 0 | 0 | 5.2829
1677514 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:27:35 | 07.10.2021 17:28:04 | #VALUE! | 0 | 656 | 1 | 3 | 19 | 117 | 2 | 0 | 0 | 2.0896 | 0.0177 | 0.1016 | 4.9951 | 0.7404 | 2.1743 | 0 | 10.1187
1677493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 31504/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇİ AG ÇKŞ ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:31:00 | 07.10.2021 19:34:57 | #VALUE! | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.5091 | 0 | 0 | 0 | 82.7322 | 0 | 0 | 167.2413
1677497 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866044/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:40:00 | 07.10.2021 19:00:11 | #VALUE! | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9997 | 0 | 0 | 0 | 33.4075 | 0 | 0 | 60.4072
1677519 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:47:11 | 07.10.2021 17:47:36 | #VALUE! | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 2 | 0 | 0 | 1.7395 | 0.13594 | 0.0066446 | 1.3335 | 1.0673 | 4.5364 | 0 | 8.8194
1677520 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19880080/21220 A ÇIKIŞ MARMARA 20 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 17:50:00 | 07.10.2021 20:46:01 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8023
1677524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 436520/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 18:22:00 | 07.10.2021 20:43:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2101 | 0.0393 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 7.6804
11246394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436520/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 19:05:16 | 07.10.2021 19:15:16 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.296
1677529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 31504/DM10/TR45>>(377994-377995)AG ŞLRDE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 19:08:00 | 07.10.2021 20:31:05 | #VALUE! | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.0646 | 0 | 0 | 0 | 54.5245 | 0 | 0 | 119.5891
1677546 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436520/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 20:02:00 | 07.10.2021 21:07:57 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | 4.2726
1677538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 9472412/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 20:16:00 | 07.10.2021 21:40:28 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8631
1677564 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654436/74061 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 21:34:00 | 07.10.2021 22:38:17 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.1852 | 0 | 0.4545 | 0 | 16.901 | 0 | 0 | 34.5407
2042573 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 21:55:59 | 07.10.2021 22:12:59 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 3.8996
1677553 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881635/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 23:25:00 | 08.10.2021 00:16:18 | #VALUE! | 5 | 728 | 0 | 1 | 9 | 56 | 0 | 0 | 23.172 | 124.5171 | 0 | 0.0772 | 34.3308 | 33.9126 | 0 | 0 | 216.0097
1677555 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 21414483/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2021 23:52:00 | 08.10.2021 01:09:23 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.0071
1677567 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 01:50:29 | 08.10.2021 01:51:37 | #VALUE! | 1 | 337 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.034 | 1.1499 | 0 | 0 | 0.7498 | 0.4056 | 0 | 0 | 2.3393
1677568 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 01:50:45 | 08.10.2021 01:52:05 | #VALUE! | 0 | 731 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.5569 | 0 | 0 | 0.7931 | 0.5387 | 0 | 0 | 4.8887
1677573 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755408/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 07:43:00 | 08.10.2021 08:59:47 | #VALUE! | 3 | 149 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1.0775 | 23.8115 | 35.6259 | 0.6335 | 0 | 13.6638 | 138.6885 | 0 | 213.5007
1677572 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 07:43:55 | 08.10.2021 07:46:14 | #VALUE! | 0 | 490 | 43 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.1785 | 7.4044 | 0.0657 | 0.2483 | 1.2978 | 0 | 0 | 12.1947
1677558 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865789/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 08:02:00 | 08.10.2021 09:38:11 | #VALUE! | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0119 | 17.7033 | 0 | 34.5466 | 20.1286 | 0 | 0 | 78.3904
1677576 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 414476/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 08:02:00 | 08.10.2021 09:36:50 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 0 | 0 | 0 | 0.2582 | 0 | 0 | 0.3464
13042711 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:02 | 08.10.2021 12:50:02 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 147.3492 | 0 | 0 | 0 | 148.478
5006959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:10 | 08.10.2021 17:00:10 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.2025 | 0 | 8.9662 | 0 | 9.9557 | 0 | 0 | 122.1244
5006965 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87366/Uzk.TR 2-29 BAYRAKTAROĞLU SOK AYD. | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:11 | 08.10.2021 17:47:11 | #VALUE! | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 408.4124 | 0 | 0 | 0 | 20.3882 | 0 | 0 | 428.8006
10003336 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31124/DM1-TR38.1(DM1/060-3)BAHÇLİEVLR DM (2019 | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:13 | 08.10.2021 18:45:44 | #VALUE! | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2689.8898 | 0 | 0 | 0 | 1165.1256 | 0 | 0 | 3855.0154
10003345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31132/DM1/22->>(784132)MAE ANDL AG ŞLR E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:22 | 08.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 753.1731 | 0 | 0 | 0 | 209.3908 | 0 | 0 | 962.5639
3015496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:25 | 08.10.2021 10:58:25 | #VALUE! | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.8571 | 0 | 0 | 0 | 30.0091 | 0 | 0 | 79.8662
3015497 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 560177/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:28 | 08.10.2021 10:00:28 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4005 | 0 | 0 | 0 | 0.3415 | 0 | 0 | 7.742
5006966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27475/27475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:39 | 08.10.2021 16:00:39 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.5647 | 0 | 0 | 0 | 47.4987 | 0 | 0 | 128.0634
10003344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/051 DM01/TR41 ÇARDAKLI ÇEŞME PARK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:48 | 08.10.2021 18:34:03 | #VALUE! | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 904.7148 | 0 | 0 | 0 | 569.8352 | 0 | 0 | 1474.55
10003337 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 51835/6 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:00:53 | 08.10.2021 17:28:09 | #VALUE! | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 270.9849 | 0 | 8.7243 | 0 | 455.9072 | 0 | 0 | 735.6164
1677587 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830839/Uzk. A-OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 09:02:00 | 08.10.2021 10:10:00 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 0.6935 | 0 | 0 | 7.3638
3015501 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740763/TR-25 ARIZA ARKASI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:18:21 | 08.10.2021 12:00:21 | #VALUE! | 0 | 527 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 629.5482 | 0 | 2.6702 | 0 | 162.4262 | 0 | 34.2711 | 828.9157
3015502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:20:31 | 08.10.2021 14:38:31 | #VALUE! | 0 | 777 | 0 | 1 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 572.3891 | 0 | 0.899 | 74.8363 | 225.5281 | 0 | 0 | 873.6525
3015480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 09:25:39 | 08.10.2021 09:35:08 | #VALUE! | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.6938 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 0 | 0 | 3.661
1677621 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103050/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 09:35:00 | 08.10.2021 11:56:51 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3174.7968 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 3174.7975
1677602 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 09:41:41 | 08.10.2021 09:42:01 | #VALUE! | 0 | 295 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0.007 | 0.7014 | 0 | 0 | 1.9504
1677603 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 710702/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 09:43:00 | 08.10.2021 12:26:58 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8227 | 0 | 5.1249 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 54.0276
1677627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 09:53:00 | 08.10.2021 11:51:16 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7984 | 0 | 1.2257 | 0 | 6.8929 | 0 | 0 | 27.917
1677630 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600063/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 10:33:00 | 08.10.2021 11:35:40 | #VALUE! | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2173 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 0 | 0 | 7.8311
2042577 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500966/Mrç. KÜPLÜ TR-4 A-BELEDİYE ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 10:43:45 | 08.10.2021 11:22:45 | #VALUE! | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 5.2175 | 0 | 0 | 8.32
2042576 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 114474/17405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 11:00:04 | 08.10.2021 13:45:04 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.354 | 0 | 0 | 0 | 28.3405 | 0 | 0 | 62.6945
1677635 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12381646/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 11:12:00 | 08.10.2021 17:57:24 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917
1677614 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57120/DM1TR9 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 11:35:00 | 08.10.2021 12:28:23 | #VALUE! | 0 | 1329 | 0 | 1 | 1 | 521 | 0 | 3 | 0 | 228.1231 | 0 | 0.4539 | 5.6639 | 315.5527 | 0 | 94.0571 | 643.8507
2042578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 11:55:35 | 08.10.2021 13:00:35 | #VALUE! | 2 | 1133 | 10 | 16 | 13 | 193 | 4 | 1 | 1.0467 | 287.9302 | 275.9193 | 10.8968 | 180.7201 | 143.4218 | 106.4684 | 2.0823 | 1008.4856
2042555 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 124004/25400NOLU TRAFO D ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 12:00:38 | 08.10.2021 12:30:11 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 | 3.3524
1677639 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521119/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 12:20:00 | 08.10.2021 12:35:00 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 4.7116
1677661 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473132/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 12:20:00 | 08.10.2021 13:15:25 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.1941
1677644 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705545/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 12:49:00 | 08.10.2021 15:25:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0 | 0 | 19.756
1677663 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 12:54:09 | 08.10.2021 12:54:58 | #VALUE! | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.44826 | 1.8651 | 0.091163 | 1.452 | 0.24271 | 4.4457 | 0 | 8.5449
1677668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 13:11:59 | 08.10.2021 13:12:42 | #VALUE! | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.2805 | 0.008 | 0 | 0.9478 | 0.0562 | 0 | 2.4278
1677648 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 87631/Uzk. ÇÖPKÖY TR-4 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 13:18:00 | 08.10.2021 14:23:35 | #VALUE! | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 21.235 | 0 | 1.2124 | 0 | 13.6652 | 0 | 5.0733 | 41.1859
11246468 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600347/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 13:21:53 | 08.10.2021 14:02:53 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 7.0677 | 0 | 0 | 15.9667
13042710 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 13:24:45 | 08.10.2021 14:15:46 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 10.597
1677671 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473846/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 13:37:00 | 08.10.2021 14:57:09 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6289
1677650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 13:41:00 | 08.10.2021 15:28:26 | #VALUE! | 0 | 383 | 11 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91.519 | 76.9575 | 3.3799 | 0 | 45.7141 | 0 | 0 | 217.5705
1677673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892576/74031 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 14:02:00 | 08.10.2021 15:58:55 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1168 | 0 | 0.8399 | 0 | 2.0548 | 0 | 0 | 16.0115
1677675 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 14:16:49 | 08.10.2021 14:30:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3418 | 0 | 0.3729 | 0 | 10.2569 | 0 | 19.9716
1677679 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707601/A ÇIKIŞI-ANA YOL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 14:35:00 | 08.10.2021 15:14:32 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7082 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.7095
2042557 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835068/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 14:36:51 | 08.10.2021 15:23:51 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0 | 0 | 0 | 11.0265 | 0 | 0 | 17.3287
2042558 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 263492/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 15:16:16 | 08.10.2021 15:52:42 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0.1651
1677685 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 15:16:45 | 08.10.2021 15:31:20 | #VALUE! | 4 | 2673 | 1 | 34 | 17 | 567 | 3 | 2 | 0.7496 | 119.0437 | 0.5022 | 3.2922 | 23.7889 | 133.2879 | 286.1995 | 7.246 | 574.11
1677702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652394/TR-38-B AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 15:34:00 | 08.10.2021 17:32:35 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 30.688 | 0 | 0 | 0 | 143.8232 | 0 | 6.3316 | 180.8428
1677705 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261553/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 15:51:00 | 08.10.2021 17:16:07 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9551 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | 1.4333
1677699 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884956/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:05:02 | 08.10.2021 16:21:04 | #VALUE! | 11 | 10652 | 13 | 35 | 64 | 1871 | 12 | 5 | 1.8537 | 523.1252 | 12.4658 | 2.322 | 200.4942 | 431.1597 | 448.8856 | 20.5359 | 1640.8421
3015503 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2021 16:10:08 | 08.10.2021 16:23:06 | #VALUE! | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 4.9603
13042821 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28262598/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:10:12 | 08.10.2021 17:50:12 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2547 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 4.4937
1677707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:15:00 | 08.10.2021 17:00:49 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1637 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 21.747
1677694 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:41:00 | 08.10.2021 18:25:04 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4948 | 0 | 0 | 0 | 4.1598 | 0 | 0 | 20.6546
1677693 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175944/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:47:00 | 08.10.2021 17:32:46 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5949 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 6.6566
1677698 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634886/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 16:55:00 | 08.10.2021 17:57:44 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7852 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 7.9416
1677714 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 B-ŞABAN EGE ASKERİYE | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 17:30:00 | 08.10.2021 18:07:24 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6031 | 0 | 0 | 0 | 7.4892 | 0 | 0 | 15.0923
2042560 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1104779/20530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 17:35:18 | 08.10.2021 18:05:18 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0443
1677703 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842951/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 17:40:00 | 08.10.2021 17:45:00 | #VALUE! | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.3763 | 1.3487 | 0 | 1.166 | 3.0389 | 0 | 0 | 10.9299
1677722 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741653/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 18:00:00 | 08.10.2021 18:45:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8108 | 0 | 0 | 0 | 16.8108
1677717 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1032072/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 18:01:00 | 08.10.2021 19:24:13 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1823
1677718 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102570/17710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 18:03:00 | 08.10.2021 18:44:11 | #VALUE! | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.514 | 0 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 98.3316
1677727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 18:21:41 | 08.10.2021 18:22:32 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0.0475 | 1.8992 | 0.5977 | 0.0182 | 2.813 | 0.5809 | 0.0724 | 0 | 6.0289
1677741 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 18:48:00 | 08.10.2021 19:45:03 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2993 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0 | 0 | 7.4866
1677744 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432924/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 19:25:00 | 08.10.2021 20:50:49 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | 6.6633
11246482 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822098/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 19:26:38 | 08.10.2021 20:15:38 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2362 | 0 | 0 | 0 | 19.2362
1677719 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81930/81930-Edr.03TR-36 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 19:30:00 | 08.10.2021 19:45:00 | #VALUE! | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.9849 | 0 | 0.1068 | 0 | 3.6104 | 0 | 0 | 23.7021
11246487 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 19:49:11 | 08.10.2021 19:59:11 | #VALUE! | 0 | 209 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9.9015 | 1.3443 | 0.0712 | 0.9748 | 5.2704 | 96.416 | 0 | 113.9782
1677739 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/BALABANCIK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 20:30:42 | 08.10.2021 21:29:50 | #VALUE! | 0 | 1978 | 1 | 10 | 10 | 344 | 0 | 1 | 0 | 471.2127 | 0.8649 | 8.0031 | 28.5451 | 133.8239 | 0 | 3.8576 | 646.3073
1677740 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 851475/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 20:40:00 | 08.10.2021 21:22:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3083 | 0 | 24.3083
1677749 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431794/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 20:47:00 | 08.10.2021 21:49:07 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 5.2938
1677753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366262/DTR1-55/1->>(366262) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:03:00 | 08.10.2021 21:41:38 | #VALUE! | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3548 | 0 | 0 | 0 | 10.6824 | 0 | 0 | 51.0372
1677767 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104229/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:06:00 | 08.10.2021 22:05:11 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9633 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 15.0804
1677766 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 13600/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:09:00 | 08.10.2021 21:21:04 | #VALUE! | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 447.5087 | 0 | 0 | 0 | 7.8588 | 0 | 0 | 455.3675
1677768 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111440/15250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:13:00 | 08.10.2021 22:47:59 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.2919 | 0 | 0 | 2.9215
1677775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:41:16 | 08.10.2021 21:41:53 | #VALUE! | 1 | 1611 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.015847 | 4.131 | 0.70416 | 0.054087 | 2.6314 | 2.4087 | 13.4279 | 0.099772 | 23.4729
1677776 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:41:40 | 08.10.2021 21:50:15 | #VALUE! | 0 | 985 | 0 | 6 | 5 | 144 | 4 | 1 | 0 | 46.2862 | 0 | 0.3298 | 3.1343 | 13.1275 | 16.8589 | 1.6794 | 81.4161
1677757 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170684/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:44:00 | 08.10.2021 22:59:52 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5567 | 0 | 1.3905 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 9.9856
1677747 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795427/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 21:50:00 | 08.10.2021 22:05:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2201 | 0 | 0 | 0 | 8.2201
11246506 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814576/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 22:10:11 | 08.10.2021 22:51:11 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027
1677785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121985/27740 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 22:43:00 | 08.10.2021 23:12:08 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1461
1677786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 6638616/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 22:48:00 | 08.10.2021 23:25:00 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4235
1677784 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81570/81570-Edr. 03 TR-13 TRAFO GENEL BAKIMLAR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 23:00:00 | 08.10.2021 23:20:00 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.2054 | 0 | 0.283 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 41.1324
1677801 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 80025/Edr.BİKA İNŞ(TIP FAK.KAV) DM TRF.POSTASI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2021 23:10:00 | 08.10.2021 23:20:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7158 | 0 | 0 | 4.7158
1678374 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 03:03:02 | 09.10.2021 03:09:02 | #VALUE! | 4 | 2673 | 1 | 34 | 17 | 567 | 3 | 2 | 0.2669 | 42.392 | 0.1091 | 0.7154 | 6.3167 | 28.8722 | 81.9314 | 1.0444 | 161.6481
1677820 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 04:15:43 | 09.10.2021 04:28:23 | #VALUE! | 4 | 1728 | 2 | 19 | 19 | 193 | 0 | 0 | 0.8921 | 49.9868 | 0.233 | 0.523 | 12.7475 | 11.8074 | 0 | 0 | 76.1898
1677821 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530643/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 06:30:00 | 09.10.2021 07:50:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3296
1677822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 06:51:16 | 09.10.2021 06:51:50 | #VALUE! | 1 | 1611 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.014562 | 3.7961 | 0.64706 | 0.049701 | 2.418 | 2.2134 | 12.3391 | 0.091683 | 21.5697
1677824 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756651/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 06:53:00 | 09.10.2021 07:36:46 | #VALUE! | 0 | 814 | 0 | 21 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 87.1121 | 0 | 4.1257 | 0 | 117.8614 | 0 | 0 | 209.0992
1677830 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 558479/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:09:00 | 09.10.2021 11:17:59 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 5.0461 | 0 | 0 | 9.5089
1677862 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111431/15250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:24:00 | 09.10.2021 11:05:24 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 5.777
5006982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313035/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 08:30:53 | 09.10.2021 16:10:53 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.0896 | 0 | 0 | 0 | 609.5935 | 0 | 0 | 676.6831
1677832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882373/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:45:27 | 09.10.2021 09:32:09 | #VALUE! | 4 | 2673 | 1 | 34 | 17 | 567 | 3 | 2 | 2.1535 | 342 | 1.3927 | 9.1295 | 61.4458 | 333.7886 | 765.7749 | 16.2538 | 1531.9388
1677795 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 42695613/A ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:46:00 | 09.10.2021 09:56:19 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0.0848
2042582 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621524/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:47:05 | 09.10.2021 09:33:05 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 0 | 0.1425 | 0 | 0.4958 | 0 | 0 | 3.7395
1677834 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 861442/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:54:00 | 09.10.2021 09:49:15 | #VALUE! | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.671 | 0 | 1.0132 | 0 | 3.6143 | 0 | 0 | 14.2985
1677835 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866513/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 08:55:00 | 09.10.2021 10:21:12 | #VALUE! | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.673 | 1.4924 | 0.1404 | 0 | 16.8801 | 0 | 0 | 50.1859
10003348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31132/DM1/063 CEMALİYE MH.ALİPAŞA OKULU ARKASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:07 | 09.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 771.1461 | 0 | 0 | 0 | 190.6629 | 0 | 0 | 961.809
5006967 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262032/27475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:14 | 09.10.2021 16:31:14 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.206 | 0 | 0 | 0 | 28.596 | 0 | 0 | 59.802
5006983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:16 | 09.10.2021 17:00:16 | #VALUE! | 0 | 164 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 251.4064 | 50.369 | 0.817 | 0 | 108.5072 | 0 | 0 | 411.0996
3015504 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740794/21010 F ÇIKIŞ TR 70 | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:27 | 09.10.2021 12:00:00 | #VALUE! | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.7709 | 0 | 0 | 0 | 66.5098 | 0 | 0 | 102.2807
2042601 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557411/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:00:30 | 09.10.2021 12:00:30 | #VALUE! | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.8671 | 0 | 0 | 0 | 22.9931 | 0 | 0 | 121.8602
10003347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31124/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:32 | 09.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1949.9567 | 0 | 0 | 0 | 877.3055 | 0 | 0 | 2827.2622
10003349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:00:50 | 09.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 672.3255 | 0 | 0 | 0 | 335.6177 | 0 | 0 | 1007.9432
3015505 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.(51471) ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:02:50 | 09.10.2021 12:59:50 | #VALUE! | 0 | 78 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 59.9933 | 18.1731 | 2.7834 | 0 | 32.4526 | 111.7469 | 0 | 225.1493
1677799 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170388/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:03:00 | 09.10.2021 10:08:15 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 1.2886
2042603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785832/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (785832) AG ŞTR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:07:43 | 09.10.2021 10:07:43 | #VALUE! | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 0 | 0 | 0 | 6.6162 | 0 | 0 | 18.8634
1677837 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:10:16 | 09.10.2021 09:11:55 | #VALUE! | 17 | 3746 | 12 | 23 | 68 | 680 | 9 | 5 | 0.256 | 9.0185 | 0.7403 | 0.1228 | 8.8734 | 8.6457 | 14.4029 | 0.85 | 42.9096
1677839 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:22:07 | 09.10.2021 09:22:37 | #VALUE! | 1 | 1611 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.012849 | 3.3495 | 0.57094 | 0.043854 | 2.1335 | 1.953 | 10.8875 | 0.080897 | 19.0321
1677843 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785522/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:29:00 | 09.10.2021 12:28:24 | #VALUE! | 0 | 257 | 1 | 5 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 177.7439 | 5.7724 | 6.1351 | 22.3209 | 107.2625 | 0 | 4.2072 | 323.442
5006981 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412816/81500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:30:09 | 09.10.2021 15:30:09 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 24.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4006
5006960 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 09:30:43 | 09.10.2021 15:30:43 | #VALUE! | 0 | 908 | 0 | 4 | 12 | 332 | 1 | 1 | 0 | 1159.7102 | 0 | 3.1744 | 2271.0987 | 1440.4372 | 118.176 | 7.9616 | 5000.5581
1677864 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:35:47 | 09.10.2021 09:36:14 | #VALUE! | 1 | 1500 | 0 | 7 | 7 | 233 | 6 | 0 | 0.1324 | 4.1563 | 0 | 0.0384 | 0.5455 | 1.8959 | 9.6422 | 0 | 16.4107
1677865 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:41:00 | 09.10.2021 11:30:00 | #VALUE! | 1 | 1500 | 0 | 7 | 7 | 233 | 6 | 0 | 15.3247 | 481.0172 | 0 | 4.202 | 61.6561 | 220.2515 | 1049.9156 | 0 | 1832.3671
1677867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:45:44 | 09.10.2021 09:46:35 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0.0386 | 1.5443 | 0.7178 | 0.022 | 2.709 | 0.5383 | 0.0821 | 0 | 5.6521
1677868 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 09:47:07 | 09.10.2021 09:49:18 | #VALUE! | 0 | 795 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 4.3579 | 0.7951 | 0.0266 | 1.9472 | 2.3769 | 24.5778 | 0 | 34.0815
10003346 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2021 10:00:29 | 09.10.2021 11:16:16 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4418 | 0 | 528.6212 | 0 | 531.063
1677872 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724959/25610 NOLU YONCA YAPI TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:07:00 | 09.10.2021 11:05:53 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6854 | 0 | 0 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 14.8198
1677875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:11:20 | 09.10.2021 10:12:49 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0.0413 | 1.6448 | 0.7357 | 0.0225 | 2.8192 | 0.5746 | 0.0824 | 0 | 5.9205
1677848 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101371/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:22:00 | 09.10.2021 11:47:42 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6464
1677880 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:28:45 | 09.10.2021 10:29:09 | #VALUE! | 4 | 1494 | 2 | 5 | 15 | 313 | 10 | 1 | 0.0833 | 7.5112 | 0.0969 | 0.0426 | 1.3651 | 3.7096 | 96.3853 | 0.0443 | 109.2383
1677884 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:39:00 | 09.10.2021 11:06:56 | #VALUE! | 3 | 312 | 0 | 1 | 6 | 44 | 3 | 0 | 1.043 | 20.1347 | 0 | 0.1171 | 12.1908 | 9.2437 | 446.9155 | 0 | 489.6448
1677854 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500256/Mrç. B.ALTIAGAC TR-1 A-K.ALTIAĞAÇ ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:39:00 | 09.10.2021 12:15:51 | #VALUE! | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7863 | 0 | 0 | 0 | 2.9949 | 0 | 0 | 20.7812
1677850 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706653/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 10:40:00 | 09.10.2021 11:39:58 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.8979 | 0 | 0 | 0 | 36.6105 | 0 | 0 | 59.5084
1677885 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 821710/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:06:00 | 09.10.2021 12:17:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.656
1677888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755053/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:15:00 | 09.10.2021 13:55:00 | #VALUE! | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 75.6582 | 0 | 0 | 0 | 9.2014 | 0 | 0.7892 | 85.6488
1677889 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572383/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:23:00 | 09.10.2021 11:56:16 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0021 | 0 | 0.1888 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 6.3188
1677890 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:26:59 | 09.10.2021 11:30:52 | #VALUE! | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | 9.1528
1677892 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:28:34 | 09.10.2021 11:29:27 | #VALUE! | 4 | 1494 | 2 | 5 | 15 | 313 | 10 | 1 | 0.085 | 7.6726 | 0.0911 | 0.0403 | 1.3816 | 3.8331 | 95.1325 | 0.0438 | 108.28
1677896 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 558711/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:47:00 | 09.10.2021 14:34:23 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9511 | 0 | 0 | 0 | 5.3082 | 0 | 0 | 18.2593
1677900 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 11:54:00 | 09.10.2021 14:05:28 | #VALUE! | 3 | 312 | 0 | 1 | 6 | 44 | 3 | 0 | 5.2536 | 101.4129 | 0 | 0.5343 | 59.5821 | 46.4011 | 2055.36 | 0 | 2268.544
1677902 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 12:01:45 | 09.10.2021 12:02:19 | #VALUE! | 0 | 250 | 5 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.7614 | 0.1965 | 0.0084 | 0.0072 | 0.5189 | 0 | 0 | 1.4924
1677903 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 12:02:00 | 09.10.2021 12:59:20 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 10.1771
1677858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755526/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 12:24:00 | 09.10.2021 13:48:33 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 5.7888
1677911 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 101371/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 12:43:00 | 09.10.2021 13:44:33 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4804
1677924 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263161/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 13:02:00 | 09.10.2021 13:07:55 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0 | 0 | 0.3586
1677917 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705343/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 13:54:13 | 09.10.2021 14:35:33 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0 | 0 | 6.0108
1677931 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113405/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 14:21:00 | 09.10.2021 15:42:16 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 15.5372
1677943 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106034/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 14:23:00 | 09.10.2021 14:50:32 | #VALUE! | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0478 | 0 | 0 | 0 | 2.1862 | 0 | 0 | 10.234
1677944 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707658/A ÇIKIŞI-MUHTARIN EV VE SAĞ SOL KOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 14:28:00 | 09.10.2021 15:25:16 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 | 2.9849
1677947 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334990/43520 B.YON.TR 9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 14:41:00 | 09.10.2021 15:08:20 | #VALUE! | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8044 | 0 | 0 | 0 | 0.9243 | 0 | 0 | 10.7287
1677918 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885174/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 14:59:00 | 09.10.2021 15:57:37 | #VALUE! | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.6228 | 0 | 0 | 0 | 46.699 | 0 | 0 | 122.3218
1677953 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265576/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 15:39:00 | 09.10.2021 17:32:05 | #VALUE! | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38.5737 | 0 | 0 | 0 | 18.1761 | 0 | 0 | 56.7498
1677938 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 16:09:00 | 09.10.2021 17:44:32 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3684 | 55.0608 | 0 | 0 | 12.3828 | 0 | 0 | 85.812
1677960 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 19630/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 16:16:00 | 09.10.2021 16:23:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.3332 | 0 | 341.3332
1677959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 16:17:01 | 09.10.2021 16:17:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 53 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4756 | 0.0050499 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 6.8319
1677940 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334990/43500 B.YON .TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 16:21:00 | 09.10.2021 17:35:20 | #VALUE! | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.0886 | 0 | 0 | 0 | 2.4699 | 0 | 0 | 32.5585
1677965 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 17:01:00 | 09.10.2021 20:31:35 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1515 | 0 | 0 | 0 | 13.5289 | 0 | 0 | 47.6804
1677966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756666/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 17:03:00 | 09.10.2021 18:17:53 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.3792 | 0 | 0 | 0 | 9.6417 | 0 | 0 | 26.0209
1677955 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 17:15:00 | 09.10.2021 17:26:01 | #VALUE! | 0 | 610 | 0 | 4 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 23.9166 | 0 | 0.1361 | 0.18 | 13.3529 | 0 | 0 | 37.5856
1677988 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532151/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 17:32:00 | 2021-10-09 18:33 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6602 | 0 | 0 | 0 | 11.8846 | 0 | 0 | 21.5448
1677994 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861565/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 18:31:00 | 09.10.2021 19:14:28 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8647 | 0 | 0 | 0 | 4.8702 | 0 | 0 | 17.7349
1677995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300489/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 18:59:00 | 09.10.2021 20:28:01 | #VALUE! | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7076 | 0 | 0 | 0 | 0.9633 | 0 | 0 | 20.6709
1678003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815120/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:06:00 | 09.10.2021 19:44:57 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1058 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 0 | 0 | 7.9372
1678002 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:09:31 | 09.10.2021 19:10:09 | #VALUE! | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.8231 | 0.1797 | 0 | 0.1555 | 0.4322 | 0.1951 | 0 | 1.7856
1678007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:16:01 | 09.10.2021 19:17:19 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0.0571 | 2.2829 | 0.5636 | 0.0173 | 2.727 | 0.5721 | 0.059 | 0 | 6.279
1678011 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 882204/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:26:00 | 09.10.2021 20:20:48 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3779 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 0 | 8.6414
1678012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:29:01 | 09.10.2021 19:49:35 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 1.1432 | 45.642 | 11.2736 | 0.3451 | 54.5399 | 11.4565 | 1.1789 | 0 | 125.5792
1678015 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 74305/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 19:54:00 | 09.10.2021 21:24:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6123 | 65.666 | 2528.4393 | 9.5761 | 2690.2937
1678023 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260776/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 21:14:00 | 09.10.2021 22:12:59 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515
1678019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 21:47:00 | 09.10.2021 22:21:11 | #VALUE! | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.0641 | 0 | 0 | 0 | 8.2062 | 0 | 0 | 27.2703
1678041 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 22:19:32 | 09.10.2021 22:23:56 | #VALUE! | 0 | 725 | 0 | 5 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 0.0307 | 0.205 | 2.8212 | 0 | 0 | 15.4458
1678044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70166/TR/62A-B DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 23:23:00 | 09.10.2021 23:59:37 | #VALUE! | 0 | 998 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 127.7508 | 0 | 0 | 4.0745 | 127.7278 | 0 | 0 | 259.5531
1678031 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701424/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2021 23:37:00 | 10.10.2021 02:14:05 | #VALUE! | 0 | 51 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.2316 | 20.7817 | 0 | 184.2294 | 13.4919 | 0 | 0 | 244.7346
1678047 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 00:17:57 | 10.10.2021 00:19:21 | #VALUE! | 0 | 1077 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 4.0316
1678053 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733406/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 02:34:19 | 10.10.2021 02:41:17 | #VALUE! | 0 | 1226 | 4 | 4 | 7 | 195 | 2 | 0 | 0 | 23.2509 | 1.0137 | 0.0047 | 2.8204 | 9.2505 | 7.6857 | 0 | 44.0259
1678054 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 02:34:34 | 10.10.2021 02:41:38 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 15.5416 | 1.0527 | 1.0428 | 8.7047 | 6.4584 | 0.1174 | 0 | 32.9176
1678055 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 03:03:00 | 10.10.2021 04:23:50 | #VALUE! | 5 | 1709 | 0 | 1 | 12 | 110 | 0 | 0 | 27.4225 | 268.5644 | 0 | 0.1047 | 92.7566 | 72.7647 | 0 | 0 | 461.6129
5006986 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 06:00:27 | 10.10.2021 07:15:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7029 | 0 | 7311.2519 | 0 | 7451.9548
5006971 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745620/20280 KOMBAS.DM 9 DM 1 MURATLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 06:00:57 | 10.10.2021 07:34:57 | #VALUE! | 2 | 11264 | 2 | 6 | 28 | 1808 | 4 | 8 | 6.5623 | 4524.976 | 11.9319 | 2.8059 | 662.0908 | 2108.3618 | 1061.4008 | 624.97 | 9003.0995
1678065 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 07:11:00 | 10.10.2021 10:06:27 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7188 | 0 | 1.8847 | 0 | 9.0076 | 0 | 519.6369 | 0 | 534.248
3015498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786923/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 07:15:37 | 10.10.2021 07:19:37 | #VALUE! | 1 | 3516 | 0 | 0 | 59 | 860 | 72 | 8 | 0.0128 | 141.4389 | 0 | 0 | 100.324 | 37.6941 | 701.0598 | 10.7214 | 991.251
1678062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 07:16:13 | 10.10.2021 07:19:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1226 | 0.6097 | 26.4656 | 0 | 32.1979
1678063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49362/42198 NOLU DM / ÇOSB ARITMA (49362) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 07:16:21 | 10.10.2021 07:19:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8303 | 0 | 54.8303
1678067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 07:27:48 | 10.10.2021 07:47:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 98.9611 | 13.1815 | 14.0932 | 1.8777 | 128.1625
1678068 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 558255/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 07:45:00 | 10.10.2021 09:33:08 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555
1678070 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 08:11:52 | 10.10.2021 08:12:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1176 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 4.3316
1678037 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 08:14:00 | 10.10.2021 08:49:41 | #VALUE! | 0 | 510 | 8 | 4 | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 45.9372 | 7.6554 | 5.6372 | 23.2459 | 26.932 | 0.4185 | 0 | 109.8262
1678038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54730/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 08:30:00 | 10.10.2021 08:59:23 | #VALUE! | 0 | 158 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.4681 | 0 | 1.2268 | 0 | 9.5652 | 0 | 0 | 24.2601
3015500 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 761990/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 08:33:04 | 10.10.2021 10:26:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405.1799 | 0 | 4405.1799
3015507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 08:33:04 | 10.10.2021 09:13:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9357 | 2.4516 | 2638.7261 | 0 | 2752.1134
3015508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 1829880/FİDER 4 TM İLE ÖZCANLAR DM ARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 08:33:04 | 10.10.2021 15:05:16 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.1546 | 0 | 0 | 0 | 2411.1546
1678082 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 552202/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 08:40:00 | 10.10.2021 11:39:32 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 0 | 1.6686 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 | 9.6322
3015524 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:09 | 10.10.2021 13:01:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.0682 | 0 | 4996.3047 | 0 | 5954.3729
10003350 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:10 | 10.10.2021 18:00:45 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.4637 | 0 | 26968.6614 | 0 | 30124.1251
3015512 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:16 | 10.10.2021 15:39:16 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5.4039 | 0 | 5.664 | 0 | 1693.7638 | 0 | 289.428 | 0 | 1994.2597
3015510 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50420/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:16 | 10.10.2021 14:40:16 | #VALUE! | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 513.4169 | 0 | 0 | 0 | 852.6101 | 0 | 19.3341 | 1385.3611
3015499 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772424/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:21 | 10.10.2021 11:36:21 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 11 | 4 | 202 | 2 | 0 | 0 | 41.7318 | 0 | 8.3148 | 124.9527 | 304.8946 | 114.2424 | 0 | 594.1363
3015509 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560241/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:23 | 10.10.2021 10:30:00 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8757 | 0 | 0 | 0 | 8.4823 | 0 | 0 | 17.358
5006969 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87545/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:25 | 10.10.2021 17:00:25 | #VALUE! | 0 | 164 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 289.7383 | 49.8123 | 0 | 0 | 102.8083 | 0 | 0 | 442.3589
3015522 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:32 | 10.10.2021 15:57:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.1772 | 0 | 11350.6266 | 0 | 14019.8038
3015511 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800020/TR 1-02 BİRLİK SANAYİ FİDER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:33 | 10.10.2021 11:33:33 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 1.9885 | 75.6841 | 0 | 17.4207 | 95.2303
3015527 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740715/21260 NOLU DM / DM 52 RİNG (740730) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:00:54 | 10.10.2021 12:51:54 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5404 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 23.5446
5006970 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894334/FİDER-23 MERBOY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:03:04 | 10.10.2021 15:04:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2848 | 10.9618 | 37329.8629 | 0 | 37541.1095
3015523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:04:07 | 10.10.2021 10:27:02 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8168 | 109.3033 | 5327.4371 | 131.5431 | 5658.1003
5006972 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843458/KİLİM MENSUCAT FAB.ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:05:49 | 10.10.2021 15:05:49 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489.6801 | 0 | 3489.6801
5006968 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334712/4300 TR 1 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:09:02 | 10.10.2021 15:09:03 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.2569 | 0 | 0 | 0 | 7.0864 | 0 | 0 | 97.3433
1678040 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881344/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 09:17:00 | 10.10.2021 11:20:00 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.3893 | 0 | 0 | 10.914 | 14.6001 | 0 | 0 | 58.9034
3015521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:20:24 | 10.10.2021 14:51:24 | #VALUE! | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300.2247 | 0 | 0 | 110.5426 | 106.6137 | 0 | 0 | 517.381
1678101 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 09:21:00 | 10.10.2021 12:15:19 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7552 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 6.7802
1678087 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306711/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 09:30:00 | 10.10.2021 17:41:45 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9009 | 0 | 0 | 0 | 11.9681 | 0 | 0 | 12.869
5006985 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:30:10 | 10.10.2021 17:55:10 | #VALUE! | 0 | 315 | 1 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 684.964 | 2.4187 | 20.8702 | 0 | 181.8821 | 0 | 0 | 890.135
5006984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783149/Y.SANAYİ DM7/TR05 >>(782680) DM7-TR09 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:37:56 | 10.10.2021 17:37:56 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | 1018 | 12 | 59 | 0 | 100.4155 | 0 | 0 | 797.3225 | 7929.2534 | 10760.5176 | 1806.8776 | 21394.3866
10003339 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787327/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:55:03 | 10.10.2021 13:14:06 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 9.5427 | 380.9697 | 141.4545 | 4.3305 | 490.5091 | 109.0087 | 7.7121 | 0 | 1143.5273
10003338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-2(FD-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 09:55:03 | 10.10.2021 13:13:05 | #VALUE! | 5 | 1105 | 8 | 13 | 26 | 173 | 16 | 0 | 9.4917 | 1365.1503 | 140.7165 | 18.1483 | 1660.5864 | 295.2811 | 10462.3363 | 0 | 13951.7106
1678094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 09:57:55 | 10.10.2021 09:59:45 | #VALUE! | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0316 | 0 | 0 | 0.0536 | 1.2861 | 0 | 1.3797
1678097 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559802/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 09:59:00 | 10.10.2021 13:10:41 | #VALUE! | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.0567 | 0 | 0 | 0 | 10.2549 | 0 | 0 | 105.3116
1678099 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 116760/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 10:07:00 | 10.10.2021 11:05:48 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3.7874 | 0 | 0 | 4.2074
3015513 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 796285/FİDER-6 KAPIKULE KÖYLER I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 10:10:28 | 10.10.2021 13:15:28 | #VALUE! | 0 | 1210 | 16 | 53 | 43 | 231 | 9 | 2 | 0 | 875.5256 | 135.5606 | 22.4059 | 4104.2358 | 473.7139 | 14812.9814 | 24.8451 | 20449.2683
1678105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453911/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 10:14:00 | 10.10.2021 11:15:26 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0 | 0 | 0 | 11.1126 | 0 | 0 | 11.3894
1678125 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772424/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 10:25:00 | 10.10.2021 11:28:07 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7896 | 0 | 0 | 0 | 3.2916 | 0 | 0 | 4.0812
3015526 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 10:30:00 | 10.10.2021 11:51:35 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 201.4092 | 0 | 368.312 | 0 | 569.9082
5006973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 10:44:31 | 10.10.2021 14:10:31 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 34.7834 | 65.9748 | 215.4068 | 3.2561 | 319.8852
1678133 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 10:56:58 | 10.10.2021 10:57:59 | #VALUE! | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0.2874 | 0 | 0 | 0.9015
5006974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 11:00:12 | 10.10.2021 13:00:12 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.5152 | 0 | 2268.5929 | 0 | 2625.1081
3015528 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 11:05:19 | 10.10.2021 12:24:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8822 | 0 | 8379.3428 | 0 | 8380.225
3015514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-24 KAPTAN ÇELİK ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 11:05:19 | 10.10.2021 12:24:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8822 | 0 | 8379.3428 | 0 | 8380.225
1678137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 11:25:50 | 10.10.2021 11:26:09 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0.3853 | 0 | 0 | 0.2543 | 0 | 0 | 1.3266
1678110 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732829/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 11:36:00 | 10.10.2021 12:19:16 | #VALUE! | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34.8857 | 0 | 0 | 0 | 20.9704 | 0 | 0 | 55.8561
1678129 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102360/A ÇIKIŞI BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 11:41:00 | 10.10.2021 12:06:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72649 | 0 | 0 | 0.72649
1678141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829880/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2021 11:51:00 | 10.10.2021 12:45:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0 | 0 | 0.9848
1678144 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:08:00 | 10.10.2021 12:27:57 | #VALUE! | 0 | 604 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 61.6756 | 0 | 0 | 4.6231 | 18.529 | 10.8175 | 2.7811 | 98.4263
2042611 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110853/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:10:18 | 10.10.2021 12:32:18 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0485
2042584 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 110853/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:12:45 | 10.10.2021 12:26:45 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23286
1678147 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:17:08 | 10.10.2021 12:18:59 | #VALUE! | 0 | 1840 | 0 | 2 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0.0247 | 0 | 6.6602 | 0 | 0 | 13.0199
1678148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:17:42 | 10.10.2021 12:20:21 | #VALUE! | 1 | 800 | 9 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 0.136 | 7.5925 | 2.0241 | 0.1091 | 2.9124 | 3.2341 | 2.8167 | 0 | 18.8249
1678152 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87326/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR 2-22 ÜSTÜNYAPI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:30:00 | 10.10.2021 13:16:18 | #VALUE! | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23.8262 | 0 | 0 | 0 | 8.6465 | 0 | 0.8439 | 33.3166
1678118 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87185/Uzk. UZK. TR 1-16 GÜL SOK KARŞISI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:41:00 | 10.10.2021 13:05:00 | #VALUE! | 0 | 719 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.9069 | 1.0743 | 0 | 0.2852 | 6.6208 | 0 | 0 | 65.8872
1678161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866139/MUTLU KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 12:46:00 | 10.10.2021 13:23:38 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3011 | 0 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | 9.6762
1678166 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 13:04:00 | 10.10.2021 14:24:58 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 9.8148 | 0 | 0 | 13.2888 | 0 | 0 | 0 | 26.4196
1678160 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865703/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 13:07:00 | 10.10.2021 14:24:23 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3131 | 0 | 0 | 0 | 4.3131
5006987 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74331/FİDER-14 MAV_ELYAF ENH_(74331 CBS NO) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 13:18:03 | 10.10.2021 16:36:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391.4071 | 0 | 5391.4071
1678111 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 13:25:00 | 10.10.2021 13:40:00 | #VALUE! | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.5555 | 0 | 0.6489 | 0 | 5.0682 | 0 | 0 | 23.2726
1678184 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230562/20480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 13:43:00 | 10.10.2021 14:10:03 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 2.1407
1678098 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107587/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 14:08:00 | 10.10.2021 15:41:19 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2107
1678169 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882201/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 14:09:00 | 10.10.2021 15:51:02 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5406
1678170 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24330/24330 NOLU B.KARAKARLI TR-2 GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 14:10:00 | 10.10.2021 14:42:51 | #VALUE! | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0 | 0 | 13.0145
1678173 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 14:21:29 | 10.10.2021 20:40:20 | #VALUE! | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 431.8399 | 0 | 0 | 0 | 269.1888 | 0 | 0 | 701.0287
1678194 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27360/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 15:03:19 | 10.10.2021 15:52:18 | #VALUE! | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1226 | 0 | 0 | 0 | 5.4733 | 0 | 0 | 44.5959
1678178 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262036/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 15:12:00 | 10.10.2021 16:55:00 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.2363 | 0 | 0 | 4.82
1678179 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25835/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 15:32:00 | 10.10.2021 16:31:35 | #VALUE! | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3879 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 18.1079
1678176 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 15:55:00 | 10.10.2021 16:20:15 | #VALUE! | 0 | 209 | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23.9007 | 0 | 0.2216 | 1.9582 | 7.9597 | 0 | 0 | 34.0402
1678223 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 16:27:00 | 10.10.2021 19:18:54 | #VALUE! | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137.4153 | 0 | 0 | 0 | 37.2591 | 0 | 0 | 174.6744
1678225 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732120/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 16:47:00 | 10.10.2021 17:41:48 | #VALUE! | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.8969 | 0 | 0 | 0 | 6.7292 | 0 | 0 | 42.6261
2042586 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501185/Mrç. MERİÇ TR-12 D-DERE YOLU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 17:02:54 | 10.10.2021 17:35:54 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1883 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0 | 0 | 7.4372
5006988 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2021 17:38:07 | 10.10.2021 18:38:07 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3877 | 0 | 40.0924 | 0 | 61.4801
1678228 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 856241/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 17:51:00 | 10.10.2021 18:54:05 | #VALUE! | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.9218 | 27.2474 | 0 | 0.4999 | 0 | 9.2953 | 0 | 0 | 37.9644
1678243 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707658/A ÇIKIŞI-MUHTARIN EV VE SAĞ SOL KOL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 18:03:00 | 10.10.2021 18:34:41 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 | 2.0267
1678237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484649/Uzk. C-SAĞ TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:09:00 | 10.10.2021 20:12:00 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459
1678252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490769/Uzk. A-KAYMAKAMLIK LOJMANI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:19:00 | 10.10.2021 20:19:02 | #VALUE! | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.1977 | 0 | 0 | 0 | 264.2687 | 0 | 0 | 297.4664
1678240 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230678/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:20:00 | 10.10.2021 19:50:31 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0 | 0 | 2.3223
1678262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87874/Uzk. KIRCASALİH TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:26:00 | 10.10.2021 20:38:25 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3048 | 0 | 0.0883 | 0 | 1.4883 | 0 | 0 | 41.8814
1678264 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24705/24705 NOLU ŞALGAMLI TR-1 GEN BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:36:00 | 10.10.2021 20:00:41 | #VALUE! | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.7215 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 0 | 0 | 22.0533
1678235 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 410449/81500 TRAFO AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 19:45:00 | 10.10.2021 20:05:00 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0.9513 | 0 | 0 | 4.9214
1678270 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438185/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 20:40:00 | 10.10.2021 21:33:09 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 5.3451
1678281 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43175/43175 SULTAN ÇİFT.TR TR. GENEL BAKIM. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 20:41:00 | 10.10.2021 21:11:12 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.6404 | 0 | 0.2654 | 0 | 26.9175 | 0 | 0 | 29.8233
1678272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336759/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 20:54:00 | 10.10.2021 21:52:20 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.4231 | 0 | 0 | 0 | 27.2979 | 0 | 0 | 45.721
1678282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 783151/Ç.TM(A)->(31002)AYMAR ESKİ ŞALT[F20] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 21:02:49 | 10.10.2021 21:17:20 | #VALUE! | 0 | 52 | 2 | 0 | 32 | 1182 | 56 | 78 | 0 | 3.4986 | 8.278 | 0 | 130.9016 | 273.4748 | 1465.6385 | 43.1454 | 1924.9369
2042587 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 200498/B ÇIKIŞI KÖY KAHVEHANELER TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 21:15:00 | 10.10.2021 21:25:00 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3313 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.3435
1678286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15182193/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 21:50:00 | 10.10.2021 22:26:02 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141
1678288 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 23:36:35 | 10.10.2021 23:37:07 | #VALUE! | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1.8679 | 1.7268 | 0.0339 | 3.2264 | 0.3896 | 0.3782 | 0 | 7.6228
1678301 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786148/V.MEŞE DM19 (786148) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2021 23:50:00 | 11.10.2021 02:49:02 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 4.4788 | 0 | 0 | 7.9998
1678290 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 00:07:33 | 11.10.2021 01:07:33 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.9207 | 0 | 1.1218 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 12.6625
1678302 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635399/KIYIKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 00:34:00 | 11.10.2021 02:01:43 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 1.7338 | 0 | 0 | 4.8971
1678303 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893268/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 00:52:00 | 11.10.2021 01:28:32 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8752 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 1.2332
1678291 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367172/DTR3/16 ->> (367172) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 01:17:00 | 11.10.2021 04:08:09 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.7031 | 0 | 0 | 0 | 20.2258 | 0 | 0 | 62.9289
1678296 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 07:35:30 | 11.10.2021 07:45:04 | #VALUE! | 0 | 297 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 2.5792 | 0 | 2.3574 | 2.5268 | 0 | 0 | 13.2981
1678305 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 07:38:00 | 11.10.2021 08:40:38 | #VALUE! | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7524 | 0 | 6.8992 | 0 | 4.9459 | 0 | 0 | 26.5975
1678306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301129/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 08:02:00 | 11.10.2021 09:39:07 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.1546 | 0 | 0 | 0 | 27.5294 | 0 | 0 | 30.684
11246601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 367171/DTR3/16 ->> (367171) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 08:40:30 | 11.10.2021 09:38:30 | #VALUE! | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.9499 | 0 | 0 | 0 | 19.4856 | 0 | 0 | 72.4355
1678307 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 725531/ERENLER TR1-2-3 ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 08:44:00 | 11.10.2021 09:43:01 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 3.45
5006994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265867/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:00:33 | 11.10.2021 17:00:33 | #VALUE! | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 210.3163 | 0 | 4.6343 | 0 | 234.2625 | 0 | 0 | 449.2131
3015530 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43262/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:00:57 | 11.10.2021 12:00:57 | #VALUE! | 0 | 255 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.7203 | 0 | 0.5218 | 15.5801 | 349.0713 | 0 | 0 | 488.8935
5006975 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:01:22 | 11.10.2021 17:00:22 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.357 | 0 | 9.2326 | 0 | 10.1043 | 0 | 0 | 120.6939
3015515 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743283/21240 NOLU DM / DM 63 ÇIKIŞI (743307) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:04:59 | 11.10.2021 12:00:59 | #VALUE! | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.7295 | 0 | 0.7896 | 0 | 61.9534 | 0 | 0 | 111.4725
1678325 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 09:12:32 | 11.10.2021 09:13:40 | #VALUE! | 0 | 1733 | 77 | 6 | 16 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.4892 | 10.3597 | 0.0314 | 5.0148 | 3.2478 | 31.5 | 0 | 56.6429
5006976 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27105/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:15:29 | 11.10.2021 10:15:29 | #VALUE! | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 37.2499 | 0 | 0 | 0 | 82.8871 | 0 | 0 | 120.137
1678328 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 09:28:19 | 11.10.2021 09:28:45 | #VALUE! | 0 | 1912 | 21 | 7 | 14 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.48 | 0.02 | 2.16 | 1.23 | 0 | 0 | 8.34
3015529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:30:50 | 11.10.2021 14:24:50 | #VALUE! | 0 | 582 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 680.0957 | 0 | 3.1641 | 0 | 288.0705 | 0 | 0 | 971.3303
5006989 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 09:35:35 | 11.10.2021 19:35:35 | #VALUE! | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 663.848 | 161.4876 | 0 | 150.9203 | 394.0639 | 0 | 0 | 1370.3198
1678314 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820858/YEDEK İÇME SUYU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 09:41:00 | 11.10.2021 11:11:29 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1724 | 0 | 0 | 0 | 36.1724
1678331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881151/TR10 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 10:02:00 | 11.10.2021 10:25:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3302 | 0.0019 | 0 | 0 | 19.3321
5006993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781489/DM3/008 CEMALİYE MH.BORSA MEYDANI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 10:06:48 | 11.10.2021 14:06:49 | #VALUE! | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 212.289 | 0 | 0 | 0 | 45.4944 | 0 | 0 | 257.7834
1678332 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462064/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2021 10:11:00 | 11.10.2021 11:11:37 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0.4796
1678336 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 10:31:49 | 11.10.2021 10:32:10 | #VALUE! | 0 | 749 | 15 | 12 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 3.055 | 0.0711 | 0.6147 | 1.1776 | 0 | 0 | 7.1534
1678337 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111311/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 10:43:00 | 11.10.2021 12:45:33 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
1678339 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724975/EML KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 10:48:00 | 11.10.2021 11:47:03 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3403
1678343 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861571/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 11:21:00 | 11.10.2021 15:25:26 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.6939 | 0 | 0 | 0 | 26.4758 | 0 | 0 | 78.1697
1678366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 11:24:04 | 11.10.2021 11:25:49 | #VALUE! | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2808 | 0 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 4.599
13042859 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409515/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 11:30:58 | 11.10.2021 14:40:58 | #VALUE! | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.8619 | 0 | 0 | 0 | 44.1757 | 0 | 0 | 159.0376
1678371 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112297/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 11:51:00 | 11.10.2021 13:34:07 | #VALUE! | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1045 | 0 | 0 | 0 | 0.6465 | 0 | 0 | 23.751
1678369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653917/74031 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 11:51:00 | 11.10.2021 13:09:27 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6647 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 0 | 0 | 12.0446
1678308 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117182/21442D BATI TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 12:12:00 | 11.10.2021 12:33:40 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4228
1678375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 12:23:19 | 11.10.2021 12:46:43 | #VALUE! | 0 | 0 | 53 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0836 | 0.0428 | 24.2715 | 0 | 0 | 0 | 125.3979
1678377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800957/90422 NOLU DT TR1-10 ASKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 12:34:25 | 11.10.2021 12:35:02 | #VALUE! | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.8204
1678380 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 12:43:57 | 11.10.2021 12:45:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2903 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 9.4163
1678382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771078/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 12:51:00 | 11.10.2021 13:30:00 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 0 | 0 | 9.1309 | 0 | 0 | 13.5053
1678353 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143318/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 13:09:00 | 11.10.2021 13:46:42 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 2.8105
1678388 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 13:39:00 | 11.10.2021 13:59:54 | #VALUE! | 0 | 1717 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.6126 | 0.1061 | 0.1198 | 6.0698 | 4.5231 | 0 | 0 | 59.4314
3015531 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765865/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALT.AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 13:56:30 | 11.10.2021 16:00:31 | #VALUE! | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 95.1018 | 0 | 1.2601 | 0 | 42.9351 | 0 | 0 | 139.297
3015536 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2021 14:00:07 | 11.10.2021 15:00:07 | #VALUE! | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0733 | 1.5092 | 1.6536 | 0 | 4.3838 | 0 | 0 | 15.6199
1678385 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793837/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 14:20:00 | 11.10.2021 14:33:25 | #VALUE! | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.3883 | 0 | 0.1338 | 0 | 5.4581 | 0 | 0 | 13.9802
1678397 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113430/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 14:27:00 | 11.10.2021 16:36:05 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0749 | 0 | 1.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3747
1678398 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 14:30:08 | 11.10.2021 14:50:32 | #VALUE! | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0758 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.7314 | 31.9297 | 0 | 33.0825
1678417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM | 801243/90000 NOLU KEŞAN TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 14:33:05 | 11.10.2021 14:41:06 | #VALUE! | 27 | 3213 | 7 | 31 | 37 | 410 | 3 | 1 | 11.3613 | 63.5226 | 2.6545 | 2.5939 | 46.0414 | 28.8587 | 70.0622 | 4.3808 | 229.4754
1678422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301053/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 14:52:00 | 11.10.2021 15:45:10 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6107 | 0 | 0 | 0 | 4.4057 | 0 | 0 | 20.0164
1678408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 15:18:00 | 11.10.2021 15:19:21 | #VALUE! | 0 | 887 | 4 | 11 | 15 | 175 | 2 | 2 | 0 | 2.3808 | 0.3303 | 0.1753 | 3.034 | 1.6772 | 7.5817 | 0.0868 | 15.2661
1678424 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 658465/74151 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 15:22:00 | 11.10.2021 17:32:50 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3743 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5554
1678427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 15:41:00 | 11.10.2021 18:28:50 | #VALUE! | 1 | 127 | 1 | 0 | 19 | 38 | 8 | 0 | 2.6911 | 63.1216 | 2.1162 | 0 | 249.0219 | 59.6195 | 1999.0991 | 0 | 2375.6694
1678414 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836551/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 15:57:44 | 11.10.2021 16:06:34 | #VALUE! | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.4929 | 0 | 0.2024 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 9.6013
1678430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 15:59:00 | 11.10.2021 16:20:00 | #VALUE! | 0 | 887 | 4 | 11 | 15 | 175 | 2 | 2 | 0 | 53.4326 | 6.3278 | 3.3596 | 59.6331 | 33.0875 | 142.7256 | 1.4377 | 300.0039
1678416 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:01:00 | 11.10.2021 16:37:18 | #VALUE! | 0 | 434 | 16 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.6529 | 96.3978 | 0 | 1.7862 | 30.288 | 0 | 0 | 163.1249
1678419 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100924/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:06:00 | 11.10.2021 17:27:01 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323
1678420 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:14:52 | 11.10.2021 16:40:00 | #VALUE! | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 67 | 3 | 0 | 0 | 46.1932 | 65.1346 | 1.2784 | 118.1493 | 15.543 | 22.586 | 0 | 268.8845
1678444 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:21:00 | 11.10.2021 17:37:03 | #VALUE! | 0 | 887 | 4 | 11 | 15 | 175 | 2 | 2 | 0 | 191.3187 | 23.971 | 12.7265 | 219.8663 | 121.6577 | 538.1623 | 5.7113 | 1113.4138
1678448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:32:00 | 11.10.2021 19:15:47 | #VALUE! | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 707.4688 | 0 | 0 | 0 | 186.7095 | 0 | 0 | 894.1783
1678447 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857792/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:34:21 | 11.10.2021 16:35:26 | #VALUE! | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.5593 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0 | 0.9128
1678449 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:43:17 | 11.10.2021 17:09:11 | #VALUE! | 0 | 451 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 23.4678 | 0 | 0.403 | 1.0826 | 16.4129 | 0 | 2.5107 | 43.877
1678432 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:45:00 | 11.10.2021 17:15:00 | #VALUE! | 0 | 439 | 3 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.749 | 0.495 | 0 | 32.7193 | 15.4659 | 0 | 0 | 89.4292
1678450 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730748/ÇENE FİDERİ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:50:00 | 11.10.2021 19:22:10 | #VALUE! | 1 | 1154 | 20 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.7563 | 565.6895 | 488.2883 | 10.9953 | 240.5845 | 295.2926 | 9.5714 | 0 | 1611.1779
1678453 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:57:00 | 11.10.2021 18:59:39 | #VALUE! | 0 | 315 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124.7085 | 0 | 5.9353 | 0 | 63.5359 | 0 | 0 | 194.1797
1678454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 16:58:37 | 11.10.2021 18:43:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7847 | 34.2154 | 1855.5073 | 0 | 2146.5074
1678457 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:00:36 | 11.10.2021 17:03:12 | #VALUE! | 5 | 1742 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.1513 | 13.6835 | 1.8141 | 0.0486 | 7.1905 | 15.7996 | 0 | 1.9791 | 40.6667
1678462 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:10:00 | 11.10.2021 18:02:53 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3351 | 29.9754 | 0 | 0 | 7.1818 | 0 | 0 | 46.4923
2042623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31614/DM10/TR55(DM2/055)>>AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:20:24 | 11.10.2021 18:19:24 | #VALUE! | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 118.5062 | 0 | 0 | 0 | 29.5934 | 0 | 0 | 148.0996
1678484 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:21:00 | 11.10.2021 17:46:15 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8442 | 0 | 0 | 0 | 2.4157 | 0 | 0 | 8.2599
1678485 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:28:56 | 11.10.2021 17:29:15 | #VALUE! | 1 | 1480 | 9 | 9 | 18 | 236 | 8 | 0 | 0.0093 | 4.65 | 4.8794 | 0.0383 | 1.739 | 2.9035 | 42.5024 | 0 | 56.7219
1678489 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862011/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:35:00 | 11.10.2021 18:57:16 | #VALUE! | 4 | 2085 | 14 | 8 | 17 | 300 | 7 | 0 | 5.2518 | 701.5727 | 327.3538 | 3.2693 | 232.2317 | 281.2173 | 970.1328 | 0 | 2521.0294
1678492 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:41:00 | 11.10.2021 18:38:09 | #VALUE! | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.6821 | 0 | 0.4847 | 0 | 15.7046 | 0 | 0 | 51.8714
1678438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85072 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:45:00 | 11.10.2021 18:11:08 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9396 | 0 | 0 | 0 | 2.3504 | 0 | 0 | 12.29
1678493 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3224090/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:45:00 | 11.10.2021 18:48:05 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0914
2042595 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411143/82120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:45:55 | 11.10.2021 18:00:55 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7072 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 3.8284
1678471 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 107898/26640NOLU TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:50:00 | 11.10.2021 19:27:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0 | 0.4217
1678473 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264392/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:53:00 | 11.10.2021 19:33:45 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6474
1678472 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817111/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 17:54:00 | 11.10.2021 19:19:35 | #VALUE! | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8313 | 0 | 0 | 0 | 1.3488 | 0 | 0 | 17.1801
1678475 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 18:02:00 | 11.10.2021 19:28:45 | #VALUE! | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.0039 | 0 | 0 | 0 | 25.655 | 0 | 0 | 86.6589
1678501 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601095/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 18:18:00 | 11.10.2021 20:50:26 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899
1678478 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894748/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 18:24:00 | 11.10.2021 19:13:39 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 1.55 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 4.4075
1678480 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87485/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 18:31:00 | 11.10.2021 19:24:38 | #VALUE! | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.4131 | 0 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 47.2571
1678504 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 18:38:53 | 11.10.2021 18:39:15 | #VALUE! | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.7229 | 0.026 | 0 | 0 | 0.5661 | 0 | 0 | 1.315
1678512 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817371/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 19:05:00 | 11.10.2021 21:37:50 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3826
1678470 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846082/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 19:10:00 | 11.10.2021 20:10:00 | #VALUE! | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.4897 | 0 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | 34.9482
1678528 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450532/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 20:20:00 | 11.10.2021 21:53:10 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7816 | 0 | 0.9816 | 0 | 4.1947 | 0 | 0 | 18.9579
1678529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301125/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 20:22:00 | 11.10.2021 20:47:01 | #VALUE! | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | 0 | 65.2885 | 0 | 0 | 79.6369
1678525 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791862/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 20:45:00 | 11.10.2021 21:05:41 | #VALUE! | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0536 | 0 | 0.0678 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 5.5921
1678543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 20:54:12 | 11.10.2021 20:57:05 | #VALUE! | 0 | 5704 | 65 | 18 | 52 | 934 | 2 | 1 | 0 | 54.9262 | 12.2274 | 0.3799 | 29.8967 | 26.9786 | 2.5562 | 0.0616 | 127.0266
1678460 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85077/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2021 21:00:00 | 11.10.2021 21:30:00 | #VALUE! | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.1665 | 0 | 0.0637 | 0 | 13.2849 | 0 | 0 | 35.5151
1678556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 04:21:19 | 12.10.2021 04:23:05 | #VALUE! | 0 | 540 | 1 | 3 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2.0761 | 0.4589 | 0.0159 | 0.4808 | 0.8803 | 9.3196 | 0 | 13.2316
1678557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802400/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 04:33:57 | 12.10.2021 04:34:50 | #VALUE! | 1 | 727 | 1 | 3 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0.003 | 1.2748 | 0.0077 | 0.0071 | 0.4831 | 0.4438 | 0.4794 | 0 | 2.6989
1678559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:02:36 | 12.10.2021 05:02:59 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.48139 | 1.6883 | 0.0091695 | 0.40893 | 0.18988 | 2.0868 | 0 | 4.8645
1678564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:11:00 | 12.10.2021 06:06:11 | #VALUE! | 1 | 326 | 1 | 1 | 8 | 52 | 1 | 0 | 0.1664 | 32.0649 | 0.413 | 0.0345 | 27.058 | 10.5365 | 26.0491 | 0 | 96.3224
1678560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94652 NOLU DT SARPDERE-KÇKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:23:49 | 12.10.2021 05:25:36 | #VALUE! | 0 | 312 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.279 | 0.0158 | 0.0139 | 1.8789 | 0.5558 | 0.2744 | 0 | 4.0178
1678582 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331139/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:33:56 | 12.10.2021 06:09:33 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 3.9735
1678583 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:36:35 | 12.10.2021 05:37:13 | #VALUE! | 0 | 507 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0.006 | 0.0071 | 0.4466 | 0 | 0 | 1.7028
1678589 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:44:00 | 12.10.2021 09:37:09 | #VALUE! | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.574 | 518.5514 | 0 | 231.526 | 0 | 0 | 0 | 756.6514
1678585 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 05:50:23 | 12.10.2021 05:50:41 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.37674 | 1.3213 | 0.0071761 | 0.32003 | 0.1486 | 1.6331 | 0 | 3.807
1678593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:21:55 | 12.10.2021 06:23:39 | #VALUE! | 0 | 911 | 7 | 11 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0.2376 | 0.1038 | 0.2394 | 0.8209 | 0 | 0 | 4.6087
1680017 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 829567/Uzk. FD-9 DSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:25:10 | 12.10.2021 06:43:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6059 | 0 | 1.7566 | 0 | 0 | 0 | 8.3625
1678568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:37:00 | 12.10.2021 12:00:00 | #VALUE! | 0 | 146 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.8189 | 0 | 1.6621 | 262.8354 | 50.3066 | 0 | 0 | 422.623
1678598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:42:43 | 12.10.2021 06:43:33 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 2.0281 | 0.1464 | 0.1448 | 1.3481 | 1.0035 | 0.0208 | 0 | 4.6917
1678569 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:51:00 | 12.10.2021 11:34:55 | #VALUE! | 1 | 326 | 1 | 1 | 8 | 52 | 1 | 0 | 1.0221 | 197.0114 | 3.3314 | 0.2787 | 189.8528 | 85.9668 | 185.386 | 0 | 662.8492
1678603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 06:55:54 | 12.10.2021 06:56:54 | #VALUE! | 3 | 1591 | 5 | 22 | 14 | 378 | 2 | 0 | 0.0074 | 3.8434 | 0.4309 | 0.0718 | 1.9325 | 2.0945 | 1.8786 | 0 | 10.2591
1678570 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817205/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:00:00 | 12.10.2021 14:00:25 | #VALUE! | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 275.7323 | 0 | 0 | 0 | 142.3746 | 0 | 0 | 418.1069
1678606 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:00:37 | 12.10.2021 07:01:14 | #VALUE! | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.4847 | 0.1599 | 0 | 0.1391 | 0.3308 | 0.25 | 0 | 1.3645
1678610 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:13:13 | 12.10.2021 07:14:30 | #VALUE! | 0 | 700 | 8 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0.4367 | 0.0509 | 0.235 | 0.4298 | 0 | 0 | 2.6618
1678616 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:16:00 | 12.10.2021 09:27:38 | #VALUE! | 0 | 2378 | 10 | 8 | 10 | 304 | 1 | 0 | 0 | 674.2592 | 143.8834 | 8.4016 | 149.7732 | 287.9094 | 873.8897 | 0 | 2138.1165
1678573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:16:00 | 12.10.2021 08:32:43 | #VALUE! | 4 | 1352 | 8 | 11 | 12 | 202 | 0 | 0 | 2.4542 | 265.3407 | 71.4323 | 2.1679 | 202.991 | 174.5732 | 0 | 0 | 718.9593
1678615 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 102199/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:16:00 | 12.10.2021 10:49:10 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.2036 | 0 | 0 | 0 | 18.1382 | 0 | 0 | 130.3418
1678621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:32:59 | 12.10.2021 07:35:18 | #VALUE! | 0 | 700 | 8 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 1.3102 | 0.1525 | 0.7051 | 1.2891 | 0 | 0 | 7.9865
1678622 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:34:37 | 12.10.2021 07:35:18 | #VALUE! | 0 | 505 | 1 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.3663 | 0 | 0.0069 | 0.0039 | 0.569 | 0 | 0.0484 | 1.9945
1678624 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:37:56 | 12.10.2021 07:38:14 | #VALUE! | 0 | 643 | 0 | 3 | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0.0127 | 0.7596 | 0.3069 | 0.3234 | 0 | 2.5819
1678627 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:45:00 | 12.10.2021 09:00:50 | #VALUE! | 0 | 1501 | 6 | 39 | 5 | 276 | 2 | 1 | 0 | 665.4384 | 27.4499 | 41.7172 | 79.6345 | 235.3743 | 172.2798 | 20.3871 | 1242.2812
1678629 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:47:00 | 12.10.2021 08:46:40 | #VALUE! | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5343 | 0 | 0 | 0 | 0.8359 | 0 | 0 | 7.3702
1678628 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866275/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:47:41 | 12.10.2021 08:11:22 | #VALUE! | 8 | 3100 | 21 | 29 | 36 | 440 | 6 | 0 | 2.7721 | 198.0641 | 81.7106 | 1.9781 | 251.1271 | 127.5246 | 374.8013 | 0 | 1037.9779
1678631 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 07:57:26 | 12.10.2021 08:32:02 | #VALUE! | 0 | 2896 | 2 | 13 | 42 | 525 | 26 | 2 | 0 | 261.8958 | 7.2886 | 13.0754 | 1585.1471 | 239.8346 | 2450.6002 | 5.8626 | 4563.7043
1678634 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841841/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:00:00 | 12.10.2021 11:06:25 | #VALUE! | 0 | 557 | 3 | 1 | 2 | 99 | 3 | 1 | 0 | 438.976 | 87.0285 | 1.2823 | 138.5054 | 248.1642 | 174.9959 | 14.3186 | 1103.2709
1678633 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:01:51 | 12.10.2021 08:04:34 | #VALUE! | 1 | 800 | 9 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 0.0948 | 5.2936 | 2.014 | 0.1086 | 3.3626 | 3.1164 | 7.0572 | 0 | 21.0472
1678579 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807523/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:03:00 | 12.10.2021 10:46:07 | #VALUE! | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.8199 | 0 | 0.55 | 0 | 82.0935 | 0 | 0 | 232.4634
5006992 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756259/EMLAK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2021 08:05:54 | 12.10.2021 08:30:54 | #VALUE! | 0 | 3183 | 0 | 10 | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 184.6997 | 0 | 0.8406 | 20.4161 | 207.2998 | 0 | 0 | 413.2562
1678639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:08:48 | 12.10.2021 08:39:26 | #VALUE! | 1 | 927 | 35 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 17.1142 | 83.7004 | 114.9258 | 3.4341 | 121.998 | 44.6027 | 0 | 0.2844 | 386.0596
1678643 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821003/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:10:00 | 12.10.2021 09:52:06 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6573 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0 | 0 | 15.4418
1678644 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50614/DM-9\TR-7 Rektorluk Arkasi .ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:12:00 | 12.10.2021 08:22:37 | #VALUE! | 1 | 3027 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 1 | 0.0428 | 83.3607 | 0 | 0 | 56.145 | 19.2723 | 0 | 1.0213 | 159.8421
1678642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301125/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:13:00 | 12.10.2021 14:23:31 | #VALUE! | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 158.787 | 0 | 0 | 0 | 1121.4249 | 0 | 0 | 1280.2119
1678663 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:17:00 | 12.10.2021 09:10:07 | #VALUE! | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43.726 | 0 | 0 | 0 | 38.3326 | 0 | 0 | 82.0586
1678664 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432674/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:17:00 | 12.10.2021 11:59:55 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3364
1678671 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855608/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:28:00 | 12.10.2021 08:54:09 | #VALUE! | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 110.1304 | 0 | 0 | 0 | 10.6767 | 0 | 0.0323 | 120.8394
1678667 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:28:20 | 12.10.2021 08:29:06 | #VALUE! | 1 | 1614 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.0079 | 4.0965 | 2.4052 | 0.0835 | 2.4266 | 3.0944 | 8.233 | 0.2653 | 20.6124
1678668 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 703527/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:28:48 | 12.10.2021 11:14:03 | #VALUE! | 0 | 240 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.7739 | 0 | 0 | 1990.9364 | 29.1263 | 0 | 0 | 2152.8366
5006978 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27115/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2021 08:30:27 | 12.10.2021 13:55:27 | #VALUE! | 0 | 426 | 0 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 178.1979 | 0 | 0 | 0 | 245.9106 | 0 | 0 | 424.1085
1678670 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 893664/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:30:39 | 12.10.2021 16:55:55 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5367 | 0 | 0 | 0 | 1252.1116 | 0 | 0 | 0 | 1259.6483
1678649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803371/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:32:00 | 12.10.2021 09:53:13 | #VALUE! | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 24.1872 | 0.911 | 0.7707 | 0 | 25.8349 | 3.2925 | 0 | 54.9963
1678675 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23800/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:34:11 | 12.10.2021 09:05:15 | #VALUE! | 0 | 672 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 66.5439 | 0 | 0.2775 | 0.2775 | 17.0277 | 0 | 163.408 | 247.5346
1678607 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:40:00 | 12.10.2021 09:03:27 | #VALUE! | 0 | 1374 | 13 | 27 | 20 | 369 | 2 | 1 | 0 | 134.0988 | 7.7165 | 9.4648 | 199.9247 | 85.7709 | 35.1072 | 1.1484 | 473.2313
1678679 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:43:19 | 12.10.2021 08:45:43 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0 | 0.0025 | 0.0604 | 0.2149 | 0 | 0 | 1.1181
1678654 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795746/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:44:00 | 12.10.2021 18:28:40 | #VALUE! | 1 | 964 | 6 | 15 | 5 | 149 | 7 | 2 | 14.6929 | 3190.9596 | 1008.2788 | 31.6255 | 280.2504 | 1254.0592 | 84838.7647 | 240.9479 | 90859.579
1678680 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745428/20000 DM 1-TR 8 DM 14 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:44:02 | 12.10.2021 09:44:33 | #VALUE! | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 115.6572 | 0 | 0 | 0 | 97.3273 | 0 | 1.8897 | 214.8742
1678684 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709630/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:49:00 | 12.10.2021 11:56:24 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 4 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 69.1082 | 0 | 2.2141 | 19.1489 | 100.0326 | 503.4833 | 0 | 693.9871
1678681 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836761/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:51:00 | 12.10.2021 10:52:46 | #VALUE! | 0 | 412 | 1 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.0293 | 2.8483 | 0 | 421.8761 | 74.2977 | 0 | 0 | 630.0514
1678683 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:51:39 | 12.10.2021 08:52:17 | #VALUE! | 0 | 170 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0.0094 | 0.0182 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.4889
1678686 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731243/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 08:53:00 | 12.10.2021 10:16:39 | #VALUE! | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0815 | 16.7258 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 43.1368
5006977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2021 09:00:17 | 12.10.2021 17:00:17 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3082 | 0 | 0 | 0 | 33.1008 | 0 | 0 | 34.409
1678691 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:07:00 | 12.10.2021 12:44:01 | #VALUE! | 0 | 505 | 1 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 351.6306 | 0 | 2.1996 | 1.1271 | 185.115 | 0 | 17.5315 | 557.6038
1678701 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817104/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:07:00 | 12.10.2021 14:13:30 | #VALUE! | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 163.8761 | 0 | 0 | 0 | 96.754 | 0 | 90.867 | 351.4971
1678702 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:09:00 | 12.10.2021 11:01:41 | #VALUE! | 0 | 1747 | 16 | 6 | 10 | 190 | 0 | 0 | 0 | 421.5019 | 203.5961 | 3.4545 | 251.2364 | 184.8058 | 0 | 0 | 1064.5947
1678704 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701753/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:12:00 | 12.10.2021 11:54:06 | #VALUE! | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 230.5175 | 0 | 0 | 0 | 341.9853 | 0 | 12.4595 | 584.9623
1678694 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570632/BESKİ UYDU KENT TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:12:00 | 12.10.2021 09:41:41 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122
3015532 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2021 09:14:57 | 12.10.2021 13:14:57 | #VALUE! | 0 | 779 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 527.1271 | 0 | 0 | 20.2652 | 130.6352 | 0 | 0 | 678.0275
1678698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:17:41 | 12.10.2021 09:34:18 | #VALUE! | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 2.4261
11246677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634339/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:19:50 | 12.10.2021 10:19:50 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2985 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 4.0245
1680018 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884956/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:29:09 | 12.10.2021 09:53:05 | #VALUE! | 11 | 10661 | 13 | 36 | 64 | 1875 | 12 | 5 | 2.5682 | 723.9915 | 18.2474 | 3.6223 | 305.1538 | 644.8143 | 740.4796 | 36.6328 | 2475.5099
1678577 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81575/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:30:00 | 12.10.2021 09:39:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8412 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 3.1201
1678728 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821989/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:31:00 | 12.10.2021 11:43:32 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168
1678731 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878008/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:36:00 | 12.10.2021 10:49:33 | #VALUE! | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.3874 | 0 | 0 | 0 | 6.9679 | 0 | 0 | 43.3553
1678715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 88030/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:37:00 | 12.10.2021 19:37:42 | #VALUE! | 0 | 1500 | 10 | 2 | 16 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2227.2003 | 21.8331 | 5.0163 | 3535.5012 | 1898.3651 | 0 | 0 | 7687.916
1678733 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815256/94410 İ İBRİKTEPE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:37:00 | 12.10.2021 15:32:16 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 51.521 | 0 | 0 | 53.5528
1678762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378381/DM1/TR36 >>(378381) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 09:59:00 | 12.10.2021 11:12:55 | #VALUE! | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.4026 | 0 | 0 | 0 | 65.9098 | 0 | 0 | 152.3124
13042906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366077/DM1/049 NUSRATİTİYE ESK.HALK.EĞİTİM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:00:16 | 12.10.2021 10:30:16 | #VALUE! | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.9876 | 0 | 0 | 0 | 9.9468 | 0 | 0 | 15.9344
1679807 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM | 882373/DEMİRKÖY TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:05:10 | 12.10.2021 10:33:07 | #VALUE! | 5 | 2705 | 1 | 36 | 16 | 582 | 3 | 2 | 3.3223 | 237.6778 | 0.2266 | 7.2982 | 37.1881 | 345.1223 | 572.5329 | 14.6625 | 1218.0307
1678745 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:11:02 | 12.10.2021 10:12:32 | #VALUE! | 3 | 1697 | 4 | 5 | 20 | 237 | 0 | 0 | 0.0161 | 5.924 | 0.1042 | 0.049 | 2.58 | 2.9621 | 0 | 0 | 11.6354
1678750 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:24:07 | 12.10.2021 11:23:16 | #VALUE! | 0 | 668 | 0 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 111.5552 | 0 | 0.3306 | 2.6086 | 44.198 | 0 | 0 | 158.6924
1678770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311452/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:28:00 | 12.10.2021 11:24:25 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577
1678753 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:30:57 | 12.10.2021 10:50:21 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.3129 | 0 | 0 | 0 | 50.3991 | 0 | 1805.1136 | 0 | 1855.8256
1678775 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 54450/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:41:00 | 12.10.2021 11:02:24 | #VALUE! | 0 | 2104 | 1 | 9 | 8 | 322 | 3 | 1 | 0 | 143.9209 | 0 | 1.2296 | 6.581 | 96.6475 | 48.1575 | 1.7307 | 298.2672
1678741 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882373/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:42:02 | 12.10.2021 16:35:33 | #VALUE! | 4 | 2674 | 1 | 34 | 17 | 568 | 3 | 2 | 16.5526 | 2629.6866 | 9.0747 | 59.4833 | 475.212 | 2535.0264 | 5815.2614 | 118.5196 | 11658.8166
1678760 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:47:00 | 12.10.2021 12:02:12 | #VALUE! | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.9888 | 0 | 0 | 5.4086 | 9.7041 | 0 | 0 | 39.1015
1678777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852173/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:51:00 | 12.10.2021 11:38:09 | #VALUE! | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.3928 | 0 | 0 | 0 | 8.0231 | 0 | 0 | 35.4159
1678781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762690/43500 NOLU DM /KÖYLER GRUBU KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:52:09 | 12.10.2021 10:59:13 | #VALUE! | 2 | 765 | 0 | 1 | 13 | 124 | 0 | 0 | 0.1714 | 17.1471 | 0 | 0.052 | 9.1203 | 9.4389 | 0 | 0 | 35.9297
1678784 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202988/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 10:56:00 | 12.10.2021 11:53:27 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0631
1678719 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:00:00 | 12.10.2021 12:33:27 | #VALUE! | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.462 | 0 | 0.0464 | 0 | 77.422 | 0 | 0 | 168.9304
1678787 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:02:40 | 12.10.2021 11:17:32 | #VALUE! | 4 | 1728 | 2 | 19 | 19 | 193 | 0 | 0 | 1.0933 | 61.2644 | 0.4607 | 1.0348 | 23.0998 | 26.4805 | 0 | 0 | 113.4335
1678788 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:02:44 | 12.10.2021 11:16:24 | #VALUE! | 4 | 1728 | 2 | 19 | 19 | 193 | 0 | 0 | 1.0203 | 57.1681 | 0.43 | 0.9654 | 21.5596 | 24.7178 | 0 | 0 | 105.8612
1678730 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:10:00 | 12.10.2021 11:21:27 | #VALUE! | 0 | 107 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.7266 | 2.3068 | 0 | 0.8095 | 1.2587 | 0 | 0 | 8.1016
1678791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432080/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:10:00 | 12.10.2021 13:25:10 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8993
1678804 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862726/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:13:00 | 12.10.2021 15:17:06 | #VALUE! | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 179.6079 | 0 | 2.6528 | 0 | 63.7891 | 0 | 0 | 246.0498
1678794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:17:57 | 12.10.2021 11:22:01 | #VALUE! | 0 | 795 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 11.0425 | 2.0444 | 0.0683 | 5.9151 | 7.4581 | 74.0716 | 0 | 100.6
1678810 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:30:00 | 12.10.2021 13:54:31 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3912 | 81.8766 | 0 | 0 | 21.7324 | 0 | 0 | 127.0002
1678815 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632458/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:39:00 | 12.10.2021 14:11:31 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8482
1678816 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800454/91100 K TR2/01A Destek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:45:00 | 12.10.2021 13:45:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9994 | 0 | 0 | 22.9994
1678826 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:47:19 | 12.10.2021 12:08:56 | #VALUE! | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.8187 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 0 | 0 | 34.6592
1678833 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:48:00 | 12.10.2021 13:50:15 | #VALUE! | 0 | 146 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.9134 | 0 | 0.6411 | 105.1696 | 20.9628 | 0 | 0 | 169.6869
1678830 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:48:05 | 12.10.2021 11:48:43 | #VALUE! | 1 | 761 | 6 | 1 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0.016276 | 2.0041 | 0.61987 | 0.0050499 | 1.5765 | 0.74394 | 0 | 0 | 4.9657
1678834 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701599/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 11:50:00 | 12.10.2021 12:07:05 | #VALUE! | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.9154 | 0 | 0 | 11.0136
1678844 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:06:25 | 12.10.2021 12:23:25 | #VALUE! | 0 | 2173 | 2 | 2 | 4 | 264 | 3 | 6 | 0 | 105.6961 | 1.1376 | 0.2998 | 2.0439 | 41.1858 | 35.9336 | 9.9308 | 196.2276
1678865 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742932/21395 NOLU DM/DM 13 BARANTAŞ ÇKŞ(742932) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:09:00 | 12.10.2021 14:11:06 | #VALUE! | 0 | 668 | 1 | 1 | 4 | 63 | 3 | 4 | 0 | 375.8714 | 1.1576 | 1.1357 | 14.9418 | 65.5095 | 266.7155 | 44.5508 | 769.8823
1678866 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:10:00 | 12.10.2021 13:37:22 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0898 | 0 | 0 | 0 | 15.2864 | 0 | 0 | 27.3762
1678868 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 105278/14201 NOLU DM KÖSEİLYAS CAD DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:12:00 | 12.10.2021 12:52:12 | #VALUE! | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.0292 | 0 | 0 | 0 | 33.5639 | 0 | 0 | 79.5931
11246702 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:15:12 | 12.10.2021 12:25:12 | #VALUE! | 1 | 4752 | 0 | 22 | 6 | 356 | 2 | 1 | 0.9157 | 150.1079 | 0 | 1.4916 | 74.0087 | 88.1996 | 64.986 | 6.4142 | 386.1237
1678854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 88030/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:20:00 | 12.10.2021 23:16:03 | #VALUE! | 0 | 1500 | 10 | 2 | 17 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2536.2435 | 21.2953 | 4.8926 | 3748.2725 | 1872.718 | 0 | 0 | 8183.4219
1678851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:22:17 | 12.10.2021 12:22:43 | #VALUE! | 0 | 569 | 0 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0.0069103 | 0.15409 | 0.49062 | 0 | 0 | 1.6769
1678856 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:29:55 | 12.10.2021 12:30:24 | #VALUE! | 6 | 423 | 2 | 0 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0.0341 | 1.0973 | 0.1183 | 0 | 0.2507 | 0.5444 | 2.7223 | 0 | 4.7671
1678875 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23422/PAZARYERİ-1 ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:33:00 | 12.10.2021 12:45:51 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6308 | 0 | 0 | 5.6308
1678859 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:38:55 | 12.10.2021 12:43:40 | #VALUE! | 0 | 314 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.5602 | 0 | 0.025 | 0.1294 | 1.3304 | 0 | 0 | 5.045
1678884 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:51:14 | 12.10.2021 13:09:22 | #VALUE! | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.5551 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 29.8491
1678877 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15410/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:54:00 | 12.10.2021 13:51:05 | #VALUE! | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 82.7391 | 0 | 0 | 0 | 122.5759 | 0 | 0.1822 | 205.4972
1678889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 12:59:35 | 12.10.2021 13:01:18 | #VALUE! | 0 | 887 | 4 | 11 | 15 | 175 | 2 | 2 | 0 | 4.6776 | 0.6015 | 0.3195 | 6.0619 | 3.4062 | 15.3084 | 0.1766 | 30.5517
1678879 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437270/92272 K DIŞBUDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:01:00 | 12.10.2021 14:11:19 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0 | 0 | 7.39
1678880 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268450/27245 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:02:00 | 12.10.2021 14:14:56 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0637
2042596 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 102199/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:02:21 | 12.10.2021 15:04:21 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7785 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 6.0142
1678901 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95880/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:06:00 | 12.10.2021 16:13:57 | #VALUE! | 0 | 241 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 126.807 | 0 | 6.6762 | 0 | 38.0214 | 0 | 0 | 171.5046
1678897 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95880/ 95880 NOLU DM TR3 .ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:06:00 | 12.10.2021 15:21:30 | #VALUE! | 0 | 241 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.1582 | 0 | 4.7962 | 0 | 27.5754 | 0 | 0 | 123.5298
1678900 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:10:10 | 12.10.2021 13:11:14 | #VALUE! | 0 | 510 | 8 | 4 | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1.4133 | 0.2365 | 0.1741 | 1.0052 | 1.2011 | 0.0307 | 0 | 4.0609
1678903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829993/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:12:00 | 12.10.2021 14:53:37 | #VALUE! | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.4166 | 0 | 0.0013 | 0 | 20.7039 | 0 | 0 | 75.1218
1678902 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471067/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:12:00 | 12.10.2021 14:16:01 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.3312 | 0 | 0 | 3.9711
1678805 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:20:00 | 12.10.2021 13:40:00 | #VALUE! | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.1301 | 0 | 1.4325 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 10.4959
1678927 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442155/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:27:00 | 12.10.2021 21:34:29 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1219
1678906 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:28:00 | 12.10.2021 14:01:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.015 | 0 | 945.1996 | 0 | 989.2146
1678925 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 111961/18960 YENİCE ARITMA ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:30:38 | 12.10.2021 14:14:42 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0.8101 | 0 | 0 | 2.4804
1678934 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:33:00 | 12.10.2021 15:15:24 | #VALUE! | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 7.4545 | 13.3225 | 0 | 0 | 52.009
1678930 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:38:00 | 12.10.2021 13:46:28 | #VALUE! | 0 | 795 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 17.7557 | 3.2821 | 0.1098 | 9.514 | 11.9652 | 118.8788 | 0 | 161.5056
1678932 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:39:46 | 12.10.2021 13:45:24 | #VALUE! | 0 | 1727 | 15 | 11 | 22 | 278 | 3 | 1 | 0 | 28.6779 | 25.39 | 0.6274 | 28.1612 | 27.7741 | 7.7543 | 0.9736 | 119.3585
1678933 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:40:39 | 12.10.2021 13:41:38 | #VALUE! | 0 | 673 | 0 | 3 | 7 | 81 | 8 | 0 | 0 | 1.7587 | 0 | 0.042 | 1.4185 | 0.6921 | 15.913 | 0 | 19.8243
1678936 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:42:07 | 12.10.2021 13:42:50 | #VALUE! | 1 | 2076 | 5 | 9 | 9 | 79 | 1 | 0 | 0.018417 | 6.1867 | 0.58453 | 0.051429 | 2.2936 | 0.80126 | 3.9013 | 0 | 13.8372
1678938 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821901/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:42:49 | 12.10.2021 14:15:20 | #VALUE! | 4 | 12776 | 101 | 49 | 49 | 1197 | 3 | 0 | 12.7727 | 837.5737 | 315.1379 | 8.1869 | 302.6947 | 484.9957 | 377.5548 | 0 | 2338.9164
1678941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:44:00 | 12.10.2021 14:53:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251.1561 | 0 | 1.6754 | 0 | 37.6298 | 0 | 290.4613
1678945 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:53:59 | 12.10.2021 15:46:08 | #VALUE! | 0 | 510 | 8 | 4 | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 152.3681 | 27.9547 | 20.5851 | 114.1539 | 135.6295 | 3.4779 | 0 | 454.1692
1678946 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 13:57:31 | 12.10.2021 13:58:20 | #VALUE! | 0 | 250 | 5 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.6998 | 0.2239 | 0.0096 | 0.0084 | 0.5855 | 0 | 0 | 1.5272
1678950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780001/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:10:17 | 12.10.2021 14:21:54 | #VALUE! | 0 | 3675 | 3 | 3 | 24 | 480 | 12 | 2 | 0 | 123.4137 | 0.7322 | 0.2226 | 48.027 | 87.0583 | 241.4508 | 3.3669 | 504.2715
1678952 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780250/ULAŞ DM10 >> (780250) DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:10:44 | 12.10.2021 14:45:50 | #VALUE! | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.6802 | 0 | 0 | 0 | 34.9559 | 0 | 0 | 97.6361
1678920 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176220/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:25:00 | 12.10.2021 17:00:33 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438
1678960 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:33:55 | 12.10.2021 14:38:26 | #VALUE! | 0 | 265 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3.2522 | 0.0347 | 0 | 0.9167 | 1.3762 | 57.7453 | 0 | 63.3251
1678990 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:47:00 | 12.10.2021 18:37:44 | #VALUE! | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.0853 | 0 | 0 | 0 | 64.3345 | 0 | 0 | 150.4198
1678988 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:47:26 | 12.10.2021 15:21:34 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2102 | 0 | 0 | 15.3867 | 4.5771 | 0 | 0 | 24.174
1678989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:47:54 | 12.10.2021 14:53:59 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 14.7325 | 1.5371 | 1.5226 | 11.9731 | 10.6703 | 0.1867 | 0 | 40.6223
1678992 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:48:22 | 12.10.2021 15:02:27 | #VALUE! | 4 | 1728 | 2 | 19 | 19 | 193 | 0 | 0 | 0.9691 | 54.3066 | 0.4514 | 1.0133 | 21.9201 | 24.8635 | 0 | 0 | 103.524
1678967 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 14:57:00 | 12.10.2021 17:20:00 | #VALUE! | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.7003 | 0 | 3.2492 | 0 | 28.7625 | 0 | 0 | 144.712
1679000 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:01:43 | 12.10.2021 15:07:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 0 | 541.6655 | 0 | 543.8071
1679004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:03:42 | 12.10.2021 15:06:21 | #VALUE! | 1 | 1280 | 2 | 2 | 10 | 183 | 3 | 0 | 0.076 | 19.2859 | 0.8202 | 0.1278 | 5.9846 | 14.2697 | 40.0043 | 0 | 80.5685
1678845 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842928/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:05:00 | 12.10.2021 15:23:02 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1931
1678969 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880253/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:07:00 | 12.10.2021 16:30:00 | #VALUE! | 1 | 198 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.9023 | 47.5344 | 0 | 0 | 0.5453 | 7.6076 | 0 | 0 | 56.5896
11246707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 800588/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:10:50 | 12.10.2021 15:18:50 | #VALUE! | 0 | 779 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.8144 | 0 | 0 | 0.6839 | 4.4367 | 0 | 0 | 21.935
1679010 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:34:32 | 12.10.2021 15:42:44 | #VALUE! | 4 | 1644 | 1 | 1 | 18 | 100 | 2 | 1 | 1.7967 | 34.9529 | 0.2192 | 0.0809 | 43.5004 | 104.3221 | 37.4049 | 0.0748 | 222.3519
1679014 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:40:20 | 12.10.2021 15:41:26 | #VALUE! | 1 | 1614 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.0086 | 4.4602 | 2.7751 | 0.0959 | 2.7662 | 3.8199 | 8.6131 | 0.2916 | 22.8306
1678974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784557/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:43:00 | 12.10.2021 21:19:42 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.5468 | 0 | 1136.5468
1678975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311182/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:43:00 | 12.10.2021 16:31:52 | #VALUE! | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.4104 | 0 | 0 | 0 | 22.3645 | 0 | 0 | 51.7749
1678978 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87265/TRAFO KORUMA | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:46:00 | 12.10.2021 16:36:28 | #VALUE! | 0 | 369 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.4597 | 0 | 0.088 | 6.2505 | 30.23 | 0 | 0 | 106.0282
1679021 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800943/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 15:47:00 | 12.10.2021 16:39:29 | #VALUE! | 1 | 3659 | 0 | 7 | 1 | 298 | 0 | 1 | 0.1488 | 594.3708 | 0 | 1.4561 | 16.4375 | 163.7102 | 0 | 0.9308 | 777.0542
1678980 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893443/OVACIK DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:02:00 | 12.10.2021 18:05:48 | #VALUE! | 12 | 1323 | 29 | 28 | 18 | 166 | 4 | 0 | 8.5019 | 546.8864 | 887.9073 | 39.4375 | 442.1038 | 315.2109 | 204.0687 | 0 | 2444.1165
1679041 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105820/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:02:00 | 12.10.2021 20:05:55 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.511 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 19.7121
1679024 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:03:28 | 12.10.2021 16:04:09 | #VALUE! | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 2.9955 | 0.2421 | 0.0007 | 1.141 | 1.5806 | 1.9276 | 0 | 7.8875
1679025 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:07:59 | 12.10.2021 16:10:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2389 | 0 | 18.2389
1679044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:08:00 | 12.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.622 | 0 | 1.0968 | 0 | 9.9166 | 0 | 0 | 53.6354
1679028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24535/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:08:49 | 12.10.2021 16:42:21 | #VALUE! | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 5.4362 | 0 | 0 | 12.9024
1679027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:09:27 | 12.10.2021 16:10:39 | #VALUE! | 0 | 670 | 0 | 1 | 4 | 54 | 6 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0.0022 | 1.1446 | 0.8577 | 6.0796 | 0 | 10.2012
1679029 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732828/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:09:49 | 12.10.2021 17:48:17 | #VALUE! | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.4409 | 0 | 0 | 0 | 55.1863 | 0 | 0 | 121.6272
1679043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311485/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:11:00 | 12.10.2021 17:25:05 | #VALUE! | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39.2482 | 0 | 0 | 0 | 74.0302 | 0 | 0 | 113.2784
1679035 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710895/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:27:00 | 12.10.2021 16:50:31 | #VALUE! | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.5504 | 0 | 0 | 0.615 | 2.0387 | 0 | 0 | 7.2041
1679036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 798764/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:29:00 | 12.10.2021 19:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5712
1679037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:31:00 | 12.10.2021 19:38:14 | #VALUE! | 0 | 1912 | 21 | 7 | 14 | 201 | 0 | 0 | 0 | 825.3991 | 370.8781 | 5.4566 | 607.2915 | 312.4069 | 0 | 0 | 2121.4322
1679050 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:40:00 | 12.10.2021 23:00:00 | #VALUE! | 0 | 110 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.8585 | 9.5169 | 3.0388 | 269.4278 | 60.3789 | 0 | 0 | 481.2209
1678873 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1089629/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:42:00 | 12.10.2021 17:23:13 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.7488 | 0 | 0 | 0.7861
1679061 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:42:11 | 12.10.2021 16:51:54 | #VALUE! | 0 | 770 | 0 | 3 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24.5306 | 0 | 0.051 | 1.1783 | 12.3502 | 0 | 0 | 38.1101
1679064 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:46:27 | 12.10.2021 16:53:59 | #VALUE! | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4909
1678977 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413395/80830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:50:00 | 12.10.2021 17:12:49 | #VALUE! | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1348 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 5.6558
1679067 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 16:57:30 | 12.10.2021 16:58:04 | #VALUE! | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 0 | 1.2983
2042630 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570632/KOÇERKENT TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:00:54 | 12.10.2021 17:30:54 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1175
1679072 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94010/94012 NOLU DT ROMAN TOKİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:09:00 | 12.10.2021 20:21:09 | #VALUE! | 0 | 459 | 12 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 243.2818 | 415.9409 | 0 | 519.081 | 235.206 | 0 | 0 | 1413.5097
1679081 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:13:00 | 12.10.2021 20:41:42 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 22.6284 | 0 | 0 | 39.7363 | 0 | 0 | 0 | 70.0098
1679073 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:13:50 | 12.10.2021 18:21:50 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4473 | 0 | 67.5078 | 0 | 81.5502 | 0 | 151.5053
1679075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829894/Uzk.NET-HARFİYAT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:15:37 | 12.10.2021 17:23:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0.4682
1679055 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807493/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:19:00 | 12.10.2021 19:55:56 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3537 | 0 | 0 | 0 | 6.2896 | 0 | 0 | 30.6433
1679083 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439851/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:24:00 | 12.10.2021 18:50:43 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2905 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 0 | 0 | 8.5484
1679085 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:25:00 | 12.10.2021 20:00:36 | #VALUE! | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.3522 | 0 | 0 | 0 | 40.6761 | 0 | 0 | 105.0283
1679087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145480/26610NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:25:00 | 12.10.2021 19:16:25 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4915
1679057 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:32:00 | 12.10.2021 18:06:22 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6234 | 18.8463 | 0 | 0 | 4.6957 | 0 | 0 | 29.1654
1679058 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81470/81460 NOLU DM(03-TR/01 PAZARYERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:40:00 | 12.10.2021 17:54:36 | #VALUE! | 0 | 1230 | 11 | 331 | 4 | 233 | 0 | 2 | 0 | 54.8892 | 11.3611 | 24.1211 | 37.3627 | 72.0974 | 0 | 20.1778 | 220.0093
1679092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:40:42 | 12.10.2021 17:53:12 | #VALUE! | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.5526 | 2.4618 | 0.1997 | 1.8228 | 0.9352 | 0.348 | 0 | 7.3201
1679101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 731900/A ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 17:54:00 | 12.10.2021 18:19:39 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 4.0297
1679047 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 18:00:00 | 12.10.2021 18:10:00 | #VALUE! | 0 | 167 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 0.0722 | 1.5416 | 6.4212 | 0 | 0 | 18.942
2042632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33541/DM2/TR13 >>AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 18:16:29 | 12.10.2021 21:13:35 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137.8014 | 0 | 0 | 0 | 34.7969 | 0 | 0 | 172.5983
1679109 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 18:29:29 | 12.10.2021 18:41:35 | #VALUE! | 3 | 838 | 2 | 7 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.7975 | 24.3723 | 0.3076 | 0.2735 | 15.1977 | 7.238 | 0 | 0 | 48.1866
1679113 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707673/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 18:42:00 | 12.10.2021 19:31:10 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2663 | 0 | 0.3383 | 0 | 4.5709 | 0 | 0 | 17.1755
1679042 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81560/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 18:45:00 | 12.10.2021 19:12:11 | #VALUE! | 0 | 493 | 2 | 149 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.9471 | 0.517 | 15.2589 | 2.2491 | 22.5772 | 0 | 0 | 89.5493
1679117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:07:53 | 12.10.2021 19:11:34 | #VALUE! | 0 | 550 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8.6371 | 0 | 0.0242 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | 11.0918
1679129 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865425/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:19:00 | 12.10.2021 19:43:53 | #VALUE! | 0 | 344 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32.6764 | 0 | 0.145 | 0 | 11.6215 | 0 | 0 | 44.4429
1679141 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:23:59 | 12.10.2021 19:27:03 | #VALUE! | 1 | 1154 | 20 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.0215 | 16.0753 | 10.9348 | 0.2463 | 6.1665 | 7.576 | 0.2302 | 0 | 41.2506
1679143 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:28:00 | 12.10.2021 22:13:02 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.1459 | 0 | 1.1608 | 0 | 9.9895 | 0 | 0 | 55.2962
1679144 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786801/BAHARİYE HALI DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:50:58 | 12.10.2021 19:52:03 | #VALUE! | 0 | 429 | 5 | 2 | 20 | 62 | 37 | 2 | 0 | 3.4488 | 0.7259 | 0.0204 | 7.037 | 2.3248 | 492.1618 | 0.165 | 505.8837
1679149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94010/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:56:00 | 12.10.2021 20:49:13 | #VALUE! | 0 | 459 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.6144 | 0 | 101.8986 | 0 | 199.039 | 0 | 0 | 375.552
1679148 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455437/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 19:57:00 | 12.10.2021 21:42:25 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0791
1679150 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34040/TEKO AL.DM (FERMAŞ CİVARI) (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:09:12 | 12.10.2021 20:09:53 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48598 | 0 | 7.4398 | 0 | 7.9257
1679154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817111/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:12:00 | 12.10.2021 20:57:24 | #VALUE! | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 39.5664 | 0 | 0 | 0 | 19.2096 | 0 | 4.7583 | 63.5343
1679151 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:13:14 | 12.10.2021 20:14:19 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.1354 | 2.6061 | 0.0191 | 0.4726 | 0.3442 | 0.3846 | 0 | 4.962
1679207 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510181/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:14:00 | 12.10.2021 22:06:00 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
1679160 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:38:00 | 12.10.2021 20:58:50 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 22.748 | 52.1231 | 0.3832 | 9.4521 | 6.8842 | 7.6918 | 0 | 99.2824
1679164 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261244/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:51:00 | 12.10.2021 21:20:28 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3673 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 2.5533
1679186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 20:54:00 | 12.10.2021 22:13:15 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5978 | 9.4608 | 0 | 0 | 46.0586
1679166 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865403/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:10:00 | 12.10.2021 22:52:34 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6815
1679191 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:14:04 | 12.10.2021 21:16:14 | #VALUE! | 0 | 795 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5.1765 | 0.5864 | 0.0196 | 1.9048 | 2.2557 | 21.2426 | 0 | 31.1856
1679169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661619/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:28:00 | 12.10.2021 23:50:22 | #VALUE! | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.916 | 0 | 1.2339 | 0 | 16.5793 | 0 | 0 | 35.7292
1679189 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799328/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:30:00 | 12.10.2021 22:22:52 | #VALUE! | 0 | 503 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 79.3154 | 13.416 | 0.7902 | 17.8226 | 40.7717 | 0 | 0 | 152.1159
1679197 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231650/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:30:00 | 12.10.2021 22:07:28 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0.5497 | 0 | 0 | 2.2137
1679173 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875776/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:38:00 | 12.10.2021 23:32:59 | #VALUE! | 0 | 295 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.8357 | 0 | 0.45 | 6.5237 | 30.6353 | 0 | 0 | 127.4447
1679172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615723/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:38:00 | 12.10.2021 22:30:27 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017
1679199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867199/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:40:00 | 12.10.2021 22:31:21 | #VALUE! | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.2305 | 0 | 0.5217 | 0 | 9.514 | 0 | 0 | 27.2662
1679200 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:43:34 | 12.10.2021 22:10:00 | #VALUE! | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5051 | 6.5018 | 0.2262 | 0 | 1.7959 | 0 | 0 | 17.029
1679175 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817111/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:44:00 | 13.10.2021 01:08:50 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 45.6025 | 0 | 0 | 0 | 13.4136 | 0 | 22.3094 | 81.3255
2042641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730561/TR-40 TAN GİRİŞ-RİNG | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 21:46:52 | 12.10.2021 23:46:52 | #VALUE! | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.6832 | 0 | 0 | 0 | 36.2322 | 0 | 0 | 95.9154
1679204 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 22:19:39 | 12.10.2021 22:21:29 | #VALUE! | 5 | 1743 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.0993 | 8.9734 | 0.8617 | 0.0232 | 3.8709 | 7.6887 | 0 | 0.6933 | 22.2105
1679208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 22:29:51 | 12.10.2021 22:30:10 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9926 | 2.4684 | 0.0182 | 0.4115 | 0.2765 | 0.402 | 0 | 4.5692
1679211 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 22:36:35 | 12.10.2021 22:36:57 | #VALUE! | 0 | 302 | 27 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.46046 | 1.6149 | 0.0087708 | 0.39115 | 0.18162 | 1.996 | 0 | 4.653
1679213 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 22:44:00 | 13.10.2021 02:38:11 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.3552 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0 | 0 | 94.1508
1679222 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797150/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 22:46:00 | 12.10.2021 23:28:52 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6728 | 0 | 0 | 0 | 0.6728
1679227 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 23:03:00 | 13.10.2021 00:31:59 | #VALUE! | 0 | 1201 | 0 | 5 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 285.3386 | 0 | 2.0589 | 56.0211 | 95.117 | 0 | 0 | 438.5356
1679178 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 404869/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 23:05:00 | 12.10.2021 23:23:19 | #VALUE! | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 0.5649 | 0 | 0 | 7.6209
1679241 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80930/80930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 23:30:00 | 13.10.2021 01:10:43 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 6.4679 | 0 | 0 | 0 | 226.9903 | 0 | 0 | 233.4582
1679243 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM İLE DM 3/7 ARASI (763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2021 23:34:39 | 13.10.2021 00:11:05 | #VALUE! | 0 | 1847 | 0 | 0 | 1 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1414.0095 | 0 | 0 | 8.2543 | 80.125 | 0 | 0 | 1502.3888
1679247 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 VE ACT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 00:04:28 | 13.10.2021 00:05:43 | #VALUE! | 17 | 3748 | 12 | 23 | 68 | 679 | 9 | 5 | 0.2454 | 8.614 | 0.5657 | 0.0938 | 7.4258 | 6.3346 | 12.4729 | 0.4407 | 36.1929
1679233 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267438/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 00:36:00 | 13.10.2021 01:19:24 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 1.0818
1679251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 00:49:11 | 13.10.2021 01:58:50 | #VALUE! | 0 | 2883 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 464.5079 | 0 | 0 | 7.501 | 39.427 | 0 | 0 | 511.4359
1679184 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81490/81490-Edr.03TR 05 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 01:30:00 | 13.10.2021 01:47:56 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0587 | 0 | 2.0824 | 0 | 2.6479 | 0 | 5.0364 | 9.8254
1679257 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790952/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 01:48:35 | 13.10.2021 01:58:19 | #VALUE! | 0 | 16 | 6 | 85 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 4.3683 | 2.7219 | 17.0636 | 5.8993 | 0 | 0 | 30.3863
1679253 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 02:40:00 | 13.10.2021 04:45:00 | #VALUE! | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.5478 | 28.741 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 0 | 85.98
1679266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807821/92100 NOLU DM Y.MUHACIR TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 06:09:00 | 13.10.2021 06:41:03 | #VALUE! | 0 | 856 | 0 | 3 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 71.312 | 0 | 0.2786 | 0 | 19.3541 | 147.916 | 0 | 238.8607
1679267 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 06:15:58 | 13.10.2021 06:16:35 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104
1679268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817104/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 06:28:00 | 13.10.2021 13:49:23 | #VALUE! | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 588.63 | 0 | 0 | 0 | 396.7043 | 0 | 116.6768 | 1102.0111
1679272 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 06:56:42 | 13.10.2021 07:00:41 | #VALUE! | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.6737 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 | 0 | 0.1161 | 5.1031
1679281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 114420/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 06:58:00 | 13.10.2021 07:47:00 | #VALUE! | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9074 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 18.6456
1679283 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881525/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:29:00 | 13.10.2021 09:30:00 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.5506 | 0 | 0 | 0 | 116.3119 | 0 | 0 | 144.8625
1679277 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701778/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:34:00 | 13.10.2021 07:57:58 | #VALUE! | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 27.5626 | 0 | 0 | 0 | 31.0863 | 0 | 0.9186 | 59.5675
1679278 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763760/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:47:00 | 13.10.2021 09:36:45 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3285 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0 | 8.7971
1679286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437429/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:51:00 | 13.10.2021 10:41:33 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 18.8593
1679288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817514/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:55:00 | 13.10.2021 17:10:03 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.3063 | 0 | 0 | 0 | 77.0184 | 0 | 0 | 166.3247
1679289 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880423/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 07:55:00 | 13.10.2021 09:00:00 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334
1679280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119961/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:09:00 | 13.10.2021 10:22:04 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6614 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.9664
1679303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:14:00 | 13.10.2021 08:41:23 | #VALUE! | 0 | 605 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 65.8626 | 0 | 0 | 7.4458 | 24.183 | 38.4817 | 9.0342 | 145.0073
2042642 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:38:29 | 13.10.2021 10:15:29 | #VALUE! | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1311
1679314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261171/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:39:00 | 13.10.2021 11:45:00 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.9628 | 0 | 0 | 0 | 15.9906 | 0 | 0 | 49.9534
1679316 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 867352/P.KÖY TR-18 TR-19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:44:00 | 13.10.2021 11:28:43 | #VALUE! | 0 | 182 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 93.9283 | 0.2177 | 1.6434 | 0 | 46.7677 | 0 | 0 | 142.5571
1679315 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830781/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:44:24 | 13.10.2021 10:07:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.059 | 0 | 0 | 0 | 70.4912 | 0 | 87.5502
1679319 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:47:00 | 13.10.2021 10:21:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.1015 | 0 | 2.1352 | 0 | 51.6386 | 0 | 400.8753
1679318 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:51:47 | 13.10.2021 09:20:42 | #VALUE! | 0 | 1047 | 1 | 2 | 3 | 453 | 6 | 7 | 0 | 101.9528 | 0.5386 | 0.2278 | 16.4447 | 156.7639 | 311.9076 | 9.5681 | 597.4035
1679293 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 725524/ÜÇLER KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:55:00 | 13.10.2021 09:47:15 | #VALUE! | 0 | 433 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88.0959 | 0 | 0 | 8.2297 | 23.8505 | 0 | 0 | 120.1761
1679320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13996513/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:55:00 | 13.10.2021 11:05:20 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9796 | 0 | 0 | 4.9796
1679295 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268081/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:58:00 | 13.10.2021 11:15:34 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4292 | 0 | 0 | 0 | 7.5844 | 0 | 0 | 22.0136
11246745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473585/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 08:59:20 | 13.10.2021 09:20:20 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7511 | 0 | 0 | 3.7511
3015519 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740658/21270 NOLU DM / DM 49 ÇIKIŞI (740628) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:00:00 | 13.10.2021 15:00:00 | #VALUE! | 1 | 2706 | 6 | 21 | 5 | 212 | 0 | 0 | 2.763 | 1972.8313 | 54.1058 | 54.7171 | 137.6633 | 945.4931 | 0 | 0 | 3167.5736
3015539 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772823/44010 KAVACIK KÖYÜ TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:00:34 | 13.10.2021 12:00:34 | #VALUE! | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 77.9587 | 0 | 0 | 0 | 77.5501 | 0 | 609.5353 | 765.0441
3015540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:00:45 | 13.10.2021 15:00:45 | #VALUE! | 1 | 950 | 2 | 15 | 14 | 137 | 2 | 0 | 1.4594 | 844.6131 | 12.3304 | 33.4475 | 644.5128 | 398.7503 | 2622.1468 | 0 | 4557.2603
5007001 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87545/Uzk. BALABANKORU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:02:14 | 13.10.2021 18:00:14 | #VALUE! | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 278.9684 | 0 | 1.0038 | 0 | 137.3958 | 0 | 0 | 417.368
1679299 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:03:00 | 13.10.2021 09:50:19 | #VALUE! | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.9488 | 0 | 0.3994 | 0 | 23.1475 | 0 | 0 | 77.4957
5006979 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:03:30 | 13.10.2021 09:19:30 | #VALUE! | 0 | 1332 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 70.5432 | 0 | 0 | 8.0017 | 17.0408 | 0 | 0 | 95.5857
1679341 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:08:00 | 13.10.2021 10:25:03 | #VALUE! | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0884 | 27.8316 | 0.9685 | 0 | 6.5342 | 0 | 0 | 57.4227
1679323 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:08:49 | 13.10.2021 09:09:13 | #VALUE! | 0 | 305 | 4 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 1.1003 | 0 | 0.7543 | 0.3631 | 0 | 0 | 3.294
1679338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881366/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:15:00 | 13.10.2021 10:30:00 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5711 | 0 | 0 | 0 | 10.3961 | 0 | 0 | 27.9672
1679324 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:16:32 | 13.10.2021 09:17:00 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5969 | 0.4291 | 0 | 0 | 0.2833 | 0 | 0 | 1.3093
1679326 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:18:59 | 13.10.2021 09:21:36 | #VALUE! | 17 | 3748 | 12 | 23 | 68 | 679 | 9 | 5 | 0.8162 | 28.7416 | 2.4706 | 0.4097 | 30.791 | 29.4082 | 53.742 | 3.9152 | 150.2945
5006995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765009/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:30:09 | 13.10.2021 17:40:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4033 | 0 | 0 | 0 | 101.4033
11246729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366065/DM1/52 ->>(366065)SPOR AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:37:57 | 13.10.2021 10:37:57 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9337 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 0 | 0 | 8.6861
1679345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1809009/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:39:00 | 13.10.2021 11:29:51 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6505
1679339 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 103423/13760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:41:00 | 13.10.2021 13:42:23 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8315
3015542 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408378/81680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 09:45:36 | 13.10.2021 14:45:36 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 127.2717 | 0 | 0 | 128.3706
1679346 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815120/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:54:00 | 13.10.2021 17:20:50 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.3643 | 0 | 0 | 0 | 25.1655 | 0 | 0 | 78.5298
1679313 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795746/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 09:59:00 | 13.10.2021 11:10:00 | #VALUE! | 1 | 964 | 6 | 15 | 5 | 149 | 7 | 2 | 1.8431 | 400.2793 | 127.707 | 4.0056 | 35.1542 | 151.9506 | 11022.3828 | 32.9264 | 11776.249
2042633 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:00:01 | 13.10.2021 10:25:01 | #VALUE! | 0 | 182 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2494 | 0.033 | 0.2492 | 0 | 7.3808 | 0 | 0 | 21.9124
3015541 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763526/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 10:00:59 | 13.10.2021 11:40:59 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 0 | 0 | 0 | 16.7268 | 0 | 0 | 36.6398
1679365 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204899/21165 C ÇIKIŞ KAYIKHANE YOLU SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:03:00 | 13.10.2021 10:31:50 | #VALUE! | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.642 | 0 | 0 | 0 | 4.6292 | 0 | 0 | 33.2712
1679370 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881487/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:10:00 | 13.10.2021 10:38:16 | #VALUE! | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.0078 | 0 | 0 | 0 | 6.3211 | 0 | 0 | 31.3289
1679373 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710328/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:14:00 | 13.10.2021 12:36:15 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.1675 | 0 | 1.396 | 0 | 92.571 | 0 | 0 | 145.1345
1679348 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732840/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:16:00 | 13.10.2021 12:57:01 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.6661 | 0 | 0 | 0 | 49.9463 | 0 | 0 | 90.6124
1679376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33527/DTR ÖNERLER DOĞAKENT VİLLALARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:25:00 | 13.10.2021 10:56:53 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9062
11246752 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:28:38 | 13.10.2021 11:10:38 | #VALUE! | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.007
1679351 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489006/Uzk. A-TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:29:00 | 13.10.2021 15:46:18 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2321
1679353 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 114768/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:32:00 | 13.10.2021 12:00:26 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7531 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 15.1381
2042644 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263147/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 10:33:53 | 13.10.2021 14:15:00 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8657 | 0 | 0 | 0 | 7.9853 | 0 | 0 | 19.851
2042635 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452647/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:12:30 | 13.10.2021 12:00:30 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.8724 | 0 | 0 | 1.9957
1679401 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117856/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:16:00 | 13.10.2021 11:33:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309
1679386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378882/DM1-TR38.1(DM1/060-3)BAHÇLİEVLR DM (2019 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:17:00 | 13.10.2021 11:56:46 | #VALUE! | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 50.9335 | 0 | 0 | 0 | 41.2406 | 0 | 0 | 92.1741
1679392 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:52:44 | 13.10.2021 11:53:08 | #VALUE! | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.6757 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | 0 | 0 | 1.3096
1679393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804178/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:53:00 | 13.10.2021 13:51:11 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2949
1679405 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815120/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:59:00 | 13.10.2021 15:06:22 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4298 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 | 0 | 0 | 33.1729
1679397 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661947/TR/30 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 11:59:00 | 13.10.2021 12:59:53 | #VALUE! | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3231 | 0 | 0 | 0 | 3.0831 | 0 | 0 | 23.4062
1679396 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 12:05:43 | 13.10.2021 12:58:52 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0963 | 19.0037 | 1071.8742 | 0 | 1231.9742
1679400 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708533/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 12:19:00 | 13.10.2021 14:39:19 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8585 | 0 | 0 | 0 | 4.5021 | 0 | 0 | 31.3606
1679462 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 104858/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 12:40:00 | 13.10.2021 17:10:57 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4538
3015561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761387/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 13:00:05 | 13.10.2021 16:00:05 | #VALUE! | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.504 | 0 | 0 | 0 | 34.8184 | 0 | 0 | 109.3224
1679442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:06:11 | 13.10.2021 13:06:32 | #VALUE! | 0 | 302 | 38 | 3 | 5 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.43953 | 2.1696 | 0.0083722 | 0.62229 | 0.17337 | 11.4318 | 0 | 14.8449
1679444 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 725020/KIZMESLEK ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:11:00 | 13.10.2021 13:51:26 | #VALUE! | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.3354 | 0 | 0 | 0 | 30.3158 | 0 | 0 | 52.6512
1679446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:21:12 | 13.10.2021 13:21:44 | #VALUE! | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.24617 | 0 | 0.0042525 | 0 | 0.083027 | 0 | 0 | 0.33345
1679468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442155/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:30:00 | 13.10.2021 15:28:50 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4748
1679465 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70123/70123_DM02_TRP37(TR148) DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:31:00 | 13.10.2021 14:19:10 | #VALUE! | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.5391 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 78.9865
3015562 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 13:33:42 | 13.10.2021 13:40:42 | #VALUE! | 0 | 723 | 0 | 5 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17.199 | 0 | 0.078 | 0.5102 | 7.6897 | 0 | 0 | 25.4769
1679454 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817104/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:37:00 | 13.10.2021 14:39:03 | #VALUE! | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 88.9995 | 0 | 0 | 0 | 65.7988 | 0 | 20.357 | 175.1553
1679471 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780668/TR5/11 ATAOĞLU SK (780668) AG ŞTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:41:00 | 13.10.2021 15:24:43 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.0671 | 0 | 0 | 0 | 29.2436 | 0 | 0 | 95.3107
1679470 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 898026/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:42:00 | 13.10.2021 15:11:25 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7208 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 21.0598
1679388 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412015/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TRF AG ÇIKIŞ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:50:00 | 13.10.2021 14:22:33 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 6.7855 | 0 | 0 | 7.2905
1679476 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112915/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 13:57:00 | 13.10.2021 22:05:25 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3303 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 29.3477
1679479 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730994/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 14:14:00 | 13.10.2021 15:27:57 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 | 15.2625
1679404 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799599/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 14:40:00 | 13.10.2021 14:54:08 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1938 | 0 | 0.3177 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 6.3006
1679487 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 14:47:15 | 13.10.2021 14:48:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6235 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 5.8695
1679506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33572/DTR-2 (ESKİ)ESENLER MHTRLIK YANI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 14:57:00 | 13.10.2021 18:22:44 | #VALUE! | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.4145 | 0 | 0 | 0 | 67.2201 | 0 | 0 | 196.6346
1679492 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881378/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 15:06:00 | 13.10.2021 18:07:00 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1531 | 0 | 1.931 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 39.5141
1679508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453577/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 15:28:00 | 13.10.2021 18:13:05 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786
1679500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 15:38:16 | 13.10.2021 15:39:51 | #VALUE! | 0 | 770 | 0 | 3 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2.9454 | 0 | 0.0062 | 0.1377 | 1.4467 | 0 | 0 | 4.536
1679561 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 15:42:00 | 13.10.2021 18:24:17 | #VALUE! | 0 | 77 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.7923 | 33.4195 | 0.5305 | 13.2194 | 15.8821 | 0 | 0 | 90.8438
1679517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804399/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 16:07:00 | 13.10.2021 18:22:51 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8646 | 0 | 0 | 0 | 4.6361 | 0 | 0 | 19.5007
1679524 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708529/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 16:12:00 | 13.10.2021 17:50:45 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7949 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0 | 0 | 21.7693
3015518 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 52591/51520 NOLU İNECE DM2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 16:30:06 | 13.10.2021 17:30:46 | #VALUE! | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.264 | 0 | 0.0593 | 0 | 22.2166 | 0 | 0 | 44.5399
2042683 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371121/DTR-2 AHI. E5 ->> (778052) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 16:32:58 | 13.10.2021 20:32:58 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5411 | 0 | 0 | 0 | 4.0088 | 0 | 0 | 39.5499
1679532 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 16:38:33 | 13.10.2021 16:39:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9345 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 5.5815
1679533 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 16:48:03 | 13.10.2021 16:48:21 | #VALUE! | 0 | 625 | 2 | 19 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0.77967 | 0.097875 | 0.045449 | 0.21335 | 0.37362 | 1.6331 | 0 | 3.1431
1679512 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 413364/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:00:00 | 13.10.2021 17:10:00 | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 1.6341 | 0 | 0 | 6.6831
1679534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265276/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:01:00 | 13.10.2021 18:14:38 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
1679535 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:03:42 | 13.10.2021 17:04:11 | #VALUE! | 1 | 2049 | 6 | 1 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0.0029 | 3.2251 | 0.6278 | 0.0049 | 0.4059 | 0.9153 | 0 | 0 | 5.1819
1679543 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:06:00 | 13.10.2021 18:30:16 | #VALUE! | 0 | 700 | 0 | 1 | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 159.5696 | 0 | 1.2095 | 58.7551 | 107.6413 | 0 | 0 | 327.1755
1679544 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827008/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:10:00 | 13.10.2021 18:44:29 | #VALUE! | 0 | 955 | 6 | 5 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 232.1345 | 1.9775 | 4.3969 | 29.2716 | 121.2245 | 0 | 0 | 389.005
1679516 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413364/81580 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:10:00 | 13.10.2021 18:03:38 | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2906 | 0 | 0 | 0 | 8.3109 | 0 | 0 | 33.6015
1679538 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:10:08 | 13.10.2021 17:11:09 | #VALUE! | 0 | 631 | 7 | 9 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2.4169 | 0.726 | 0.0609 | 0.5199 | 1.1408 | 0 | 0.0098 | 4.8743
5006980 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2021 17:30:17 | 13.10.2021 17:45:17 | #VALUE! | 0 | 1332 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 64.8279 | 0 | 0 | 7.2898 | 16.3035 | 0 | 0 | 88.4212
1679568 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:39:48 | 13.10.2021 17:45:26 | #VALUE! | 0 | 311 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.6752 | 0 | 0.0525 | 3.8946 | 3.5566 | 0 | 0 | 12.1789
2042664 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103947/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 17:44:30 | 13.10.2021 19:47:23 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2222
1679573 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 18:03:00 | 13.10.2021 20:05:19 | #VALUE! | 0 | 321 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 139.7724 | 0 | 2.0296 | 46.9449 | 43.7185 | 0 | 0 | 232.4654
1679577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12915097/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 18:29:00 | 13.10.2021 19:33:00 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7371
1679559 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803830/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 18:43:00 | 13.10.2021 22:13:16 | #VALUE! | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6187 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 28.9197
1679587 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764218/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 19:28:00 | 13.10.2021 19:49:00 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 0 | 0 | 166.9265 | 1.8583 | 0 | 0 | 170.7446
1679590 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265201/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 19:44:00 | 13.10.2021 20:37:23 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2272
1679605 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 19:45:00 | 13.10.2021 20:23:51 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2208 | 0 | 0.3 | 0 | 11.2494 | 0 | 0 | 24.7702
1679606 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 20203050/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 20:01:00 | 13.10.2021 21:29:22 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5366
1679592 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399318/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 20:02:00 | 13.10.2021 22:24:16 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 4.6329 | 0 | 0 | 4.8623
1679593 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633416/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 20:08:00 | 13.10.2021 23:09:46 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1855
1679579 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 20:10:00 | 13.10.2021 21:45:38 | #VALUE! | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.2638 | 27.7896 | 0 | 0 | 23.9124 | 0 | 0 | 97.9658
1679621 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117410/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 21:30:53 | 13.10.2021 21:45:38 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
1679612 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408253/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 21:45:00 | 13.10.2021 22:10:43 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5648
1679616 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623424/PINARHİSAR DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 22:10:00 | 13.10.2021 22:32:22 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0.7973 | 0 | 0 | 0.8416
1679574 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 22:20:00 | 13.10.2021 22:32:36 | #VALUE! | 0 | 167 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.1855 | 0 | 0.0437 | 0.9398 | 3.7776 | 0 | 0 | 12.9466
1679617 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724959/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 22:40:00 | 13.10.2021 23:35:10 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0168 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 14.2798
1679619 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432455/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 22:49:00 | 13.10.2021 23:23:07 | #VALUE! | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6079
1679625 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2021 23:10:55 | 13.10.2021 23:12:37 | #VALUE! | 17 | 3748 | 12 | 23 | 68 | 679 | 9 | 5 | 0.579 | 20.4037 | 1.1012 | 0.1824 | 15.5786 | 13.6836 | 25.9363 | 0.902 | 78.3668
1679628 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 00:27:00 | 14.10.2021 01:12:33 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.3545 | 0 | 0 | 0 | 39.2827 | 0 | 0 | 40.6372
1679642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24915/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 06:38:00 | 14.10.2021 07:29:27 | #VALUE! | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2791 | 0 | 0.0328 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 15.1663
1679643 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360710/DM5/7-1->>(360710)EDRNE 2.AR SK AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 07:48:00 | 14.10.2021 13:32:35 | #VALUE! | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.136 | 0 | 0 | 0 | 5.1041 | 0 | 0 | 133.2401
11246842 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 08:11:17 | 14.10.2021 08:13:17 | #VALUE! | 1 | 926 | 24 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 1.0601 | 5.1762 | 6.5029 | 0.2124 | 7.6905 | 2.7819 | 0 | 0.018 | 23.442
1679638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817580/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 08:34:00 | 14.10.2021 09:15:21 | #VALUE! | 0 | 287 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 39.7467 | 33.5653 | 0 | 0 | 20.078 | 8.6285 | 0 | 102.0185
1679644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13482197/40812 TR8/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 08:53:00 | 14.10.2021 11:22:50 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3343 | 0 | 0 | 0 | 0.7794 | 0 | 0 | 9.1137
3015564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:00 | 14.10.2021 15:00:00 | #VALUE! | 1 | 2018 | 3 | 3 | 5 | 80 | 0 | 0 | 2.8685 | 1451.7666 | 43.6029 | 8.5949 | 149.3058 | 336.1393 | 0 | 0 | 1992.278
3015543 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:07 | 14.10.2021 12:00:07 | #VALUE! | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.1954 | 0 | 3.6931 | 0 | 57.3644 | 0 | 0 | 164.2529
3015546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/B.KARIŞTIRAN TR/9 ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:15 | 14.10.2021 12:25:15 | #VALUE! | 0 | 1330 | 1 | 3 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 803.5356 | 0.5308 | 4.1414 | 53.7122 | 477.2152 | 0 | 98.791 | 1437.9262
3015567 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765218/43726 B.YON. TR 24 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:31 | 14.10.2021 13:00:31 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3639
3015566 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:34 | 14.10.2021 14:00:34 | #VALUE! | 3 | 190 | 3 | 1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 2.1426 | 128.5874 | 81.8563 | 1.1293 | 563.6425 | 75.7436 | 574.3346 | 0 | 1427.4363
3015565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 815728/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:36 | 14.10.2021 13:30:36 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.068 | 0 | 3.7404 | 0 | 29.03 | 0 | 0 | 75.8384
10003351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 365694/DM4/11>>(783458) CEMAL G.BLV AG-B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:45 | 14.10.2021 10:57:38 | #VALUE! | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1066.4387 | 0 | 0 | 0 | 220.4572 | 0 | 0 | 1286.8959
5006996 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 707327/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:00:55 | 14.10.2021 13:00:55 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.051 | 0 | 0 | 0 | 140.8008 | 0 | 0 | 171.8518
1679647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 09:19:00 | 14.10.2021 10:39:23 | #VALUE! | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1151 | 0 | 0 | 0 | 5.9396 | 0 | 0 | 29.0547
3015568 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 09:30:15 | 14.10.2021 16:00:15 | #VALUE! | 0 | 167 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.461 | 0 | 1.6445 | 33.6874 | 134.942 | 0 | 0 | 368.7349
11246867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15299586/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 09:30:56 | 14.10.2021 10:00:56 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056
11246866 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852567/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:00:25 | 14.10.2021 11:05:25 | #VALUE! | 0 | 76 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.2955 | 9.1554 | 0.5963 | 6.1529 | 15.5061 | 0 | 0 | 47.7062
1679654 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173106/KAHVE CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:07:00 | 14.10.2021 10:50:02 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2897
1679669 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772588/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:13:00 | 14.10.2021 10:35:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3682
1679671 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881720/DM18 ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:30:00 | 14.10.2021 12:20:00 | #VALUE! | 3 | 466 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 20.151 | 188.5355 | 0 | 0 | 31.0374 | 95.6537 | 0 | 0 | 335.3776
1679645 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846407/86005 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:30:00 | 14.10.2021 10:50:00 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5412 | 0 | 0 | 0 | 2.2832 | 0 | 0 | 2.8244
3015545 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202988/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 10:30:25 | 14.10.2021 14:00:25 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2355
2042686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786312/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ4-F18] | MODÜLER HÜCRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:32:02 | 14.10.2021 15:35:03 | #VALUE! | 1 | 14 | 5 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 10.3195 | 16.436 | 15.0341 | 0 | 563.2569 | 32.2398 | 83174.2793 | 0 | 83811.5656
1679675 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:33:50 | 14.10.2021 10:35:11 | #VALUE! | 1 | 926 | 24 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 1.211 | 5.9107 | 7.1928 | 0.2352 | 8.9185 | 3.4108 | 0 | 0.0217 | 26.9007
1679710 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15182184/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:44:00 | 14.10.2021 12:33:29 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9219
1679658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262138/27175 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:50:00 | 14.10.2021 12:35:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0.7142
1679659 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366525/DM1/56 CEMALİYE->>(366525)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:51:00 | 14.10.2021 12:05:39 | #VALUE! | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.5083 | 0 | 0 | 0 | 29.9599 | 0 | 0 | 48.4682
1679714 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103178/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:53:00 | 14.10.2021 11:53:24 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.1293 | 0 | 0 | 0 | 8.3327 | 0 | 0 | 10.462
1679721 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807618/MALKARA 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 10:55:00 | 14.10.2021 11:25:33 | #VALUE! | 0 | 856 | 0 | 3 | 1 | 94 | 8 | 0 | 0 | 80.7022 | 0 | 0.4105 | 4.5108 | 31.4131 | 426.7205 | 0 | 543.7571
11246843 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621520/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 11:00:49 | 14.10.2021 12:00:49 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4977
1679719 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112012/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 11:13:00 | 14.10.2021 13:09:49 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7012 | 0 | 0 | 0 | 5.3658 | 0 | 0 | 24.067
1679746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781235/DTR1/60-1 ->> (781235) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 12:25:00 | 14.10.2021 14:25:06 | #VALUE! | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.1536 | 0 | 0 | 0 | 49.3334 | 0 | 0 | 166.487
1679707 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85085/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 12:30:00 | 14.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.9994 | 0 | 0.0003 | 0 | 5.6313 | 0 | 0 | 23.631
1679738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 13:35:00 | 14.10.2021 14:15:37 | #VALUE! | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8705 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 | 16.5702
1679754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815120/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 14:00:32 | 14.10.2021 14:51:33 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0 | 8.4266
1679739 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438387/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 14:14:00 | 14.10.2021 18:11:18 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428
1679782 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702961/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 14:52:00 | 14.10.2021 17:21:54 | #VALUE! | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.2411 | 0 | 0 | 0 | 39.7303 | 0 | 0 | 151.9714
5007021 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895318/FİDER-11 AYVALI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 15:00:05 | 14.10.2021 17:32:05 | #VALUE! | 11 | 1647 | 11 | 16 | 33 | 274 | 8 | 0 | 8.2586 | 887.7093 | 267.424 | 17.0414 | 1915.393 | 596.1013 | 2241.9767 | 0 | 5933.9043
5006997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 15:00:11 | 14.10.2021 17:32:11 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 153.8384 | 0 | 2.1433 | 773.2655 | 104.8289 | 2455.2171 | 0 | 3489.2932
1679770 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 15:59:00 | 14.10.2021 16:08:48 | #VALUE! | 0 | 609 | 0 | 75 | 3 | 123 | 1 | 3 | 0 | 19.0299 | 0 | 2.3925 | 7.1342 | 24.6262 | 12.1315 | 4.367 | 69.6813
1679769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817514/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:02:00 | 14.10.2021 17:57:17 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6409 | 0 | 0 | 0 | 15.1269 | 0 | 0 | 33.7678
1679791 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 707689/FİDER 5 HAYRABOLU (DM 1) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:13:04 | 14.10.2021 16:25:03 | #VALUE! | 0 | 1025 | 0 | 2 | 3 | 79 | 0 | 1 | 0 | 43.0378 | 0 | 0.2424 | 12.1785 | 10.1628 | 0 | 65.4528 | 131.0743
2042667 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | SDK Çıkışı | 50021/50021 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:16:30 | 14.10.2021 17:00:05 | #VALUE! | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.1278 | 0 | 0 | 0 | 4.2561 | 0 | 0 | 42.3839
1679793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31252/DM5 RMU YENİ SANYİ ->>(365154) AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:18:00 | 14.10.2021 17:30:12 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4136 | 0 | 38.1029 | 127.5165
1679795 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:19:30 | 14.10.2021 16:26:20 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715
1679796 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:23:39 | 14.10.2021 16:47:44 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5847 | 3.9362 | 0 | 0 | 51.5209
1679764 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610366/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:24:00 | 14.10.2021 17:11:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.1728
1679804 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881526/DTT7 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:51:00 | 14.10.2021 17:45:42 | #VALUE! | 0 | 467 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.8645 | 0 | 0 | 0.8678 | 22.4851 | 0 | 0 | 79.2174
1679806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15297177/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 16:55:00 | 14.10.2021 19:54:17 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 13.1862 | 0 | 0 | 14.2022
3015563 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 52571/ULUKONAK ÜRÜNLÜ VE İNECE DM5 ÇIK.(51550) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2021 16:55:32 | 14.10.2021 18:55:32 | #VALUE! | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 0 | 0 | 0 | 3.0643 | 0 | 0 | 22.5053
1679810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249483/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2021 17:00:00 | 14.10.2021 20:03:55 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9805 | 0 | 0 | 0 | 9.2086 | 0 | 0 | 11.1891
1679813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 807456/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 17:14:00 | 14.10.2021 21:35:07 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2941 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 9.1101
2042689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 17:34:03 | 14.10.2021 18:17:04 | #VALUE! | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 359.676 | 0 | 0 | 0 | 114.3233 | 0 | 0 | 473.9993
1679780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER - DM (2018) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 17:41:00 | 14.10.2021 18:47:05 | #VALUE! | 3 | 359 | 1 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 4.0029 | 85.6381 | 0.3995 | 0 | 11.1025 | 42.3297 | 0 | 0 | 143.4727
1679820 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 17:42:00 | 14.10.2021 18:12:28 | #VALUE! | 11 | 939 | 12 | 11 | 12 | 109 | 3 | 0 | 2.0181 | 101.3926 | 73.7344 | 2.2247 | 49.3339 | 49.658 | 27.8456 | 0 | 306.2073
1679842 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 18:16:00 | 14.10.2021 18:43:05 | #VALUE! | 0 | 2884 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 224.2898 | 0 | 0 | 3.7536 | 23.6131 | 0 | 0 | 251.6565
2042688 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | SDK Çıkışı | 571389/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 18:20:03 | 14.10.2021 19:45:03 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 51.4404 | 0 | 0 | 52.6011
1679772 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 795873/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 18:25:00 | 14.10.2021 18:49:51 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 44.1151 | 0 | 0 | 0 | 44.1645
1679850 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332612/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 19:26:00 | 14.10.2021 20:10:00 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 1.8363
1679834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803928/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 19:28:00 | 14.10.2021 21:03:28 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.6938 | 0 | 0 | 7.1734
1679835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85064/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 19:30:00 | 14.10.2021 22:16:16 | #VALUE! | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 390.4155 | 0 | 0 | 0 | 63.4258 | 0 | 0 | 453.8413
1679851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482187/Uzk. D-KARŞI ARA SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 19:34:00 | 14.10.2021 20:13:40 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365
1679839 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761114/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 20:13:00 | 14.10.2021 21:31:50 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.3088 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 32.9328
1679882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265096/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 21:40:00 | 14.10.2021 22:34:11 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6259
1679867 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407348/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 22:20:00 | 14.10.2021 23:40:36 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 6.0015
1679884 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 22:30:00 | 14.10.2021 22:43:48 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 0.0985 | 3.27 | 1.6153 | 2.919 | 0 | 9.3687
1679888 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436426/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2021 23:08:00 | 15.10.2021 00:55:03 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717
2042690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800331/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 00:30:24 | 15.10.2021 01:05:24 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9135 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 4.2327
1679891 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 00:56:53 | 15.10.2021 02:03:05 | #VALUE! | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.7314 | 0 | 0 | 0 | 21.1164 | 0 | 0 | 96.8478
1679892 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87870/Uzk.KIRCASALİH DM-1 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 00:59:55 | 15.10.2021 01:15:00 | #VALUE! | 0 | 1438 | 1 | 4 | 0 | 260 | 2 | 1 | 0 | 53.946 | 2.0227 | 0.3444 | 0 | 23.4931 | 11.7576 | 1.6607 | 93.2245
1679869 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 01:10:00 | 15.10.2021 01:22:33 | #VALUE! | 0 | 903 | 0 | 4 | 12 | 334 | 1 | 1 | 0 | 29.667 | 0 | 0.0816 | 46.1767 | 31.3533 | 4.5787 | 0.1206 | 111.9779
1679894 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264465/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 01:30:00 | 15.10.2021 02:34:52 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 1.4732
1679877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87870/Uzk.KIRCASALİH DM-1 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 02:35:00 | 15.10.2021 02:53:52 | #VALUE! | 0 | 1438 | 1 | 4 | 0 | 260 | 2 | 1 | 0 | 57.8828 | 2.1919 | 0.3731 | 0 | 26.8586 | 13.7541 | 1.952 | 103.0125
1679898 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 03:18:00 | 15.10.2021 03:56:12 | #VALUE! | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | 17.7149
2042668 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81580/81580-Edr. 03 TR-14 TRAFO GENEL BAKIMLAR | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 03:40:38 | 15.10.2021 03:55:38 | #VALUE! | 0 | 179 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.0879 | 0 | 0.305 | 0 | 1.8713 | 0 | 0 | 10.2642
1679879 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87870/Uzk.KIRCASALİH DM-1 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 03:58:00 | 15.10.2021 04:30:00 | #VALUE! | 0 | 1438 | 1 | 4 | 0 | 260 | 2 | 1 | 0 | 103.0008 | 3.5235 | 0.5999 | 0 | 46.3686 | 23.8663 | 3.4666 | 180.8257
1679900 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14045/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 04:05:00 | 15.10.2021 04:22:59 | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0 | 0 | 4.2961
1679904 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 05:05:15 | 15.10.2021 07:01:30 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 45.5894 | 0 | 0 | 10.0552 | 9.9162 | 77.8448 | 0 | 143.4056
1679910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723626/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 06:15:00 | 15.10.2021 09:02:25 | #VALUE! | 0 | 956 | 0 | 8 | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 406.3969 | 0 | 18.4765 | 26.4194 | 182.1832 | 0 | 21.7276 | 655.2036
1679915 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830781/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 07:50:00 | 15.10.2021 09:26:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1221 | 0 | 0 | 0 | 74.0901 | 0 | 91.2122
1679919 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701753/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 08:12:00 | 15.10.2021 09:26:26 | #VALUE! | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 99.4869 | 0 | 0 | 0 | 132.7345 | 0 | 4.7471 | 236.9685
1679920 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100617/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 08:14:00 | 15.10.2021 13:47:22 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.0073 | 0 | 0 | 0 | 11.3817 | 0 | 0 | 74.389
1679942 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705348/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 08:20:00 | 15.10.2021 09:08:08 | #VALUE! | 0 | 293 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.2093 | 0 | 0.6667 | 25.502 | 11.405 | 0 | 0 | 66.783
1679923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377861/DM1/TR45AZİZ ERGÖR>>()AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 08:25:00 | 15.10.2021 09:05:45 | #VALUE! | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8097 | 0 | 0 | 0 | 34.1899 | 0 | 0 | 48.9996
1679944 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79007/L.BURGAZ YILDIZLAR FUTBOL AKADEMİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 08:50:09 | 15.10.2021 08:51:07 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8966 | 0 | 0 | 0 | 0.8966
3015584 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557163/11A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:11 | 15.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.145 | 0 | 0 | 0 | 518.5054 | 0 | 0 | 552.6504
5007042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:21 | 15.10.2021 16:22:21 | #VALUE! | 1 | 926 | 24 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 287.0654 | 1402.1729 | 1585.4454 | 51.8833 | 1930.1382 | 751.431 | 0 | 4.1279 | 6012.2641
5007043 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:25 | 15.10.2021 16:22:25 | #VALUE! | 1 | 926 | 24 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 287.0654 | 1402.1729 | 1585.4454 | 51.8833 | 1930.1382 | 751.431 | 0 | 4.1279 | 6012.2641
10003361 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 51835/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:37 | 15.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 117.3468 | 0 | 3.9905 | 0 | 221.7961 | 0 | 0 | 343.1334
3015601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:38 | 15.10.2021 12:58:38 | #VALUE! | 0 | 215 | 3 | 2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 157.9348 | 54.8988 | 2.1702 | 33.2479 | 96.6422 | 368.4815 | 0 | 713.3754
3015582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817205/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:48 | 15.10.2021 12:13:48 | #VALUE! | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.6371 | 0 | 0 | 0 | 61.9006 | 0 | 0 | 182.5377
5007044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895820/FİDER-14 EDİP ENERJİ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:00:50 | 15.10.2021 14:40:50 | #VALUE! | 13 | 22090 | 35 | 76 | 106 | 2066 | 46 | 14 | 31.0783 | 35076.8594 | 2778.0613 | 191.1195 | 15309.0076 | 13653.2756 | 60694.1536 | 709.6842 | 128443.2395
1679926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377221/DM10/TR39 KUMYOL->>(377225)BOX AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:01:00 | 15.10.2021 09:44:02 | #VALUE! | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 0 | 0 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | 14.6721
3015603 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:01:33 | 15.10.2021 16:03:00 | #VALUE! | 1 | 155 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2.0055 | 217.0271 | 0 | 11.942 | 63.0709 | 137.9196 | 0 | 0 | 431.9651
5007022 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805104/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:24:18 | 15.10.2021 17:24:18 | #VALUE! | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.8372 | 0 | 0 | 4.1846 | 80.2384 | 0 | 0 | 287.2602
3015585 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 09:26:55 | 15.10.2021 15:26:55 | #VALUE! | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1231.7224 | 0 | 1.9124 | 0 | 337.826 | 0 | 0 | 1571.4608
1679961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD 5A 25001 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:33:38 | 15.10.2021 09:34:25 | #VALUE! | 0 | 336 | 0 | 4 | 8 | 66 | 4 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 0.1254 | 2.779 | 0.5524 | 94.5898 | 0 | 99.2734
1679962 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92450/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:37:00 | 15.10.2021 11:22:57 | #VALUE! | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.1465 | 0 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0 | 62.0584
1679963 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704654/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:42:00 | 15.10.2021 11:02:25 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8996 | 0 | 69.8996
1679934 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:46:00 | 15.10.2021 09:59:13 | #VALUE! | 5 | 1708 | 0 | 1 | 12 | 109 | 0 | 0 | 5.5813 | 54.5565 | 0 | 0.0281 | 22.6768 | 20.4695 | 0 | 0 | 103.3122
1679936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430047/91100 K TR2/01A Destek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 09:52:00 | 15.10.2021 11:00:51 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4271 | 0 | 0 | 12.4271
3015581 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 10:00:11 | 15.10.2021 16:00:00 | #VALUE! | 0 | 331 | 0 | 10 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 326.0765 | 0 | 11.1029 | 7.9804 | 113.8664 | 0 | 0 | 459.0262
5007023 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263171/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 10:00:21 | 15.10.2021 16:00:21 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 105.5892 | 0 | 0 | 0 | 41.993 | 0 | 0 | 147.5822
1679968 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:12:48 | 15.10.2021 10:13:22 | #VALUE! | 1 | 1479 | 9 | 9 | 19 | 237 | 8 | 0 | 0.0088 | 4.3715 | 4.7639 | 0.0374 | 2.1236 | 3.0657 | 48.8975 | 0 | 63.2684
1679969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:21:00 | 15.10.2021 10:51:56 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6759 | 16.339 | 25.654 | 8.371 | 51.0399
1679973 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112336/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:37:00 | 15.10.2021 14:31:28 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7606 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 7.1126
2042671 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850710/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:40:49 | 15.10.2021 12:45:49 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.0771 | 0 | 0 | 0 | 827.0771
1679975 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267082/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:43:00 | 15.10.2021 13:06:13 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0 | 0 | 8.9355 | 0 | 0 | 9.8798
1679976 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87010/Uzk. FİDER-2 HUDUT | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 10:52:50 | 15.10.2021 11:13:53 | #VALUE! | 0 | 9859 | 161 | 54 | 96 | 1471 | 13 | 2 | 0 | 530.0328 | 357.1045 | 8.7488 | 434.3924 | 373.6762 | 348.7283 | 4.1371 | 2056.8201
1679982 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486950/Uzk. TR 2-22 ÜSTÜNYAPI AG ÇIKIŞLARI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:05:00 | 15.10.2021 11:31:43 | #VALUE! | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.6779 | 0 | 0 | 0 | 5.4702 | 0 | 0 | 51.1481
1680001 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502095/Mrç. KÜPDERE KÖYÜ TR-1 C-İÇMESUYU ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:12:00 | 15.10.2021 12:28:27 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5715 | 0 | 0 | 0 | 1.8713 | 0 | 0 | 2.4428
1680002 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 831131/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:18:00 | 15.10.2021 12:33:43 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411
1679984 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:26:00 | 15.10.2021 14:39:19 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1076 | 0 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 32.5334
1679985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 365684/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:34:00 | 15.10.2021 12:35:56 | #VALUE! | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.1719 | 0 | 0 | 0 | 32.0112 | 0 | 0 | 80.1831
1680003 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:35:45 | 15.10.2021 11:36:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1680007 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268042/27110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:47:00 | 15.10.2021 14:26:05 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0094 | 0 | 0 | 0 | 3.4726 | 0 | 0 | 8.482
1680009 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1037006/B ÇIKIŞI-KOOPERATİF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 11:58:00 | 15.10.2021 13:23:42 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 1.7025
1680011 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803092/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 12:32:00 | 15.10.2021 13:46:07 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 2.2453
1679991 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141698/25885NOLU TRAFO ÇIKIŞ TR2 TARAFI KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 12:39:00 | 15.10.2021 13:38:05 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 | 2.5107
1680013 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 12:49:00 | 15.10.2021 14:40:51 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8554 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 3.8749
1679992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803636/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 12:52:00 | 15.10.2021 14:21:09 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 0 | 0 | 2.1638 | 0 | 0 | 6.6482
1680005 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089672/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 12:58:00 | 15.10.2021 13:03:03 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616
1679994 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 13:05:00 | 15.10.2021 14:35:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5874 | 0 | 12.6758 | 0 | 0 | 0 | 14.2632
1680023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300349/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2021 14:26:00 | 15.10.2021 15:29:39 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 81.8001 | 0 | 0 | 85.9041
1680026 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821147/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 14:39:57 | 15.10.2021 14:46:17 | #VALUE! | 0 | 396 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.4155 | 0.0016 | 0 | 3.6434 | 3.301 | 0 | 0 | 13.3615
1680031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262681/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 14:53:00 | 15.10.2021 15:26:21 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 1.7957
1680032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482187/Uzk. D-KARŞI ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 15:04:00 | 15.10.2021 17:25:19 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021
1680042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263831/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 15:09:00 | 15.10.2021 17:45:00 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 5.7319
2042675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 482608/Uzk. C-KÖY GİRİŞİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 15:30:51 | 15.10.2021 15:35:51 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 0 | 0 | 0 | 0.0213 | 0 | 0 | 0.2792
1680034 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 15:43:04 | 15.10.2021 15:43:47 | #VALUE! | 3 | 1170 | 2 | 17 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0.055251 | 3.4867 | 0.23381 | 0.097144 | 4.5871 | 1.1258 | 0 | 0 | 9.5859
1680780 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 15:46:02 | 15.10.2021 15:56:03 | #VALUE! | 4 | 1729 | 2 | 19 | 19 | 193 | 0 | 0 | 0.7643 | 42.8695 | 0.3279 | 0.7362 | 15.0152 | 16.9499 | 0 | 0 | 76.663
1680053 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87250/TRAFO KORUMA | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 16:06:00 | 15.10.2021 17:12:12 | #VALUE! | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 28.2387
1680039 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50130/REMZİ YAPICI ARKASI DM3 TR13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 16:08:00 | 15.10.2021 21:35:04 | #VALUE! | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.2636 | 0 | 0 | 0 | 100.4484 | 0 | 0 | 181.712
1680040 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33636/DTR-1 ULAŞTN GRŞ KMEHMET BENZNLK YANI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 16:16:00 | 15.10.2021 17:01:04 | #VALUE! | 0 | 701 | 1 | 6 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 116.87 | 5.5766 | 2.1464 | 5.2676 | 50.4204 | 2.1408 | 0 | 182.4218
1680062 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 861567/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 16:19:00 | 15.10.2021 18:24:00 | #VALUE! | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.6996 | 0 | 0.0235 | 0 | 66.1162 | 0 | 0 | 149.8393
3015583 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 52201/KARAHALİLGRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2021 17:04:09 | 15.10.2021 18:04:09 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.1467 | 0 | 0 | 0 | 3.8957 | 0 | 21.921 | 38.9634
1680068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 17:34:00 | 15.10.2021 18:07:45 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0.4915 | 3.9731 | 24.488 | 5.1633 | 0 | 34.3687
1680085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650712/TR-169 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 17:43:00 | 15.10.2021 18:23:38 | #VALUE! | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.1097 | 0 | 0 | 0 | 10.2967 | 0 | 0 | 58.4064
1680075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802829/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 18:02:00 | 15.10.2021 19:14:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0.0205 | 5.7407 | 2.2791 | 0 | 0 | 9.7131
1680076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 18:10:51 | 15.10.2021 18:13:31 | #VALUE! | 0 | 771 | 0 | 3 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0.0134 | 0.347 | 3.6803 | 0 | 0 | 13.6767
1680103 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95730/95730 E SHL TRPZ TR6 DAHİLİ TRF | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 18:42:00 | 15.10.2021 20:18:01 | #VALUE! | 0 | 381 | 1 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112.0347 | 0.0158 | 0 | 78.4955 | 43.769 | 0 | 0 | 234.315
1680093 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 19:05:00 | 15.10.2021 20:15:46 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142
1680107 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26635/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 19:07:50 | 15.10.2021 21:43:42 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.2992 | 0 | 0.5974 | 0 | 14.3492 | 0 | 0 | 67.2458
1680111 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 12685/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 19:30:00 | 15.10.2021 20:52:11 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0154 | 0 | 0 | 0 | 17.3971 | 0 | 0 | 30.4125
1680113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 20:01:00 | 15.10.2021 23:07:01 | #VALUE! | 1 | 128 | 1 | 0 | 19 | 38 | 8 | 0 | 3.8539 | 91.3973 | 1.681 | 0 | 230.6557 | 51.8017 | 1752.4502 | 0 | 2131.8398
1680122 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 702398/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 20:26:00 | 15.10.2021 20:56:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4478 | 0 | 0 | 0.4478
11246987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94180 İ TR35 SAGUN TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 20:30:40 | 15.10.2021 20:53:40 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
1680114 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784622/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 20:40:11 | 15.10.2021 21:08:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2908 | 0 | 204.897 | 0 | 221.1878
1680091 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530861/84035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 21:20:00 | 15.10.2021 21:39:04 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.3897 | 0 | 0 | 0.9568
1680143 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896929/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 22:34:00 | 15.10.2021 23:16:01 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0016 | 0 | 0 | 0 | 8.2052 | 0 | 0 | 16.2068
1680144 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486992/Uzk. B-LASTİKÇİ GÜRKAN TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 22:37:00 | 15.10.2021 23:10:00 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.7625 | 0 | 0 | 0 | 3.5133 | 0 | 0 | 10.2758
1680146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73330/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 22:47:00 | 15.10.2021 23:29:24 | #VALUE! | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 36.0874 | 0 | 0.2744 | 0 | 46.5344 | 0 | 4.3155 | 87.2117
1680147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249483/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 23:05:00 | 15.10.2021 23:46:45 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 | 1.4264
1680133 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 815125/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 23:39:00 | 16.10.2021 01:30:25 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 1.7418 | 0 | 0 | 9.6771
1680150 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108265/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2021 23:54:00 | 16.10.2021 02:11:57 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6545
1680136 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 20203516/92100 K YMUHACIR TOKİ TRF AG ÇKŞ Ş B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 00:05:00 | 16.10.2021 00:56:56 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4294
1680135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14336277/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 00:10:00 | 16.10.2021 01:31:32 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0 | 0 | 2.1402
1680137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 815125/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 00:16:00 | 16.10.2021 02:45:44 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5689 | 0 | 0 | 0 | 15.2494 | 0 | 0 | 41.8183
2042676 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26635/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 00:51:57 | 16.10.2021 03:35:56 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.2764 | 0 | 0.6677 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | 59.6431
1680138 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 117171/21442C DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 01:24:00 | 16.10.2021 01:33:14 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1295
11246957 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82305/82305 Edr.(-DM-01-TR/51)DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 02:45:10 | 16.10.2021 02:50:10 | #VALUE! | 0 | 785 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131.6404 | 0 | 0 | 10.8521 | 5.8859 | 0 | 0 | 148.3784
1680140 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108265/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 03:13:00 | 16.10.2021 05:51:10 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6354
1680155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378745/DM1/37 E.HİSMR>>(378745-46)BOX-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 03:42:00 | 16.10.2021 05:26:26 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9467 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 11.1716
1680161 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815120/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 04:10:00 | 16.10.2021 08:50:13 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0902 | 0 | 0 | 0 | 9.1033 | 0 | 0 | 36.1935
1680156 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 05:13:37 | 16.10.2021 07:00:29 | #VALUE! | 0 | 265 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 62.813 | 0.4109 | 0 | 12.5294 | 15.9054 | 793.2421 | 0 | 884.9008
1680183 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DTT1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 07:00:00 | 16.10.2021 07:31:46 | #VALUE! | 0 | 1709 | 0 | 26 | 0 | 442 | 0 | 2 | 0 | 264.0974 | 0 | 7.0122 | 0 | 288.5756 | 0 | 11.9902 | 571.6754
1680191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452650/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:02:00 | 16.10.2021 09:59:46 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639
11246958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14336277/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:07:10 | 16.10.2021 10:20:10 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6749 | 0 | 0 | 0 | 0.9727 | 0 | 0 | 3.6476
1680193 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:10:07 | 16.10.2021 08:10:28 | #VALUE! | 0 | 1895 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0.12446 | 0.63403 | 0 | 0 | 3.5165
1680164 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100104/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:23:00 | 16.10.2021 09:52:42 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4663 | 0 | 0 | 0 | 3.3682 | 0 | 0 | 6.8345
1680196 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800426/90820 NOLU DM TR1-54 SANAYİ3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:24:11 | 16.10.2021 08:47:56 | #VALUE! | 1 | 1624 | 1 | 2 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0.086 | 240.1275 | 0.0688 | 0.0653 | 5.5341 | 44.269 | 0 | 0 | 290.1507
1680165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:28:00 | 16.10.2021 08:52:39 | #VALUE! | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 33.1174 | 0 | 0 | 0 | 25.7502 | 0 | 0 | 58.8676
1680166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370379/OSMANLI KÖYÜ DTT AYDINLTMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:33:00 | 16.10.2021 09:57:07 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0 | 0 | 1.9406
1680202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 08:37:51 | 16.10.2021 09:49:29 | #VALUE! | 0 | 985 | 0 | 6 | 6 | 144 | 6 | 1 | 0 | 252.3566 | 0 | 3.4834 | 29.6214 | 108.7667 | 2446.8992 | 25.1112 | 2866.2385
5007024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 09:00:54 | 16.10.2021 17:00:54 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.6659 | 0 | 8.9054 | 0 | 9.0654 | 0 | 0 | 123.6367
3015605 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557499/23B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 09:00:59 | 16.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 6.9354 | 0 | 0 | 13.1904
10003362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31196/DM1/100 (DM1/TR22) BURC BEST KABİN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 09:05:09 | 16.10.2021 18:30:57 | #VALUE! | 0 | 10730 | 0 | 0 | 9 | 1702 | 0 | 16 | 0 | 45031.8343 | 0 | 0 | 6636.0213 | 16205.255 | 0 | 1277.7487 | 69150.8593
1680206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372023/DTT YULAFLI MEYDAN ->>(372023)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:11:00 | 16.10.2021 11:14:34 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 30.5598 | 0 | 0 | 0 | 15.6112 | 0 | 16.7885 | 62.9595
1680208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:19:00 | 16.10.2021 10:00:00 | #VALUE! | 0 | 228 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.0835 | 0 | 1.3693 | 1.4036 | 7.4344 | 0 | 0 | 32.2908
1680175 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438121/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:26:00 | 16.10.2021 12:01:45 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3531
3015604 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771668/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 09:26:23 | 16.10.2021 13:26:23 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6368 | 0 | 0 | 0 | 4.3161 | 0 | 0 | 29.9529
1680210 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:32:38 | 16.10.2021 09:42:02 | #VALUE! | 5 | 2685 | 1 | 35 | 16 | 577 | 3 | 2 | 1.1202 | 75.4319 | 0.3049 | 2.1299 | 12.9808 | 74.9118 | 165.4896 | 3.6142 | 335.9833
5007045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 805104/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 09:44:55 | 16.10.2021 16:44:55 | #VALUE! | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 182.0553 | 0 | 0 | 3.2449 | 64.5275 | 0 | 0 | 249.8277
11247001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367171/DTR3/16 ->> (367171) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:55:58 | 16.10.2021 11:55:58 | #VALUE! | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 119.4353 | 0 | 0 | 0 | 40.1973 | 0 | 0 | 159.6326
2042698 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 09:57:36 | 16.10.2021 10:50:36 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 0 | 2.2215 | 0 | 0 | 7.8291
1680180 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772560/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:19:00 | 16.10.2021 10:45:00 | #VALUE! | 0 | 196 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.1978 | 5.4302 | 0.5909 | 0 | 10.3671 | 0 | 0 | 32.586
1680221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434675/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:31:00 | 16.10.2021 15:35:38 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3789 | 0 | 7.6305 | 0 | 12.0612 | 0 | 0 | 65.0706
1680222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197236/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:33:00 | 16.10.2021 11:35:35 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.5142 | 0 | 0 | 3.6158
2042697 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434681/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:34:16 | 16.10.2021 13:34:16 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793
1680217 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:40:00 | 16.10.2021 12:45:55 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4172 | 0 | 0 | 0 | 4.0262 | 0 | 0 | 35.4434
1680219 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 10:43:00 | 16.10.2021 15:23:20 | #VALUE! | 19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382.4326 | 13.4439 | 0 | 0 | 68.0261 | 0 | 0 | 0 | 463.9026
1680241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367038/DM3/21 (367038) GARAJ AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 11:00:00 | 16.10.2021 13:00:01 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583
1680245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1075588/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 11:08:00 | 16.10.2021 13:40:04 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
1680248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815120/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 11:19:46 | 16.10.2021 11:20:14 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1684
1680251 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24410/24410 NOLU TATARLI TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 11:26:00 | 16.10.2021 11:39:39 | #VALUE! | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.061 | 0 | 1.9202 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 9.9012
1680253 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 11:30:27 | 16.10.2021 11:32:19 | #VALUE! | 0 | 196 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9642 | 4.8674 | 0 | 0.0885 | 0.5996 | 0 | 0 | 6.5197
1680258 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361086/RMU SĞLK A.RZA İŞ.OKL BHÇE İÇİ AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 12:09:48 | 16.10.2021 13:09:11 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5351 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 0 | 0 | 13.2277
1680263 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789270/ÇİÇEK KÖK ->>(38827) TRAKYA GAZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 12:20:21 | 16.10.2021 12:23:08 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7947 | 0 | 13.7947
5007046 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/44210 NOLU DM 46 DAN GELEN GİRİŞ/ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2021 12:30:32 | 16.10.2021 13:00:00 | #VALUE! | 4 | 1480 | 1 | 4 | 14 | 167 | 5 | 1 | 2.6237 | 142.5525 | 0.814 | 0.5759 | 28.6045 | 61.4957 | 455.7448 | 2.3157 | 694.7268
1680266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 12:31:48 | 16.10.2021 12:32:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0 | 2.3043 | 0 | 0 | 0 | 4.5755
1680267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 12:38:39 | 16.10.2021 12:39:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 4.6792
1680186 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 412004/81890 NOLU DM(03-TR/32 MUHTARLIK)ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:00:00 | 16.10.2021 14:07:34 | #VALUE! | 0 | 2343 | 0 | 11 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1273.4952 | 0 | 5.2846 | 84.1475 | 277.375 | 33.2832 | 0 | 1673.5855
1680271 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892393/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:16:00 | 16.10.2021 14:53:13 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5259 | 0 | 36.6713 | 0 | 0 | 0 | 41.1972
1680270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:16:00 | 16.10.2021 15:07:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6908 | 0 | 1783.2723 | 0 | 1795.9631
1680272 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231159/20580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:21:00 | 16.10.2021 14:39:42 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928
1680273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5502691/TR/01 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:24:00 | 16.10.2021 15:02:02 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7599
1680275 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 855440/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:32:00 | 16.10.2021 14:35:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1274 | 0 | 0 | 0 | 11.1274
1680276 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:35:55 | 16.10.2021 13:40:24 | #VALUE! | 0 | 0 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5486 | 0.0095 | 4.7475 | 0 | 0 | 0 | 26.3056
1680277 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:37:15 | 16.10.2021 13:39:52 | #VALUE! | 0 | 421 | 24 | 1 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.2381 | 3.621 | 0.0037 | 2.1859 | 1.1398 | 0 | 0 | 9.1885
1680239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764948/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:38:00 | 16.10.2021 16:26:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 9.3364
11247007 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81830/81850 NOLU DM(03-TR/30 KUM MAH)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:40:06 | 16.10.2021 13:50:06 | #VALUE! | 0 | 2227 | 3 | 39 | 3 | 321 | 2 | 1 | 0 | 97.9034 | 0.6169 | 3.0652 | 6.6258 | 29.3285 | 40.1277 | 0.4826 | 178.1501
1680281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815120/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 13:43:00 | 16.10.2021 14:54:33 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4125 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0 | 11.9842
11247025 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632491/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:02:19 | 16.10.2021 14:19:19 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132
1680303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116976/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:04:00 | 16.10.2021 17:02:13 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 0 | 0 | 8.3337 | 0 | 0 | 17.9557
1680305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756985/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:15:00 | 16.10.2021 15:22:44 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11.9703 | 0 | 0 | 0 | 49.2641 | 0 | 0 | 61.2344
1680288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:19:50 | 16.10.2021 14:20:28 | #VALUE! | 0 | 295 | 10 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.8836 | 0.0691 | 0.4383 | 0.6208 | 0 | 0 | 3.0288
1680289 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623731/PINARHİSAR DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:21:00 | 16.10.2021 15:50:20 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.8198
11247027 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367036/DM3/21 (367036) BULVAR AG ŞLTR D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 14:49:53 | 16.10.2021 15:18:20 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 0 | 10.4717 | 0 | 0 | 21.3877
1680321 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865004/15,8 KV F1 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 15:31:00 | 16.10.2021 16:04:36 | #VALUE! | 0 | 1295 | 0 | 1 | 0 | 508 | 0 | 6 | 0 | 133.4231 | 0 | 0.2681 | 0 | 160.2279 | 0 | 8.0452 | 301.9643
1680325 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87265/Uzk.TR-2-06 TRAFO POSTASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 15:50:00 | 16.10.2021 16:20:00 | #VALUE! | 0 | 369 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.9607 | 0 | 0.0348 | 5.2733 | 15.4088 | 0 | 0 | 69.6776
1680331 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 16:09:21 | 16.10.2021 16:12:02 | #VALUE! | 1 | 1614 | 7 | 11 | 13 | 276 | 5 | 1 | 0.031 | 16.0646 | 7.9729 | 0.2764 | 7.0776 | 9.9475 | 152.2875 | 0.4337 | 194.0912
1680333 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881368/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 16:13:00 | 16.10.2021 16:57:47 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.7633 | 0 | 0 | 0 | 5.7954 | 0 | 0 | 17.5587
1680343 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PINARBAŞI DM>>()AG ŞLRB | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 16:34:00 | 16.10.2021 18:40:33 | #VALUE! | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 116.5413 | 0 | 0 | 0 | 68.8344 | 0 | 0 | 185.3757
1680362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262431/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 16:46:00 | 16.10.2021 17:38:44 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.4754 | 0 | 0 | 0.6545
1680297 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725567/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 17:15:19 | 16.10.2021 17:30:19 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0.7785
1680370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 17:27:09 | 16.10.2021 17:29:10 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0.0977 | 3.9008 | 1.4145 | 0.0433 | 5.4043 | 1.1557 | 0.1297 | 0 | 12.146
1680371 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 17:28:48 | 16.10.2021 17:41:03 | #VALUE! | 0 | 91 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 0 | 0.0265 | 1.1291 | 1.6041 | 0 | 0 | 7.6708
1680375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 17:46:22 | 16.10.2021 17:46:44 | #VALUE! | 0 | 16 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.024395 | 0.59812 | 0.0087708 | 1.0431 | 0.041514 | 0 | 0 | 1.7159
1680347 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108259/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 17:58:00 | 16.10.2021 19:00:42 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9331 | 0 | 0 | 0 | 0.9667 | 0 | 0 | 4.8998
1680301 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81505/81505 Edr.03-Tr-06-A (B.ÖĞÜTMEN)DTT ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 18:05:00 | 16.10.2021 18:19:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0145 | 0 | 0 | 4.0145
1680355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261631/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 18:19:00 | 16.10.2021 19:52:47 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1514 | 0 | 0 | 0 | 1.8437 | 0 | 0 | 21.9951
1680357 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059659/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 18:32:00 | 16.10.2021 20:35:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5256
1680384 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 409275/80830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2021 18:51:00 | 17.10.2021 00:16:51 | #VALUE! | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.6021 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 51.2015
1680389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 19:40:00 | 16.10.2021 21:47:17 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 18.3306 | 0 | 0 | 20.3479
1680393 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142468/25930NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 20:20:03 | 16.10.2021 21:12:04 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921
1680398 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888213/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 20:27:00 | 16.10.2021 22:47:16 | #VALUE! | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3201
1680404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43175/43175 SULTAN ÇİFT. TR. AG ÇIKIŞ ŞALT.A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 20:28:00 | 16.10.2021 21:05:23 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.2474 | 0 | 0.3155 | 0 | 35.0717 | 0 | 0 | 38.6346
1680397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28256204/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 20:39:00 | 16.10.2021 22:12:58 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 6.8128
1680400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365801/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 20:59:00 | 16.10.2021 21:43:03 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2525 | 0 | 0 | 0 | 3.4509 | 0 | 0 | 9.7034
1680406 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783946/DTR1/36 ->> (783946) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 21:18:00 | 16.10.2021 23:08:24 | #VALUE! | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 130.2472 | 0 | 0 | 0 | 55.2222 | 0 | 0 | 185.4694
13043032 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796585/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 21:25:06 | 16.10.2021 21:45:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712
1680428 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830854/Uzk. D-ZAFERİYE CADDESİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 22:55:00 | 16.10.2021 23:53:00 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 5.0346 | 0 | 0 | 11.6354
1680430 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117836/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2021 23:29:00 | 17.10.2021 02:25:10 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.4467 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 28.1267
11247018 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800044/90760 NOLU DM TR 2/44 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 01:20:16 | 17.10.2021 01:25:16 | #VALUE! | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 309 | 2 | 9 | 0 | 0.0539 | 0.0552 | 0.0561 | 9.6552 | 13.6914 | 4.9988 | 0.5539 | 29.0645
1680411 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 01:28:00 | 17.10.2021 02:44:45 | #VALUE! | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 58.1827 | 0 | 0.3593 | 0 | 20.7405 | 12.435 | 0 | 91.7175
1680435 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 01:49:43 | 17.10.2021 01:51:03 | #VALUE! | 1 | 6803 | 4 | 16 | 24 | 530 | 5 | 3 | 0.0426 | 17.0958 | 0.2047 | 0.0938 | 4.2306 | 4.5633 | 21.0691 | 0.0205 | 47.3204
1680438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 03:54:49 | 17.10.2021 04:45:05 | #VALUE! | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68.6392 | 0 | 0 | 0 | 24.0201 | 0 | 0 | 92.6593
1680412 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 120969/25915NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 07:10:00 | 17.10.2021 08:09:40 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867
3015587 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/JANDARMA BY PASS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 07:12:05 | 17.10.2021 10:58:05 | #VALUE! | 0 | 2050 | 0 | 29 | 5 | 492 | 0 | 2 | 0 | 1456.4762 | 0 | 40.6722 | 41.3862 | 1394.9886 | 0 | 48.3354 | 2981.8586
1680413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 07:37:00 | 17.10.2021 09:02:36 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1856 | 0 | 0 | 0 | 7.2916 | 0 | 0 | 14.4772
1680447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117836/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 07:44:00 | 17.10.2021 08:18:23 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 0 | 0 | 4.1625
1680414 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 08:19:00 | 17.10.2021 09:27:21 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.6039 | 0 | 0.0292 | 0 | 7.1718 | 0 | 0 | 54.8049
5007048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42155/UNİKA DM (42155) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 08:30:28 | 17.10.2021 08:45:28 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1639 | 16.9994 | 937.9946 | 22.4718 | 992.6297
3015608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 08:30:29 | 17.10.2021 09:00:29 | #VALUE! | 3 | 3023 | 8 | 5 | 8 | 591 | 6 | 0 | 0.5482 | 184.4787 | 23.1334 | 0.5621 | 279.2305 | 80.0077 | 915.1906 | 0 | 1483.1512
3015610 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 755868/F5 EREĞLİ ÇIKIŞI / FABRİKLAR | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 08:30:39 | 17.10.2021 09:00:39 | #VALUE! | 0 | 5404 | 0 | 11 | 23 | 1016 | 4 | 4 | 0 | 824.627 | 0 | 2.8173 | 391.8788 | 526.4207 | 986.9847 | 13.3422 | 2746.0707
3015609 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755530/EREĞLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 08:30:53 | 17.10.2021 09:00:53 | #VALUE! | 3 | 3285 | 7 | 15 | 4 | 754 | 2 | 0 | 0.4362 | 223.9592 | 20.8339 | 1.8763 | 63.457 | 123.8357 | 24.2267 | 0 | 458.625
1680458 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 08:42:10 | 17.10.2021 08:46:21 | #VALUE! | 0 | 5097 | 1 | 4 | 3 | 499 | 0 | 0 | 0 | 26.6221 | 0.0389 | 0.0452 | 0.3984 | 18.7865 | 0 | 0 | 45.8911
1680459 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 08:42:54 | 17.10.2021 08:45:03 | #VALUE! | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 1.9782 | 0 | 0.0833 | 4.319
3015586 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:00:00 | 17.10.2021 16:19:00 | #VALUE! | 6 | 6823 | 4 | 22 | 23 | 1349 | 6 | 2 | 27.0786 | 12414.7582 | 102.8494 | 46.2871 | 2752.0623 | 9141.3777 | 787.021 | 83.2434 | 25354.6777
5007051 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708938/SAHİL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:00:05 | 17.10.2021 12:00:33 | #VALUE! | 0 | 1470 | 1 | 1 | 3 | 99 | 4 | 0 | 0 | 482.4234 | 34.4986 | 1.6862 | 171.2649 | 200.4793 | 2126.2008 | 0 | 3016.5532
5007026 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772030/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:00:21 | 17.10.2021 16:46:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1697 | 0 | 389.0503 | 0 | 610.22
3015607 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557475/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:00:42 | 17.10.2021 11:00:42 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13.6841 | 0 | 0 | 0 | 57.5572 | 0 | 0 | 71.2413
10003363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:00:59 | 17.10.2021 18:21:15 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.7535 | 0 | 26258.7197 | 0 | 29469.4732
1680464 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 747331/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:01:27 | 17.10.2021 10:28:45 | #VALUE! | 3 | 1078 | 16 | 2 | 18 | 129 | 8 | 0 | 1.9444 | 230.9869 | 259.4874 | 0.0012 | 95.3474 | 92.0306 | 1990.4041 | 0 | 2670.202
1680468 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:06:43 | 17.10.2021 09:45:59 | #VALUE! | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4914 | 0 | 0 | 12.2427 | 3.8292 | 0 | 0 | 21.5633
1680469 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704618/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:06:51 | 17.10.2021 09:36:32 | #VALUE! | 0 | 598 | 1 | 3 | 13 | 105 | 2 | 0 | 0 | 55.9404 | 0.5272 | 3.0188 | 109.8379 | 16.0779 | 29.4577 | 0 | 214.8599
1680470 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:07:39 | 17.10.2021 09:08:32 | #VALUE! | 1 | 761 | 6 | 1 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0.0139 | 1.7866 | 2.8759 | 0 | 0.2028 | 0.6294 | 0 | 0 | 5.5086
1680420 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742503/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (742503) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:08:00 | 17.10.2021 09:37:06 | #VALUE! | 0 | 2405 | 0 | 13 | 1 | 337 | 1 | 4 | 0 | 132.5846 | 0 | 1.4167 | 0.8845 | 85.0834 | 0.5796 | 2.4343 | 222.9831
1680481 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706836/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:15:00 | 17.10.2021 09:35:01 | #VALUE! | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 3.2962 | 0 | 0 | 13.6792
1680483 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 703931/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:17:00 | 17.10.2021 10:52:59 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0123 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 9.8455 | 31.5145
1680477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 781489/DM1/60 SU DEP.->>(781489)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:26:00 | 17.10.2021 10:03:11 | #VALUE! | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.1718 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 39.4418
5007030 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:05 | 17.10.2021 12:30:05 | #VALUE! | 0 | 1374 | 3 | 54 | 16 | 261 | 2 | 0 | 0 | 833.1385 | 72.4772 | 57.6625 | 581.9259 | 316.1811 | 313.8173 | 0 | 2175.2025
5007050 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843650/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:17 | 17.10.2021 15:31:17 | #VALUE! | 1 | 773 | 52 | 111 | 18 | 221 | 2 | 0 | 186.308 | 1168.0324 | 1669.5869 | 227.7473 | 2292.1656 | 470.5145 | 212.9534 | 0 | 6227.3081
5007049 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794415/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:25 | 17.10.2021 15:30:25 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7392 | 10.255 | 0 | 0 | 197.9942
5007031 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843650/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:29 | 17.10.2021 15:30:29 | #VALUE! | 1 | 773 | 52 | 111 | 18 | 221 | 2 | 0 | 185.7779 | 1164.71 | 1664.7424 | 227.0862 | 2285.6733 | 469.1537 | 212.3853 | 0 | 6209.5288
3015606 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815954/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:43 | 17.10.2021 14:27:43 | #VALUE! | 0 | 257 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 236.9563 | 7.7306 | 0 | 224.0345 | 84.2765 | 0 | 0 | 552.9979
5007028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42185/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 09:30:45 | 17.10.2021 18:30:46 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.8762 | 0 | 4002.8762
5007047 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:32:36 | 17.10.2021 10:30:00 | #VALUE! | 0 | 1376 | 3 | 54 | 16 | 262 | 2 | 0 | 0 | 251.2254 | 23.5656 | 15.0877 | 193.988 | 90.4207 | 90.7508 | 0 | 665.0382
1680484 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701754/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:33:00 | 17.10.2021 11:22:11 | #VALUE! | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 176.1277 | 0 | 0 | 0 | 184.3584 | 0 | 3.233 | 363.7191
1680485 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897959/CELALİYE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:34:00 | 17.10.2021 11:33:05 | #VALUE! | 0 | 147 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.5191 | 0 | 2.5773 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 87.5481
1680501 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:35:11 | 17.10.2021 09:36:17 | #VALUE! | 1 | 1614 | 7 | 11 | 13 | 276 | 5 | 1 | 0.0111 | 5.7359 | 2.9434 | 0.1018 | 2.2687 | 3.1833 | 32.501 | 0.1301 | 46.8753
1680503 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:48:00 | 17.10.2021 10:57:29 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2238 | 0 | 2.4826 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 8.0112
1680504 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:55:50 | 17.10.2021 10:25:49 | #VALUE! | 0 | 1574 | 3 | 5 | 10 | 196 | 1 | 0 | 0 | 132.074 | 11.8501 | 0.4902 | 7.6672 | 56.7428 | 0.978 | 0 | 209.8023
1680805 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 09:56:07 | 17.10.2021 10:16:06 | #VALUE! | 1 | 4747 | 0 | 22 | 6 | 357 | 2 | 1 | 2.0747 | 339.6119 | 0 | 3.1873 | 110.603 | 137.3338 | 54.9599 | 5.2479 | 653.0185
3015588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804973/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 10:00:44 | 17.10.2021 14:00:44 | #VALUE! | 0 | 216 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 216.3859 | 0 | 0 | 0 | 70.7605 | 0 | 0 | 287.1464
1680509 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1101851/A ÇIKIŞI SAHİL TARAFI BETON DİREĞE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 10:13:00 | 17.10.2021 11:00:00 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
1680495 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 57280/TRAFO ODASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 10:35:00 | 17.10.2021 11:02:51 | #VALUE! | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 2 | 0 | 112.4941 | 0 | 0 | 2.1955 | 99.1974 | 0 | 20.6124 | 234.4994
1680513 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85092/85092 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 10:39:00 | 17.10.2021 11:35:26 | #VALUE! | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.883 | 0 | 0.2364 | 0 | 16.1462 | 0 | 0 | 50.2656
1680497 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 124044/25500NOLU TRAFO ÇIKIŞİ İTFAİYE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 10:45:00 | 17.10.2021 11:26:48 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0288 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 3.4305
1680514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 10:54:47 | 17.10.2021 10:55:22 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0.7134 | 0 | 0.0084 | 2.4509 | 0.3611 | 4.2014 | 0 | 7.7352
2042699 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503070/Mrç. MERİÇ TR-10 B-MERİÇ İÇMESUYU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:05:18 | 17.10.2021 11:45:18 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489 | 0 | 0 | 0.3489
1680520 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:10:39 | 17.10.2021 11:11:01 | #VALUE! | 0 | 598 | 1 | 3 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0.0174 | 0.0996 | 2.2065 | 0.5961 | 0 | 0 | 4.9667
1680541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:16:00 | 17.10.2021 12:02:47 | #VALUE! | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.6782 | 0 | 0 | 0 | 6.7753 | 0 | 0 | 34.4535
1680526 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15370/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:19:00 | 17.10.2021 11:37:57 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 | 0 | 0 | 0.4088
1680529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:42:00 | 17.10.2021 13:46:10 | #VALUE! | 1 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.4802 | 23.4162 | 11.5987 | 19.1868 | 11.7737 | 0 | 140.7443 | 0 | 209.1999
2042701 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826865/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:50:03 | 17.10.2021 12:45:03 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6226 | 0 | 0 | 0 | 0.7749 | 0 | 0 | 11.3975
1680549 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732829/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:53:30 | 17.10.2021 12:37:47 | #VALUE! | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.4237 | 0 | 0 | 0 | 21.7327 | 0 | 0 | 58.1564
1680550 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896483/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:54:00 | 17.10.2021 13:19:54 | #VALUE! | 0 | 49 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1201 | 31.3426 | 4.7177 | 0 | 9.2873 | 0 | 0 | 63.4677
1680530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 376860/DM10/TR26>>(BOX:376859) AG ŞLR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 11:57:00 | 17.10.2021 14:10:47 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7616 | 0 | 0 | 0 | 8.5508 | 0 | 0 | 36.3124
2042702 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866049/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:00:50 | 17.10.2021 12:53:50 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5948
1680562 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:03:00 | 17.10.2021 12:38:10 | #VALUE! | 0 | 824 | 3 | 10 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 111.2087 | 13.066 | 1.6703 | 461.0215 | 43.8422 | 0 | 0 | 630.8087
1680560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831494/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:07:00 | 17.10.2021 12:39:11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0.6494
1680563 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600343/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:12:00 | 17.10.2021 13:57:42 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 0 | 0 | 0.5505 | 0 | 0 | 15.3822
1680564 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24905/Ç.MÜSELLİM TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:23:00 | 17.10.2021 13:37:06 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.9363 | 0 | 0 | 0 | 29.9313 | 0 | 0 | 54.8676
1680533 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. A-ARITMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:35:00 | 17.10.2021 15:52:47 | #VALUE! | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8873
1680565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757228/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:36:00 | 17.10.2021 13:19:03 | #VALUE! | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14.402 | 0 | 0 | 0 | 14.0671 | 0 | 0 | 28.4691
1680568 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706905/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:39:00 | 17.10.2021 13:50:16 | #VALUE! | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.6655 | 0 | 0 | 0 | 7.1734 | 0 | 0 | 46.8389
1680570 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881344/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 12:48:00 | 17.10.2021 13:40:00 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2674 | 0 | 0 | 5.37 | 5.9701 | 0 | 0 | 26.6075
2042704 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433614/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 13:20:14 | 17.10.2021 14:39:14 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3257 | 0 | 0 | 0 | 10.5829 | 0 | 0 | 23.9086
1680576 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1811184/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 13:29:00 | 17.10.2021 14:35:29 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768
1680581 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 13:48:00 | 17.10.2021 14:07:00 | #VALUE! | 0 | 1717 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.1268 | 0.091 | 0.1028 | 4.0651 | 3.3975 | 0 | 0 | 60.7832
1680584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92252/92252 K MERCAN TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:18:00 | 17.10.2021 15:10:00 | #VALUE! | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7961 | 0 | 1.5724 | 0 | 6.0861 | 0 | 0 | 18.4546
1680610 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105236/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:20:00 | 17.10.2021 15:13:20 | #VALUE! | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0099 | 0 | 0 | 0 | 7.1151 | 0 | 0 | 53.125
1680585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(377149) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:24:00 | 17.10.2021 15:14:01 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.3275 | 0 | 0 | 0 | 15.2303 | 0 | 0 | 28.5578
1680586 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725335/YENİSANAYİ(TR4)R.CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:27:00 | 17.10.2021 14:52:47 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 4.8964
1680587 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112817/15365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:30:00 | 17.10.2021 15:29:47 | #VALUE! | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9704 | 0 | 0 | 0 | 17.4708 | 0 | 0 | 25.4412
3015611 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 14:30:33 | 17.10.2021 15:26:33 | #VALUE! | 3 | 3023 | 8 | 5 | 8 | 591 | 6 | 0 | 1.3894 | 467.5148 | 47.5057 | 1.1543 | 603.5431 | 199.0587 | 1682.1422 | 0 | 3002.3082
3015589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755868/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 14:30:55 | 17.10.2021 15:00:55 | #VALUE! | 0 | 5404 | 0 | 11 | 23 | 1016 | 4 | 4 | 0 | 1119.696 | 0 | 3.0758 | 453.5239 | 700.5819 | 989.8432 | 12.9223 | 3279.6431
1680807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)->(782981)HAVAALANI [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:33:06 | 17.10.2021 14:51:03 | #VALUE! | 4 | 2526 | 7 | 11 | 52 | 476 | 10 | 8 | 1.749 | 266.0257 | 12.0402 | 4.7441 | 252.974 | 133.2902 | 148.0833 | 21.6302 | 840.5367
1680579 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:45:00 | 17.10.2021 15:00:00 | #VALUE! | 0 | 548 | 0 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31.5577 | 0 | 3.2497 | 0 | 15.8035 | 0 | 0 | 50.6109
1680619 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831544/Uzk. DAVUTELİ DM KÖY ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 14:51:00 | 17.10.2021 15:30:07 | #VALUE! | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.9821 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 0 | 0 | 18.331
3015612 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27036/KAMARADERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 15:00:59 | 17.10.2021 15:10:59 | #VALUE! | 3 | 3094 | 8 | 5 | 6 | 606 | 5 | 0 | 0.2482 | 86.2691 | 8.5581 | 0.208 | 75.3849 | 38.1543 | 144.8105 | 0 | 353.6331
1680620 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:02:39 | 17.10.2021 15:05:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 56.3323 | 0 | 59.6624
1680590 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706875/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:09:00 | 17.10.2021 16:32:42 | #VALUE! | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2166 | 0 | 0 | 0 | 6.2253 | 0 | 0 | 17.4419
1680462 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81090/81090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:15:00 | 17.10.2021 15:36:31 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 45.9813 | 0 | 0 | 46.0825
1680625 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:18:14 | 17.10.2021 15:50:13 | #VALUE! | 0 | 700 | 0 | 1 | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 72.7809 | 0 | 0.4898 | 18.9439 | 38.4554 | 0 | 0 | 130.67
1680593 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231558/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:38:00 | 17.10.2021 17:47:44 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7612 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 3.7729
1680630 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756197/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:46:00 | 17.10.2021 18:23:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.4317 | 0 | 1761.4317
1680597 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM 5 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 15:54:00 | 17.10.2021 16:27:01 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 146.3228 | 0 | 0.096 | 151.1035
1680631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 16:03:50 | 17.10.2021 16:57:32 | #VALUE! | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.4199 | 0 | 0 | 0 | 10.0118 | 0 | 0 | 21.4317
1680600 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503496/Mrç. MERİÇ TR-3 A- POLİS KARAKOL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 16:20:00 | 17.10.2021 16:54:25 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.0018 | 0 | 0 | 0 | 10.8162 | 0 | 0.5362 | 15.3542
10003381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 377149/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 16:32:23 | 17.10.2021 17:43:57 | #VALUE! | 0 | 895 | 2 | 0 | 17 | 120 | 9 | 0 | 0 | 6688.383 | 95.4363 | 0 | 5285.2774 | 1880.6818 | 33420.8386 | 0 | 47370.6171
1680633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333318/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 16:33:00 | 17.10.2021 17:10:00 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 0.5722 | 0 | 0 | 0.7754
2042705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807440/92252 K MERCAN TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 17:05:39 | 17.10.2021 18:20:39 | #VALUE! | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.644 | 0 | 1.9946 | 0 | 8.3043 | 0 | 0 | 25.9429
1680661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779230/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779230;)DİREK AG- B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2021 17:23:00 | 18.10.2021 00:21:21 | #VALUE! | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241.566 | 0 | 0 | 0 | 56.2673 | 0 | 0 | 297.8333
1680650 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621078/KURUDERE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 17:46:00 | 17.10.2021 18:53:46 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 0 | 9.5353 | 0 | 0 | 10.9168
1680651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14464846/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 17:54:00 | 17.10.2021 19:39:01 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352
1680672 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 18:10:23 | 17.10.2021 19:04:39 | #VALUE! | 0 | 1489 | 14 | 16 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 298.2166 | 72.0109 | 3.5177 | 109.92 | 186.4014 | 0 | 0 | 670.0666
1680678 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103961/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 18:24:00 | 17.10.2021 20:51:52 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456
1680658 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/23500 NOLU DM HAYRABOLU TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 18:52:05 | 17.10.2021 19:00:38 | #VALUE! | 0 | 1047 | 1 | 2 | 3 | 453 | 6 | 7 | 0 | 37.2639 | 0.1167 | 0.0493 | 3.7933 | 41.9686 | 27.9398 | 0.5731 | 111.7047
1680594 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790946/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 18:55:00 | 17.10.2021 19:07:28 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 0.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
5007027 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 19:00:28 | 17.10.2021 20:00:28 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0755 | 88.4709 | 3152.8666 | 49.6073 | 3362.0203
1680680 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803380/92362 K MECİDİYE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 19:12:00 | 17.10.2021 22:09:59 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0566 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 19.1647
1680683 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 19:28:00 | 17.10.2021 19:56:47 | #VALUE! | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0686 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 16.1568
1680660 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512351/85084 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 19:30:00 | 17.10.2021 19:45:00 | #VALUE! | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.3729 | 0 | 0 | 0 | 2.2225 | 0 | 0 | 6.5954
1680687 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813114/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 21:04:00 | 17.10.2021 22:16:37 | #VALUE! | 0 | 148 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.0647 | 9.8423 | 0.4811 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 58.6088
1680708 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25930/25930 NOLU TRAFOTEKKEKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 21:46:47 | 17.10.2021 22:45:22 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3148 | 0 | 0 | 0 | 1.4099 | 0 | 0 | 12.7247
1680709 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 41300/KAPAKLI DM 3 DAĞITIM TRAFOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 22:26:00 | 18.10.2021 05:08:04 | #VALUE! | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 15095.4746 | 0 | 0 | 0 | 1082.252 | 0 | 33.2011 | 16210.9277
10003364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786220/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 23:00:02 | 17.10.2021 23:37:30 | #VALUE! | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.3378 | 0 | 0 | 0 | 5.8499 | 0 | 0 | 39.1877
10003382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2021 23:00:17 | 17.10.2021 23:48:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.8216 | 0 | 2503.8216
1680712 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 23:11:27 | 17.10.2021 23:12:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 57.7099 | 0 | 57.7211
1680718 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41120/41105 NOLUDM/KAPAKLI DM1/4 ÇIKIŞI(41120) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 23:25:15 | 18.10.2021 01:45:04 | #VALUE! | 0 | 1746 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5176.3405 | 0 | 0 | 195.6087 | 151.2092 | 0 | 0 | 5523.1584
1680719 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786801/BAHARİYE DM->>(786855)İSKO DM(1-SOL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2021 23:33:57 | 17.10.2021 23:35:26 | #VALUE! | 0 | 429 | 5 | 2 | 20 | 62 | 37 | 2 | 0 | 3.1112 | 0.6399 | 0.018 | 5.2333 | 1.5835 | 254.1843 | 0.0995 | 264.8697
11247050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800043/90702 NOLU DM TR1-62 TERMİNAL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 01:10:37 | 18.10.2021 01:12:37 | #VALUE! | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 309 | 2 | 9 | 0 | 0.0198 | 0.0228 | 0.0232 | 3.6939 | 5.3536 | 1.4277 | 0.1932 | 10.7342
11247075 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 03:21:00 | 18.10.2021 03:32:39 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8245 | 0 | 0.0174 | 0.2618 | 0.3081 | 0 | 0 | 1.4118
1680691 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 12600/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 03:53:00 | 18.10.2021 04:46:32 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4118 | 0 | 1.4397 | 0 | 10.8515
1680722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783527/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(783527) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 04:09:00 | 18.10.2021 04:26:26 | #VALUE! | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.2462 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 10.4041
1680724 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 04:30:12 | 18.10.2021 04:32:24 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 0.0016 | 0.042 | 0.1364 | 0 | 0 | 0.9771
1680728 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835770/Uzk.AKÇADAM ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 04:40:00 | 18.10.2021 06:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 1.4944
1680692 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81190/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 07:00:00 | 18.10.2021 07:15:37 | #VALUE! | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 30.7217 | 0 | 0 | 0 | 12.1363 | 0 | 1.618 | 44.476
1680737 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 07:28:10 | 18.10.2021 07:29:17 | #VALUE! | 0 | 701 | 5 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0.1656 | 0.0519 | 0.2252 | 0.4256 | 0 | 0 | 2.3479
1680740 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92912/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 07:39:00 | 18.10.2021 09:02:17 | #VALUE! | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.553 | 0 | 0.2959 | 0 | 7.4075 | 0 | 0 | 24.2564
1680739 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 07:40:49 | 18.10.2021 07:45:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1201 | 0 | 5.918 | 0 | 37.0381
1680742 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 07:57:00 | 18.10.2021 08:56:18 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3223 | 0 | 0 | 0 | 0.7541 | 0 | 0 | 5.0764
1680745 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 747331/15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 08:11:16 | 18.10.2021 08:12:59 | #VALUE! | 3 | 1078 | 16 | 2 | 18 | 129 | 8 | 0 | 0.0183 | 2.176 | 2.9257 | 0 | 1.3038 | 1.1215 | 47.676 | 0 | 55.2213
1680749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764948/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 08:17:00 | 18.10.2021 09:03:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3181 | 0 | 0 | 2.3181
1680750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 08:28:38 | 18.10.2021 08:29:15 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.2621 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.5955
1680752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 08:42:00 | 18.10.2021 09:45:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.273 | 0 | 7520.4456 | 0 | 7963.7186
1680753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 835769/Uzk. B-LASTİKÇİ GÜRKAN TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 08:49:00 | 18.10.2021 09:30:00 | #VALUE! | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5841 | 0 | 0 | 0 | 7.0366 | 0 | 0 | 14.6207
3015594 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:00:11 | 18.10.2021 17:50:11 | #VALUE! | 0 | 1374 | 3 | 54 | 16 | 261 | 2 | 0 | 0 | 2158.9729 | 221.7595 | 176.4324 | 2258.7031 | 1131.5549 | 2224.1868 | 0 | 8171.6096
3015615 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454152/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:00:13 | 18.10.2021 14:00:13 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0174 | 0 | 2.8211 | 0 | 7.0257 | 0 | 0 | 49.8642
5007032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:00:28 | 18.10.2021 17:00:28 | #VALUE! | 0 | 164 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243.7307 | 50.6415 | 0 | 0 | 121.1409 | 0 | 0 | 415.5131
3015590 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25855/25855 NOLU TRAFO KADIKÖY TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:00:29 | 18.10.2021 15:00:29 | #VALUE! | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 195.0089 | 0 | 0 | 0 | 55.4834 | 0 | 0 | 250.4923
3015592 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44840/44840 K.YON TR 3 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:00:57 | 18.10.2021 12:00:57 | #VALUE! | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.3882 | 0 | 0 | 0 | 8.0308 | 0 | 0 | 100.419
2042712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31560/DM10/TR25 >>(378128) BOX AG ÇIKIŞ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:01:30 | 18.10.2021 13:24:45 | #VALUE! | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 204.414 | 0 | 0 | 0 | 45.4458 | 0 | 0 | 249.8598
2042724 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175163/PAZARYERİ-1 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:10:19 | 18.10.2021 11:10:19 | #VALUE! | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7586 | 0 | 0 | 0 | 6.8438 | 0 | 0 | 66.6024
1680759 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 12155/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:16:50 | 18.10.2021 09:27:26 | #VALUE! | 0 | 256 | 1 | 2 | 12 | 54 | 0 | 2 | 0 | 10.2197 | 2.191 | 0.111 | 18.1611 | 9.3434 | 0 | 6.8849 | 46.9111
1680696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:19:00 | 18.10.2021 11:38:59 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6549 | 0 | 28.63 | 92.2849
5007033 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791093/ŞİMŞEK OTELİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:30:14 | 18.10.2021 17:28:14 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1315 | 348.7921 | 0 | 246.3657 | 707.2893
5007034 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 410076/81530-Edr.03 TR-09 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:30:42 | 18.10.2021 13:02:42 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979 | 0 | 0 | 1.6979
3015613 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557412/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:32:57 | 18.10.2021 13:32:57 | #VALUE! | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 660.4439 | 0 | 0 | 0 | 374.9587 | 0 | 0 | 1035.4026
1680764 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303702/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:41:00 | 18.10.2021 11:54:45 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.9817 | 0 | 0 | 0 | 45.2119 | 0 | 0 | 69.1936
5007036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261965/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 09:46:43 | 18.10.2021 13:46:43 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4273 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 9.0431
1680765 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650710/TR-169 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:50:00 | 18.10.2021 12:42:50 | #VALUE! | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 186.6418 | 0 | 0 | 0 | 48.1903 | 0 | 0 | 234.8321
1680699 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 09:53:00 | 18.10.2021 12:01:30 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3054 | 73.7985 | 0 | 0 | 18.6723 | 0 | 0 | 113.7762
3015591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764250/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 10:00:01 | 18.10.2021 15:38:01 | #VALUE! | 0 | 1933 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 11983.8322 | 0 | 0 | 262.0105 | 1001.4445 | 0 | 0 | 13247.2872
5007052 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799852/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 10:04:08 | 18.10.2021 11:58:05 | #VALUE! | 0 | 2262 | 2 | 10 | 22 | 575 | 4 | 1 | 0 | 757.9701 | 10.4507 | 8.8397 | 989.7306 | 788.1863 | 371.1665 | 3.2138 | 2929.5577
1680769 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 10:07:33 | 18.10.2021 12:55:11 | #VALUE! | 2 | 614 | 5 | 4 | 13 | 106 | 1 | 2 | 9.6149 | 1367.9346 | 89.152 | 12.3234 | 711.9109 | 1014.6797 | 243.4098 | 644.5826 | 4093.6079
1680772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 10:25:36 | 18.10.2021 12:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8717 | 0 | 10.4331 | 0 | 0 | 0 | 43.3048
1680778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 10:59:57 | 18.10.2021 11:02:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9849 | 0 | 0.9529 | 0 | 0 | 0 | 13.9378
1680803 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486950/Uzk. TR 2-22 ÜSTÜNYAPI AG ÇIKIŞLARI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:17:00 | 18.10.2021 12:35:27 | #VALUE! | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 138.4716 | 0 | 0 | 0 | 16.4899 | 0 | 0 | 154.9615
1680789 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439870/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:17:00 | 18.10.2021 12:58:16 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 0 | 20.4726
2042710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268455/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:40:54 | 18.10.2021 13:40:54 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5911 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0 | 15.7672
1680792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309635/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:45:00 | 18.10.2021 14:18:02 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2011 | 0 | 0 | 0 | 74.8039 | 0 | 0 | 94.005
2042726 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:45:54 | 18.10.2021 12:40:54 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7109 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 9.5983
1680808 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44820/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 11:58:00 | 18.10.2021 17:22:19 | #VALUE! | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 174.5427 | 0 | 0 | 0 | 28.1084 | 0 | 0 | 202.6511
10003365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782870/T.GÜCÜ OSB DM4->>(782870)Y.ÇFTLK SU KYLR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 12:00:39 | 18.10.2021 13:50:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8184 | 0 | 77.4693 | 0 | 457.2877
1680810 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 12:08:54 | 18.10.2021 12:10:25 | #VALUE! | 0 | 484 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.2521 | 0.15 | 0.0815 | 0.3559 | 2.8095 | 0 | 0 | 6.649
1680813 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 12:23:00 | 18.10.2021 12:49:56 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9039 | 0 | 0.011 | 0 | 3.9526 | 0 | 0 | 23.8675
1680814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302782/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 12:32:00 | 18.10.2021 14:46:21 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2036 | 0 | 0 | 0 | 8.9949 | 0 | 0 | 30.1985
3015593 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44820/44820 K.YON TR 2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 13:00:16 | 18.10.2021 15:33:16 | #VALUE! | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.2433 | 0 | 0 | 0 | 13.4705 | 0 | 0 | 93.7138
11247097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31574/DM2/041 ŞYSİNAN ZİYABEY CD PARK İÇİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 14:00:42 | 18.10.2021 15:00:42 | #VALUE! | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77.0527 | 0 | 0 | 0 | 28.0681 | 0 | 0 | 105.1208
1680842 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336589/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 14:17:00 | 18.10.2021 14:42:00 | #VALUE! | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 2.8137
1680795 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405158/83150 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 14:20:00 | 18.10.2021 14:44:48 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0.0424 | 0 | 3.1143 | 0 | 0 | 4.0297
5007035 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410076/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 14:24:08 | 18.10.2021 15:24:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4958 | 0 | 0 | 0.4958
11247108 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 94250/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 14:30:19 | 18.10.2021 14:45:19 | #VALUE! | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4496 | 0 | 11.4811 | 0 | 0 | 0 | 19.9307
2042729 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 5502691/TR/01 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:00:22 | 18.10.2021 17:00:22 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9038
1680837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:00:38 | 18.10.2021 15:32:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9514 | 0 | 0.8558 | 0 | 225.8134 | 0 | 242.6206
1680839 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439870/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:01:00 | 18.10.2021 15:29:00 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 5.4702
1680865 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 118507/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:13:00 | 18.10.2021 15:32:39 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6454
1680847 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794202/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:15:00 | 18.10.2021 15:32:42 | #VALUE! | 0 | 1037 | 2 | 7 | 9 | 188 | 1 | 0 | 0 | 51.801 | 7.3035 | 1.6185 | 32.2596 | 26.4599 | 72.2372 | 0 | 191.6797
2042708 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81090/81090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:30:00 | 18.10.2021 16:30:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 152.1238 | 0 | 0 | 152.3657
1680868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:33:00 | 18.10.2021 18:09:34 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2571 | 0 | 0 | 0 | 10.0022 | 0 | 0 | 29.2593
1680869 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 890195/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:38:00 | 18.10.2021 18:22:49 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949
1680872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 15:58:00 | 18.10.2021 15:59:05 | #VALUE! | 0 | 1733 | 72 | 6 | 16 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.6856 | 10.7591 | 0.0326 | 5.3443 | 3.5422 | 32.3005 | 0 | 58.6643
1680874 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:12:49 | 18.10.2021 16:13:19 | #VALUE! | 0 | 405 | 4 | 1 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0.4658 | 0.009 | 0.8888 | 0.8943 | 0 | 0 | 3.4217
1680878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87775/Uzk.AKÇADAM ENH ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:13:00 | 18.10.2021 18:00:00 | #VALUE! | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.3132 | 0 | 0.0012 | 0 | 19.803 | 0 | 0 | 87.1174
3015614 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2021 16:20:33 | 18.10.2021 16:59:33 | #VALUE! | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.8706 | 0 | 0 | 0.7432 | 14.5729 | 0 | 0 | 39.1867
1680882 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112868/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:29:00 | 18.10.2021 18:02:38 | #VALUE! | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4526 | 0 | 0 | 0 | 7.6814 | 0 | 0 | 14.134
1680885 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875412/KUMKÖY KÖK KUMKÖY İ.PAZARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:37:00 | 18.10.2021 17:09:21 | #VALUE! | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8846 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 6.4107
1680853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:40:00 | 18.10.2021 17:37:35 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 11.8751
1680894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 16:57:00 | 18.10.2021 19:18:17 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.8611 | 0 | 0 | 0 | 5.7498 | 0 | 0 | 45.6109
1680857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825531/Uzk. C-GÜLÇİÇEK SİTESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:04:00 | 18.10.2021 18:47:22 | #VALUE! | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.0097 | 0 | 0 | 0 | 6.1432 | 0 | 0 | 54.1529
1680856 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6644693/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:04:00 | 18.10.2021 17:57:23 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093
1680895 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335918/TR2/13TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:11:34 | 18.10.2021 17:44:01 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6635 | 0 | 0 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | 1.2169
1680898 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 783150/Ç.TM(A)->(34057)TERMOTEKNİK [F19] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:17:43 | 18.10.2021 17:42:40 | #VALUE! | 0 | 52 | 2 | 0 | 32 | 1185 | 56 | 78 | 0 | 4.7469 | 19.4432 | 0 | 274.4091 | 577.3154 | 6123.7364 | 249.2145 | 7248.8655
1680860 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405150/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:34:00 | 18.10.2021 19:08:17 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 0 | 0 | 0 | 13.6774 | 0 | 0 | 20.3731
1680921 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15269822/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 17:57:00 | 18.10.2021 21:17:36 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7826
2042731 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867199/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 18:20:24 | 18.10.2021 19:00:24 | #VALUE! | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.6877 | 0 | 0.4846 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 23.5819
1680864 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842965/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 18:30:00 | 18.10.2021 19:15:00 | #VALUE! | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.2961 | 11.8766 | 0 | 10.9796 | 28.7446 | 0 | 0 | 102.8969
1680925 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262628/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 18:49:00 | 18.10.2021 20:07:05 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9191
1680926 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472265/95566 E SULTANİÇE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 18:50:00 | 18.10.2021 20:20:36 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9504
2042715 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 19:05:10 | 18.10.2021 19:15:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 1.4129
1680914 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635049/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 19:36:00 | 18.10.2021 21:26:10 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482
1680933 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659910/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 20:04:00 | 18.10.2021 21:57:13 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7602
1680936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223915/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 20:26:00 | 18.10.2021 21:45:57 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0767
1680918 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41300/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 21:13:00 | 19.10.2021 02:23:33 | #VALUE! | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 12468.3626 | 0 | 0 | 0 | 935.8686 | 0 | 38.5812 | 13442.8124
1680920 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267814/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 21:23:00 | 18.10.2021 22:54:04 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 0 | 1.8428
1680962 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3099279/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 22:54:00 | 18.10.2021 23:55:42 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049 | 0 | 0 | 1.8049
1680943 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807515/ 90402 NOLU DT TR1-07 ORMAN ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2021 23:17:59 | 19.10.2021 01:13:56 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0.7897 | 2.1674 | 19.5857 | 0 | 0 | 24.092
11247134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 01:52:30 | 19.10.2021 01:55:30 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0439
1680945 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 01:52:58 | 19.10.2021 01:55:54 | #VALUE! | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8241 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 | 1.0808
1680946 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 01:53:44 | 19.10.2021 01:55:14 | #VALUE! | 0 | 147 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6113 | 0.2937 | 0 | 0.6803 | 0.2153 | 0 | 0 | 1.8006
1680947 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 01:53:53 | 19.10.2021 01:54:31 | #VALUE! | 1 | 346 | 7 | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0.003 | 1.0057 | 0.0108 | 0.0048 | 0.2203 | 0.7713 | 0 | 0 | 2.0159
1680952 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807515/ 90402 NOLU DT TR1-07 ORMAN ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 06:54:00 | 19.10.2021 15:31:34 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8183 | 0 | 4.7442 | 13.1649 | 138.674 | 0 | 0 | 163.4014
1680973 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481464/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 07:50:00 | 19.10.2021 08:45:00 | #VALUE! | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6828 | 0 | 1.6188 | 0 | 6.1387 | 0 | 0 | 24.4403
1680974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/BİRLİK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 07:55:00 | 19.10.2021 08:34:02 | #VALUE! | 11 | 941 | 12 | 11 | 12 | 109 | 3 | 0 | 2.1168 | 107.3754 | 91.7229 | 2.7673 | 62.4204 | 57.9997 | 39.6563 | 0 | 364.0588
1680958 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27005/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 08:21:00 | 19.10.2021 09:49:22 | #VALUE! | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.1925 | 0 | 0 | 0 | 14.8503 | 0 | 0 | 26.0428
1680978 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703742/15609 NOLU FİDANLIK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 08:24:00 | 19.10.2021 09:32:31 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 | 0 | 1.3854 | 0 | 40.1916 | 0 | 0 | 41.6558
1680957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 08:27:00 | 19.10.2021 08:57:39 | #VALUE! | 1 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 3.9656 | 2.6859 | 4.443 | 3.282 | 0 | 83.6493 | 0 | 98.4458
1680980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377146/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(377149) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 08:44:00 | 19.10.2021 09:16:24 | #VALUE! | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30.0446 | 0 | 0 | 0 | 18.9545 | 0 | 0 | 48.9991
5007039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:00 | 19.10.2021 18:20:00 | #VALUE! | 0 | 609 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 751.077 | 0 | 0 | 555.4587 | 157.9951 | 326.188 | 0 | 1790.7188
5007055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115200/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:19 | 19.10.2021 13:00:19 | #VALUE! | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 65.2005 | 0 | 0 | 0 | 146.1631 | 0 | 0 | 211.3636
5007054 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87545/Uzk. B-BALABANKÖY YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:27 | 19.10.2021 17:19:27 | #VALUE! | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 258.8015 | 0 | 0.9548 | 0 | 136.1173 | 0 | 0 | 395.8736
5007061 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:28 | 19.10.2021 17:51:28 | #VALUE! | 0 | 444 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0 | 665.004 | 105.3371 | 0 | 481.7473 | 357.5049 | 28.2208 | 0 | 1637.8141
3015600 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:29 | 19.10.2021 18:38:00 | #VALUE! | 1 | 156 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 14.1504 | 276.3219 | 0 | 18.8272 | 86.7522 | 209.2968 | 0 | 0 | 605.3485
3015597 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33408/MİSİNLİ DM1>>(789250)DM10 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:33 | 19.10.2021 15:30:33 | #VALUE! | 0 | 660 | 0 | 0 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 731.8215 | 0 | 0 | 261.2266 | 380.6556 | 19.2719 | 0 | 1392.9756
3015599 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790412/80230 NOLU DM(K-5 SEKSEN EVLER)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:33 | 19.10.2021 17:20:33 | #VALUE! | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 614.6653 | 0 | 0 | 0 | 145.0661 | 0 | 0 | 759.7314
3015621 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25830/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRKARŞISI ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:42 | 19.10.2021 13:23:42 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.0277 | 0 | 2.5238 | 0 | 18.4557 | 0 | 0 | 143.0072
3015617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826467/Uzk. GAZİ MEHMET TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:00:44 | 19.10.2021 12:30:44 | #VALUE! | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.7185 | 0 | 0 | 0 | 17.7147 | 0 | 0 | 85.4332
5007040 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745846/20000 DM 1 KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:01:51 | 19.10.2021 11:00:51 | #VALUE! | 2 | 394 | 2 | 1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 5.2186 | 142.1594 | 11.9929 | 0.0129 | 121.8375 | 73.2385 | 0 | 0 | 354.4598
3015622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92262/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:10:56 | 19.10.2021 12:01:56 | #VALUE! | 0 | 233 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79.2558 | 35.9605 | 0.0008 | 0 | 75.655 | 0 | 0 | 190.8721
5007053 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793282/SARAYAKPINAR GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:10:58 | 19.10.2021 09:50:58 | #VALUE! | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.3295 | 0 | 0 | 6.3841 | 10.8717 | 0 | 0 | 25.5853
1680984 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM4TR6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 09:11:00 | 19.10.2021 09:35:49 | #VALUE! | 0 | 2090 | 0 | 1 | 2 | 403 | 1 | 1 | 0 | 149.933 | 0 | 0.5209 | 9.2529 | 112.8074 | 9.1072 | 0.2844 | 281.9058
3015616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:20:03 | 19.10.2021 14:23:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.2182 | 0 | 96.8723 | 0 | 0 | 0 | 1448.0905
3015625 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:30:07 | 19.10.2021 15:30:07 | #VALUE! | 0 | 903 | 0 | 4 | 12 | 334 | 1 | 1 | 0 | 997.5815 | 0 | 3.6346 | 2084.647 | 1715.3117 | 199.4741 | 9.8378 | 5010.4867
3015595 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43545/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 09:37:55 | 19.10.2021 11:37:55 | #VALUE! | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.6262 | 0 | 0 | 0 | 10.6313 | 0 | 0 | 109.2575
1681003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13304718/40330 DM3/11A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2021 09:41:00 | 19.10.2021 12:25:25 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8501 | 0 | 0 | 0 | 15.0274 | 0 | 0 | 17.8775
1681004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 09:43:00 | 19.10.2021 11:00:39 | #VALUE! | 1 | 14 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.6058 | 4.2924 | 4.3482 | 0 | 41.1291 | 8.1553 | 0 | 0 | 59.5308
1680987 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 795721/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 09:45:00 | 19.10.2021 10:10:00 | #VALUE! | 1 | 964 | 6 | 15 | 5 | 149 | 7 | 2 | 0.6394 | 138.8693 | 44.9784 | 1.4107 | 12.0014 | 52.3992 | 3799.4181 | 11.0151 | 4060.7316
1680989 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102539/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 09:53:00 | 19.10.2021 11:06:15 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
3015620 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 10:00:26 | 19.10.2021 12:15:26 | #VALUE! | 1 | 631 | 4 | 3 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0.1263 | 267.7742 | 29.767 | 2.8536 | 101.3779 | 153.0648 | 2139.7158 | 0 | 2694.6796
1681101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34019/ÇORLU-2(380-A)>>(34019)YNİ KUTES-1(FD-5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 10:04:03 | 19.10.2021 13:11:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.0688 | 0 | 4900.0688
1680991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 10:13:00 | 19.10.2021 10:26:57 | #VALUE! | 1 | 1782 | 7 | 10 | 16 | 197 | 7 | 0 | 0.1203 | 69.9704 | 36.0137 | 1.1162 | 76.982 | 30.7149 | 941.7666 | 0 | 1156.6841
11247147 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 10:20:13 | 19.10.2021 14:30:13 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8395 | 0 | 0 | 0 | 29.6853 | 0 | 0 | 52.5248
1681006 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447182/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2021 10:29:00 | 19.10.2021 14:33:43 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 10.942
1681028 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706023/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:07:00 | 19.10.2021 12:13:39 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 0 | 0 | 0 | 16.9147 | 0 | 0 | 24.1577
1681007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92412/92412 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:16:00 | 19.10.2021 11:37:54 | #VALUE! | 1 | 2490 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0.4983 | 70.5518 | 0 | 0 | 5.5444 | 54.493 | 0 | 0 | 131.0875
1681031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260607/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:16:00 | 19.10.2021 12:02:33 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0 | 0 | 1.7926
1681034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74273/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:40:00 | 19.10.2021 14:09:03 | #VALUE! | 0 | 348 | 2 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 172.0113 | 41.2843 | 4.6256 | 42.8317 | 80.709 | 0 | 0 | 341.4619
1681035 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 95273/95273 E UMUTKENT SİT TRF İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:42:00 | 19.10.2021 13:25:03 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7876
5007037 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847222/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 11:45:06 | 19.10.2021 12:20:07 | #VALUE! | 0 | 79 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2527 | 2.0993 | 0.9539 | 2.3206 | 4.4778 | 0 | 0 | 18.1043
1681010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805267/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:51:00 | 19.10.2021 17:01:00 | #VALUE! | 0 | 407 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 276.4114 | 0 | 0 | 76.3784 | 100.062 | 0 | 0 | 452.8518
1681038 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 11:59:46 | 19.10.2021 12:31:36 | #VALUE! | 4 | 2685 | 1 | 34 | 17 | 573 | 3 | 2 | 1.5595 | 249.1439 | 0.9274 | 6.0798 | 50.8501 | 296.7366 | 607.096 | 16.855 | 1229.2483
1681041 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15269822/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 12:06:00 | 19.10.2021 16:31:38 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.011
1681042 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102791/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 12:22:00 | 19.10.2021 15:06:52 | #VALUE! | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.5315 | 0 | 0 | 0 | 6.9136 | 0 | 0 | 99.4451
1681044 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103062/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 12:29:00 | 19.10.2021 17:09:29 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6499
1681043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827918/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 12:30:00 | 19.10.2021 13:30:43 | #VALUE! | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7178 | 0 | 0 | 0 | 10.7262 | 0 | 0 | 28.444
1681012 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 12:32:00 | 19.10.2021 15:52:29 | #VALUE! | 3 | 312 | 0 | 1 | 6 | 44 | 3 | 0 | 7.1684 | 138.3747 | 0 | 0.8991 | 105.5483 | 80.0083 | 3978.5612 | 0 | 4310.56
3015596 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43622/43622 B.YON.TR 5 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 13:01:03 | 19.10.2021 16:00:04 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.0219 | 0 | 2.2902 | 0 | 19.5953 | 0 | 0 | 48.9074
1681018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 376914/DM7/6>>(376912-13-14-15) AG ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 13:20:00 | 19.10.2021 14:33:15 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0283 | 0 | 0.9468 | 13.9751
1681052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 13:23:59 | 19.10.2021 13:24:22 | #VALUE! | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.6907
2042718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27005/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:09:16 | 19.10.2021 16:09:16 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4478 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 0 | 9.6991
1681061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366021/DTR1/55-2->>(366021) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:14:00 | 19.10.2021 16:46:49 | #VALUE! | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 81.7235 | 0 | 0 | 0 | 40.3806 | 0 | 0 | 122.1041
2042733 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:18:51 | 19.10.2021 16:28:51 | #VALUE! | 2 | 614 | 5 | 4 | 13 | 106 | 1 | 2 | 1.472 | 209.3982 | 15.9909 | 2.2104 | 120.1895 | 171.4468 | 42.1335 | 101.9122 | 664.7535
5007038 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2021 14:30:21 | 19.10.2021 16:28:21 | #VALUE! | 0 | 439 | 3 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 48.551 | 0.6976 | 0 | 47.762 | 22.522 | 0 | 0 | 119.5326
1681011 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85095/85095 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:40:00 | 19.10.2021 14:55:22 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1513 | 0 | 0.3274 | 0 | 2.9883 | 0 | 0 | 6.467
1681064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 92387/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:46:00 | 19.10.2021 17:09:31 | #VALUE! | 0 | 1563 | 26 | 8 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 758.5392 | 587.0392 | 7.1278 | 196.8108 | 375.0705 | 0 | 0 | 1924.5875
1681060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:46:52 | 19.10.2021 14:47:10 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5389 | 0.4158 | 0 | 0 | 0.3153 | 0 | 0 | 1.27
1681082 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 14:55:03 | 19.10.2021 14:55:53 | #VALUE! | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7187 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 4.4967
1681084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 15:11:49 | 19.10.2021 15:14:14 | #VALUE! | 4 | 2685 | 1 | 34 | 17 | 573 | 3 | 2 | 0.1394 | 22.2641 | 0.0995 | 0.6514 | 4.8721 | 27.8862 | 59.4029 | 1.595 | 116.9106
1681065 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102172/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 15:13:00 | 19.10.2021 16:02:32 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264
1681067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15884230/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 15:26:00 | 19.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789
1681070 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25860/25860 NOLU TRAFO DEVECİ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 15:29:00 | 19.10.2021 16:28:30 | #VALUE! | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.9392 | 0 | 0 | 0 | 16.4014 | 0 | 0 | 43.3406
1681074 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 15:52:00 | 19.10.2021 16:40:58 | #VALUE! | 0 | 209 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 34.9094 | 8.9478 | 0.4739 | 5.3252 | 28.8355 | 647.9926 | 0 | 726.4844
1681090 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172701/A ÇIKIŞI-BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:00:00 | 19.10.2021 16:47:32 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 0.3978
1681092 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:03:42 | 19.10.2021 16:05:12 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1.9991 | 0 | 0.0281 | 10.2916 | 1.4206 | 32.3301 | 0 | 46.0695
1681093 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:15:42 | 19.10.2021 16:17:20 | #VALUE! | 4 | 2685 | 1 | 34 | 17 | 573 | 3 | 2 | 0.0981 | 15.6724 | 0.0644 | 0.4216 | 3.1472 | 17.9594 | 38.5244 | 0.9874 | 76.8749
1681094 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:18:59 | 19.10.2021 16:20:13 | #VALUE! | 0 | 1734 | 72 | 6 | 16 | 297 | 11 | 0 | 0 | 13.3535 | 20.9062 | 0.0633 | 10.4255 | 6.9331 | 64.504 | 0 | 116.1856
1681095 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:21:35 | 19.10.2021 16:44:19 | #VALUE! | 4 | 2685 | 1 | 34 | 17 | 573 | 3 | 2 | 1.1282 | 180.2715 | 0.7408 | 4.8568 | 36.1927 | 206.4554 | 443.0299 | 11.3554 | 884.0307
1681062 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881668/BEĞENDİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:23:00 | 19.10.2021 18:24:00 | #VALUE! | 5 | 664 | 0 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 50.6923 | 256.5538 | 0 | 0.271 | 106.899 | 121.0522 | 0 | 0 | 535.4683
1681079 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 116761/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:29:00 | 19.10.2021 17:41:24 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4534 | 0 | 0 | 0 | 3.3493 | 0 | 0 | 3.8027
1681080 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:46:00 | 19.10.2021 18:13:00 | #VALUE! | 3 | 312 | 0 | 1 | 6 | 44 | 3 | 0 | 3.2638 | 62.9997 | 0 | 0.3616 | 41.5874 | 31.7847 | 1500.244 | 0 | 1640.2412
13043146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 16:53:45 | 19.10.2021 18:56:46 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.4548 | 0 | 13467.2325 | 0 | 14327.6873
1681107 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733771/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:05:00 | 19.10.2021 17:31:41 | #VALUE! | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.0184 | 0 | 0 | 0 | 11.4593 | 0 | 0 | 18.4777
1681016 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83150/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:15:00 | 19.10.2021 17:34:14 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5423 | 0 | 0.1426 | 0 | 6.5254 | 0 | 0 | 9.2103
1681110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:17:00 | 19.10.2021 18:51:35 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2636 | 0 | 0 | 0 | 4.5589 | 0 | 0 | 16.8225
1681115 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 414258/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:34:00 | 19.10.2021 18:54:52 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994
1681124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311485/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:37:00 | 19.10.2021 18:43:37 | #VALUE! | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.2853 | 0 | 0 | 0 | 62.7956 | 0 | 0 | 99.0809
1681117 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 17:46:46 | 19.10.2021 17:47:12 | #VALUE! | 4 | 2685 | 1 | 34 | 17 | 573 | 3 | 2 | 0.0486 | 7.7628 | 0.0303 | 0.2 | 1.4836 | 8.5624 | 17.4634 | 0.382 | 35.9331
1681120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117836/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 18:12:00 | 19.10.2021 19:46:22 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.0464 | 0 | 0 | 0 | 4.7781 | 0 | 0 | 17.8245
1681141 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 18:28:00 | 19.10.2021 18:59:45 | #VALUE! | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3161 | 0 | 0 | 4.1538 | 2.315 | 0 | 0 | 23.7849
1681154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31560/DM10/TR25 >>(378136) BOX AG ÇIKIŞ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 20:03:00 | 19.10.2021 21:36:09 | #VALUE! | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.838 | 0 | 0 | 0 | 13.362 | 0 | 0 | 98.2
1681155 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 20:20:59 | 19.10.2021 20:29:35 | #VALUE! | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11.3855 | 0 | 0 | 0 | 10.2056 | 0 | 0 | 21.5911
2042734 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 115494/ZRD GÜRSOY ÇIKIŞI 21000 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2021 21:31:24 | 19.10.2021 22:00:24 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2919 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 0.5425
3015624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40250/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 02:05:03 | 20.10.2021 03:39:02 | #VALUE! | 6 | 7555 | 0 | 2 | 30 | 1841 | 1 | 1 | 36.7524 | 4238.1832 | 0 | 1.17 | 3498.8512 | 1276.0562 | 494.8204 | 5.4025 | 9551.2359
2042735 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702473/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 02:10:20 | 20.10.2021 03:50:20 | #VALUE! | 0 | 2719 | 3 | 22 | 17 | 683 | 0 | 1 | 0 | 792.1122 | 23.5319 | 8.3657 | 112.5084 | 314.7733 | 0 | 10.4944 | 1261.7859
1681177 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27700/F8 ANPA ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 03:33:03 | 20.10.2021 03:45:05 | #VALUE! | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.1317 | 0 | 3.781 | 0.1547 | 36.1649 | 0 | 40.4132
1681176 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756257/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 03:34:29 | 20.10.2021 04:10:35 | #VALUE! | 0 | 3184 | 0 | 9 | 2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 235.0957 | 0 | 0.8275 | 21.8648 | 196.0153 | 0 | 0 | 453.8033
1681178 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756197/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 04:03:00 | 20.10.2021 06:10:17 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820.6399 | 0 | 2820.6399
1681187 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880262/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:07:00 | 20.10.2021 09:05:31 | #VALUE! | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.4767 | 0 | 0 | 0 | 10.4818 | 0 | 0 | 44.9585
1681202 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:25:48 | 20.10.2021 07:33:23 | #VALUE! | 0 | 1575 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 26.0477 | 2.0361 | 0.0843 | 1.9724 | 12.0285 | 0.4662 | 0 | 42.6352
1681189 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:41:00 | 20.10.2021 10:23:24 | #VALUE! | 0 | 988 | 0 | 6 | 5 | 144 | 4 | 1 | 0 | 587.7217 | 0 | 8.0429 | 63.793 | 264.4516 | 424.5466 | 80.9289 | 1429.4847
1681206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:54:12 | 20.10.2021 08:18:50 | #VALUE! | 0 | 1653 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 122.115 | 0 | 0.1975 | 0 | 34.6071 | 0 | 0.661 | 157.5806
1681207 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730470/TR-38 DEVLET HASTANESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:55:53 | 20.10.2021 07:57:15 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 | 1.2316 | 0.0334 | 0 | 0 | 1.2998
1681209 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 07:58:58 | 20.10.2021 08:01:12 | #VALUE! | 0 | 478 | 1 | 11 | 4 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3.897 | 0.0676 | 0.2151 | 0.5285 | 3.0805 | 0 | 0.0412 | 7.8299
1681190 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887588/EVRENCİK-SERGEN ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:01:00 | 20.10.2021 10:27:57 | #VALUE! | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.5627 | 0 | 0 | 0 | 48.7599 | 0 | 0 | 156.3226
11247218 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50250/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:10:21 | 20.10.2021 09:00:00 | #VALUE! | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 273.8499 | 0 | 3.8873 | 0 | 50.7052 | 0 | 22.9903 | 351.4327
1681211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40611/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:15:00 | 20.10.2021 08:59:29 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 | 5.2997
1681191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782075/GARAJ DM3>>(782075)MŞTRK AG-H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:16:00 | 20.10.2021 08:48:03 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7241 | 0 | 0 | 0 | 3.1368 | 0 | 0 | 3.8609
11247193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249483/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:30:13 | 20.10.2021 10:40:13 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 0 | 4.3179
1681214 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101863/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:32:06 | 20.10.2021 10:06:43 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2431
1681216 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:51:39 | 20.10.2021 08:52:05 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5502 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.2408 | 0 | 0 | 1.1621
1681219 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 08:59:44 | 20.10.2021 09:03:14 | #VALUE! | 5 | 2688 | 1 | 35 | 16 | 574 | 3 | 2 | 0.4667 | 31.4806 | 0.1311 | 0.9159 | 5.8604 | 32.5617 | 80.6595 | 2.1374 | 154.2133
3015642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806706/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:00:10 | 20.10.2021 14:16:10 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3803
3015641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92712/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:00:22 | 20.10.2021 14:35:22 | #VALUE! | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.0832 | 0 | 0 | 0 | 98.5548 | 0 | 0 | 252.638
5007063 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | DM | 12145/YENİ OTOGAR DM1/TR30 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:00:22 | 20.10.2021 17:00:22 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3554 | 0 | 0 | 0 | 149.1811 | 0 | 0 | 160.5365
3015598 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785987/TR19 ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:00:40 | 20.10.2021 11:20:40 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5364 | 0 | 0 | 0 | 16.2446 | 0 | 0 | 33.781
5007064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:00:41 | 20.10.2021 17:00:41 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.9177 | 0 | 9.811 | 0 | 10.3097 | 0 | 0 | 124.0384
3015626 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:01:56 | 20.10.2021 17:43:56 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.1887 | 0 | 6.8853 | 0 | 39.9622 | 0 | 3861.2469 | 0 | 3920.2831
3015628 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:02:53 | 20.10.2021 15:00:53 | #VALUE! | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 416.268 | 110.8818 | 3.1625 | 0 | 347.3726 | 21.8209 | 0 | 899.5058
3015623 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724612/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:10:44 | 20.10.2021 11:47:44 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167
3015627 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44120/44120 YUVALI TR 2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 09:14:59 | 20.10.2021 13:14:59 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6213 | 0 | 0 | 0 | 43.2158 | 0 | 0 | 90.8371
1681249 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881649/DTT14 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:18:00 | 20.10.2021 10:30:00 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8522 | 0 | 0 | 9.4066 | 0.3465 | 0 | 0 | 10.6053
1681223 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700587/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:21:50 | 20.10.2021 09:28:34 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.1601 | 0 | 0 | 16.9315 | 1.999 | 4.0219 | 0 | 23.1125
1681195 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701128/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:27:00 | 20.10.2021 10:49:33 | #VALUE! | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.6664 | 0 | 0.9211 | 0 | 11.6982 | 0 | 0 | 44.2857
1681196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:50:00 | 20.10.2021 12:17:59 | #VALUE! | 1 | 122 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4.0352 | 165.0357 | 9.6105 | 0 | 251.4888 | 10.3372 | 1120.6531 | 0 | 1561.1605
2042738 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 402509/80430 NOLU DM (K-9 POLİS LOJ.)ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:50:21 | 20.10.2021 10:20:21 | #VALUE! | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2534 | 0 | 0 | 0 | 3.7742 | 0 | 0 | 10.0276
2042741 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622234/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 09:51:36 | 20.10.2021 10:51:36 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4584
13043152 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81090/81090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:00:11 | 20.10.2021 10:10:11 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 25.0318 | 0 | 0 | 25.0714
1681197 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447182/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:01:00 | 20.10.2021 10:45:41 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 0 | 0 | 1.9276
1681233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:02:27 | 20.10.2021 10:04:20 | #VALUE! | 1 | 126 | 1 | 0 | 19 | 37 | 8 | 0 | 0.0304 | 0.714 | 0.0268 | 0 | 3.1851 | 0.7227 | 28.0192 | 0 | 32.6982
1681239 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725370/25105NOLU SANAYİ İÇİ ÇIKIŞI ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:13:00 | 20.10.2021 10:47:10 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 4.4845 | 0 | 0 | 4.6494
1681236 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111530/11250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:13:30 | 20.10.2021 11:11:13 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029
3015643 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742237/21575 NOLU DM / A.KALAMIŞ ÇIKIŞ (742237) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 10:15:55 | 20.10.2021 15:44:55 | #VALUE! | 0 | 727 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 642.735 | 0 | 43.7585 | 0 | 36.8536 | 0 | 0 | 723.3471
1681199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148087/25920NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:17:00 | 20.10.2021 11:16:31 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0.0223
1681237 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723639/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:17:54 | 20.10.2021 11:16:19 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7318 | 0 | 0 | 11.3622 | 6.5618 | 0 | 0 | 38.6558
1681238 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:18:32 | 20.10.2021 10:19:14 | #VALUE! | 0 | 674 | 0 | 3 | 7 | 81 | 8 | 0 | 0 | 1.8073 | 0 | 0.0437 | 1.4166 | 0.6619 | 16.4681 | 0 | 20.3976
1681241 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725256/26415 NOLU TRAFO KARAMURAT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:21:00 | 20.10.2021 11:20:32 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 0 | 0.2441 | 0 | 0 | 10.6771
1681264 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3112164/91100 K TR2/01A Destek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:37:00 | 20.10.2021 11:39:05 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25816
2042739 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655669/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 10:44:22 | 20.10.2021 12:08:22 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125
13043155 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309515/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2021 11:00:33 | 20.10.2021 11:40:33 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1476 | 0 | 0 | 0 | 6.8664 | 0 | 0 | 14.014
1681245 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889923/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 11:20:00 | 20.10.2021 13:24:54 | #VALUE! | 1 | 366 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1.4871 | 109.3954 | 0 | 1.2151 | 0 | 53.3948 | 0 | 0 | 165.4924
1681268 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 725370/25105NOLU GÜNGÖR ÇIKIŞI ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 11:33:09 | 20.10.2021 12:06:05 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 4.4995 | 0 | 0 | 4.6659
5007062 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119982/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 11:45:57 | 20.10.2021 16:45:57 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2206 | 0 | 0 | 0 | 10.2893 | 0 | 0 | 24.5099
1681272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 12:31:35 | 20.10.2021 12:38:03 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 11 | 4 | 202 | 2 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0.3285 | 7.6142 | 17.696 | 12.1323 | 0 | 39.5395
10003366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782075/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 13:00:00 | 20.10.2021 14:25:34 | #VALUE! | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3839.2731 | 0 | 0 | 0 | 1213.5799 | 0 | 0 | 5052.853
3015645 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44240/44240 KURTDERE TR 2 TRAFO GENEL BAKIMLAR | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 13:00:00 | 20.10.2021 16:16:50 | #VALUE! | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.4558 | 0 | 0 | 0 | 27.7415 | 0 | 0 | 112.1973
1681254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 301163/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 13:00:00 | 20.10.2021 13:59:44 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 7.8652
3015629 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141950/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH.KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2021 13:09:25 | 20.10.2021 15:09:25 | #VALUE! | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9091 | 0 | 0 | 0 | 10.2634 | 0 | 0 | 31.1725
2042740 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 13:19:17 | 20.10.2021 14:19:17 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2634 | 0 | 0 | 0 | 0.4408 | 0 | 19.5626 | 27.2668
1681282 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51725/DTT10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 13:53:00 | 20.10.2021 14:38:17 | #VALUE! | 0 | 605 | 0 | 6 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 88.4687 | 0 | 1.1011 | 22.4064 | 88.5636 | 0 | 0 | 200.5398
1681283 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 13:57:00 | 20.10.2021 14:49:46 | #VALUE! | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9086 | 0 | 0 | 0 | 0.1526 | 0 | 0 | 7.0612
1681285 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 703707/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 14:30:10 | 20.10.2021 15:47:08 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8081 | 0 | 0 | 3.8081
1681279 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85107/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:00:00 | 20.10.2021 15:29:11 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.9495 | 0 | 0 | 0 | 8.2541 | 0 | 0 | 16.2036
1681301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3086608/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:10:00 | 20.10.2021 18:03:46 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428
1681293 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39334/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:10:54 | 20.10.2021 15:50:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1064 | 0 | 207.1064
1681294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:14:00 | 20.10.2021 19:07:42 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1.8427 | 0 | 0 | 1250.2597 | 367.1456 | 29040.5755 | 126.7371 | 30786.5606
1681296 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:21:00 | 20.10.2021 15:38:24 | #VALUE! | 0 | 1575 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 71.6747 | 7.6846 | 0.3179 | 6.0512 | 41.829 | 1.3842 | 0 | 128.9416
1681300 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861538/ESKİ ÜSKÜP VE ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:48:00 | 20.10.2021 16:30:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5821
1681303 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102740/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 15:59:00 | 20.10.2021 16:53:46 | #VALUE! | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.0645 | 0 | 0 | 0 | 20.0214 | 0 | 0 | 78.0859
1681322 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700188/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 16:27:00 | 20.10.2021 19:29:46 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3378 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 13.3916
1681323 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 16:37:48 | 20.10.2021 16:40:19 | #VALUE! | 5 | 1744 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.1554 | 14.0736 | 2.0885 | 0.056 | 7.7454 | 16.9464 | 0 | 2.7889 | 43.8542
1681327 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756198/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:04:00 | 20.10.2021 18:29:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.1434 | 0 | 2362.1434
1681334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:28:32 | 20.10.2021 17:29:06 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5855 | 0.4059 | 0 | 0 | 0.2896 | 0 | 0 | 1.281
2042746 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81350/Edr.IMKB KIZ MESL.LİS. TRF AG.ÇKŞ ŞALT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:33:01 | 20.10.2021 18:43:43 | #VALUE! | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4570.553 | 0 | 0 | 0 | 373.8594 | 0 | 0 | 4944.4124
1681337 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700587/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:37:02 | 20.10.2021 17:58:36 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 49.3604 | 6.12 | 10.5466 | 0 | 66.4977
1681338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301264/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:38:00 | 20.10.2021 18:35:17 | #VALUE! | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2289 | 0 | 0 | 0 | 1.8357 | 0 | 0 | 33.0646
1681342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29246919/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:44:16 | 20.10.2021 22:23:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2055 | 0 | 0 | 51.2055
1681344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 17:54:33 | 20.10.2021 19:52:53 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.1293 | 0 | 12029.4437 | 0 | 12841.573
1681357 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843334/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 19:20:00 | 20.10.2021 21:59:55 | #VALUE! | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.2877 | 0 | 0 | 0 | 15.6347 | 0 | 0 | 85.9224
1681362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785994/VMEŞE DM19->>(785994)DM26 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 20:08:00 | 21.10.2021 01:47:54 | #VALUE! | 0 | 1047 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1152.5445 | 0 | 0.0821 | 0 | 334.5675 | 0 | 0 | 1487.1941
1681381 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41517/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 20:24:00 | 20.10.2021 21:44:26 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42.4095 | 0 | 0 | 8.242 | 36.0658 | 36.0104 | 0 | 122.7277
1681383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 21:16:00 | 20.10.2021 22:32:57 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4389 | 0 | 0 | 0 | 0.5881 | 0 | 0 | 9.027
2042762 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881649/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2021 22:41:47 | 20.10.2021 22:50:47 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.9197 | 0.0317 | 0 | 0 | 1.0737
1681379 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 07:52:00 | 21.10.2021 08:44:39 | #VALUE! | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4767 | 7.8733 | 0.417 | 0.3472 | 0.8689 | 174.6994 | 0 | 185.6825
1681380 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 VE ACT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 07:58:54 | 21.10.2021 07:59:24 | #VALUE! | 18 | 3752 | 12 | 23 | 68 | 680 | 9 | 5 | 0.2208 | 7.1199 | 0.4633 | 0.0767 | 7.6702 | 6.7432 | 12.5867 | 0.707 | 35.5878
2042763 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 57280/DM1TR10 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 08:47:43 | 21.10.2021 09:04:43 | #VALUE! | 0 | 1173 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 2 | 0 | 53.3314 | 0 | 0 | 1.641 | 64.3824 | 0 | 29.6387 | 148.9935
1681412 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 08:58:37 | 21.10.2021 08:59:09 | #VALUE! | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 1.4474 | 0.0281 | 0.4288 | 0.9332 | 0 | 0 | 4.0812
10003367 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 859780/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:00 | 21.10.2021 16:27:08 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8252
5007066 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895820/FİDER-15 AKIN ENERJİ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:13 | 21.10.2021 17:50:13 | #VALUE! | 13 | 22110 | 33 | 75 | 106 | 2068 | 46 | 14 | 46.9349 | 52996.3012 | 4481.882 | 309.6029 | 23891.4009 | 21150.1192 | 96980.722 | 1189.69 | 201046.6531
5007056 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:16 | 21.10.2021 17:00:16 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.6916 | 0 | 9.0203 | 0 | 9.9653 | 0 | 0 | 115.6772
3015647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:17 | 21.10.2021 14:49:17 | #VALUE! | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.2204 | 0 | 0.7108 | 153.1958 | 513.5838 | 0 | 0 | 720.7108
3015649 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50190/DM15 BİNA BESLEME | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:26 | 21.10.2021 15:00:26 | #VALUE! | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2016.1205 | 0 | 0 | 139.1141 | 594.7302 | 0 | 0 | 2749.9648
5007067 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865807/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:48 | 21.10.2021 15:20:48 | #VALUE! | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.336 | 72.128 | 0 | 71.5915 | 13.6847 | 0 | 0 | 175.7402
3015646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742492/21255 NOLU DM / TR 6 BİLEN ÇIKIŞ(742493) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:00:52 | 21.10.2021 12:00:52 | #VALUE! | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162.7104 | 0 | 3.0526 | 0 | 11.4889 | 0 | 0 | 177.2519
3015630 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:10:14 | 21.10.2021 15:03:14 | #VALUE! | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 231.621 | 0 | 0 | 0 | 112.9376 | 0 | 0 | 344.5586
3015634 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:15:16 | 21.10.2021 15:00:16 | #VALUE! | 0 | 1480 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1313.326 | 0 | 3.1835 | 0 | 1078.5406 | 0 | 0 | 2395.0501
1681395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801018/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 09:18:00 | 21.10.2021 12:40:50 | #VALUE! | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.4511 | 0 | 0 | 0 | 23.6916 | 0 | 0 | 55.1427
1681420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26350/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 09:19:00 | 21.10.2021 10:18:09 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.1202 | 0 | 1.0461 | 0 | 26.1741 | 0 | 0 | 59.3404
1681424 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70971/70971_DM02_TRP34(TR18A) DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 09:25:00 | 21.10.2021 12:54:42 | #VALUE! | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 124.9197 | 0 | 0 | 0 | 26.0366 | 0 | 0 | 150.9563
3015632 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81490/81500 NO DM(03-TR/06 K.AĞAÇ GİRİŞ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:30:47 | 21.10.2021 13:30:47 | #VALUE! | 0 | 1223 | 11 | 303 | 4 | 205 | 0 | 1 | 0 | 920.5047 | 190.6627 | 365.9955 | 690.0775 | 1059.1293 | 0 | 187.6361 | 3414.0058
3015631 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 09:47:49 | 21.10.2021 15:47:49 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.1285 | 0 | 0 | 0 | 15.6668 | 0 | 0 | 82.7953
1681441 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 404982/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:26:00 | 21.10.2021 11:39:33 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9127
1681439 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:27:05 | 21.10.2021 10:27:23 | #VALUE! | 0 | 0 | 52 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 0.002392 | 0.64006 | 0 | 0 | 0 | 3.1872
2042764 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Direği | 621323/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:27:15 | 21.10.2021 11:00:15 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5346 | 0 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | 0 | 1.1138
1681442 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724081/MOD 5A 25001 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:30:31 | 21.10.2021 10:33:05 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0.1694 | 4.0973 | 1.3822 | 0 | 0 | 7.292
11247310 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600868/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:31:22 | 21.10.2021 10:47:22 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0 | 0 | 0.0499
1681452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783411/D2/44 >>(783411NAMAZGAH 1 AG ŞLTR-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 10:56:00 | 21.10.2021 16:23:35 | #VALUE! | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.58 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 83.267
1681459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33512/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 11:12:13 | 21.10.2021 12:42:17 | #VALUE! | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1154 | 16.2143 | 0 | 0 | 9.3735 | 0 | 0 | 49.7032
5007068 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2021 11:37:36 | 21.10.2021 13:37:36 | #VALUE! | 0 | 519 | 8 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 161.0317 | 303.638 | 0.067 | 166.0385 | 111.1553 | 0 | 0 | 741.9305
1681396 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 11:40:00 | 21.10.2021 11:50:00 | #VALUE! | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10.3824 | 2.7073 | 0 | 2.6349 | 6.7159 | 0 | 0 | 22.4405
1681494 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1090457/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 12:37:00 | 21.10.2021 13:39:06 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478
1681466 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 109972/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 12:43:00 | 21.10.2021 14:37:31 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5.8787 | 0 | 0 | 0 | 91.0747 | 0 | 0 | 96.9534
1681495 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102739/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 12:45:00 | 21.10.2021 13:14:34 | #VALUE! | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9232 | 0 | 0 | 0 | 4.1353 | 0 | 0 | 11.0585
1681497 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM | 894148/BÜYÜKKARIŞTIRAN TM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 13:09:12 | 21.10.2021 14:46:08 | #VALUE! | 2 | 12340 | 14 | 11 | 36 | 2041 | 24 | 8 | 4.2164 | 3170.2938 | 647.7318 | 4.6311 | 894.1788 | 2126.6261 | 23989.1599 | 1082.5214 | 31919.3593
11247320 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470059/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 13:35:13 | 21.10.2021 15:36:13 | #VALUE! | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6362 | 0 | 0 | 0 | 11.4477 | 0 | 0 | 27.0839
1681521 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 13:55:00 | 21.10.2021 14:58:53 | #VALUE! | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 78.9342 | 0 | 2.7649 | 8.1722 | 85.4482 | 0 | 0 | 175.3195
1681473 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 13:56:00 | 21.10.2021 14:30:19 | #VALUE! | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37.3426 | 0 | 0.2723 | 0 | 18.2208 | 0 | 0 | 55.8357
1681524 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 148199/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ALPEK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:17:00 | 21.10.2021 15:16:36 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4653
1681526 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:27:36 | 21.10.2021 15:15:13 | #VALUE! | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2752
1681477 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455496/94070 İ TR58 PAZARYERİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:32:00 | 21.10.2021 16:35:17 | #VALUE! | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.679 | 0 | 0 | 0 | 122.1098 | 0 | 0 | 144.7888
1681478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:35:00 | 21.10.2021 15:25:38 | #VALUE! | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.6802 | 0 | 0.347 | 0 | 7.2644 | 0 | 0 | 27.2916
1681528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370161/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:36:00 | 21.10.2021 15:54:03 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5953 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 8.9754
1681480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 14:51:00 | 21.10.2021 16:03:55 | #VALUE! | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 89.2608 | 0 | 3.2189 | 9.154 | 96.7849 | 0 | 0 | 198.4186
1681543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 15:12:00 | 21.10.2021 18:24:23 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5823 | 0.0683 | 0 | 6.4938 | 0 | 0 | 12.1444
1681544 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892003/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 15:14:00 | 21.10.2021 15:49:38 | #VALUE! | 0 | 665 | 0 | 23 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76.1871 | 0 | 4.1163 | 223.3563 | 41.5739 | 0 | 0 | 345.2336
1681531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 15:16:21 | 21.10.2021 15:18:14 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0 | 0 | 2.1739
1681536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 15:39:00 | 21.10.2021 17:45:07 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.1287 | 0 | 0 | 91.1365 | 5.9157 | 6037.2702 | 0 | 6144.4511
11247332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 612471/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 16:25:42 | 21.10.2021 16:40:42 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3288
1681563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455496/94514 İ KUMDERE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 16:44:00 | 21.10.2021 17:30:16 | #VALUE! | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.1916 | 0 | 0 | 0 | 43.0382 | 0 | 0 | 52.2298
1681569 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733497/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:35:00 | 21.10.2021 18:02:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 4.1772
1681583 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200906/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:42:00 | 21.10.2021 19:11:56 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2746 | 0 | 0 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | 0.5448
1681573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:51:19 | 21.10.2021 18:26:17 | #VALUE! | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.4099 | 0 | 0 | 0 | 9.9576 | 0 | 0 | 37.3675
1681585 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102736/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:53:00 | 21.10.2021 19:22:15 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 5.174
1681556 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:55:00 | 21.10.2021 18:20:00 | #VALUE! | 0 | 439 | 3 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34.4045 | 0.393 | 0 | 25.8619 | 12.1736 | 0 | 0 | 72.833
1681587 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438301/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:55:00 | 21.10.2021 20:29:31 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 1.1762 | 0 | 22.2165 | 0 | 0 | 35.6477
1681574 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808136/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:55:00 | 21.10.2021 19:15:53 | #VALUE! | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8673 | 0 | 0.0658 | 0 | 6.6837 | 0 | 0 | 28.6168
1681576 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733497/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:57:00 | 21.10.2021 19:24:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7594 | 0 | 4.1048 | 0 | 0 | 0 | 11.8642
1681577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805637/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 17:58:00 | 21.10.2021 19:33:49 | #VALUE! | 0 | 4520 | 104 | 16 | 31 | 701 | 0 | 1 | 0 | 1324.0957 | 439.7838 | 6.3984 | 704.1901 | 530.2943 | 0 | 15.1237 | 3019.886
2042755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815119/94620 NOLU DM ESETÇE TR2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 18:00:33 | 21.10.2021 18:22:33 | #VALUE! | 0 | 627 | 0 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 51.3183 | 0 | 0.1008 | 0 | 23.5977 | 0 | 0 | 75.0168
1681580 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57090/DTT9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 18:10:00 | 21.10.2021 18:49:22 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.0499 | 0 | 0 | 20.4834 | 15.6793 | 0 | 0 | 59.2126
1681601 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 705207/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 18:15:00 | 21.10.2021 22:33:18 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2958 | 0 | 0 | 0 | 0.2951 | 0 | 0 | 27.5909
1681589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 18:16:00 | 21.10.2021 18:59:13 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0861 | 0 | 0.3414 | 0 | 2.3636 | 0 | 0 | 10.7911
1681568 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81520/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 18:30:00 | 21.10.2021 18:45:00 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 3.1589 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 4.8063
1681609 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612396/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 19:11:00 | 21.10.2021 19:36:03 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4714
1681608 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 19:11:28 | 21.10.2021 19:19:01 | #VALUE! | 0 | 989 | 11 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 26.2519 | 1.5263 | 1.5118 | 13.6395 | 11.8874 | 0.1815 | 0 | 54.9984
1681610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431848/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 19:17:00 | 21.10.2021 20:17:28 | #VALUE! | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9.4547 | 0 | 0 | 0 | 60.3704 | 0 | 0 | 69.8251
1681612 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 19:21:00 | 21.10.2021 20:37:43 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5578
1681617 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102736/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 19:46:00 | 21.10.2021 21:03:27 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8617 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 5.0349
1681598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656651/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 20:11:00 | 21.10.2021 21:20:37 | #VALUE! | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.079 | 0 | 0.4818 | 0 | 2.0539 | 0 | 0 | 25.6147
1681600 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557411/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 20:53:00 | 21.10.2021 21:29:23 | #VALUE! | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.2326 | 0 | 0 | 29.6073
2042756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437648/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 21:00:13 | 21.10.2021 21:25:13 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9959 | 0 | 0 | 0.9959
1681621 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 102741/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 21:02:00 | 21.10.2021 22:02:05 | #VALUE! | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1784 | 0 | 0 | 0 | 9.701 | 0 | 0 | 39.8794
1681641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172956/B ÇIKIŞI-MEZARLIK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 21:02:00 | 21.10.2021 21:25:27 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 3.1165
1681626 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 790453/80270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 22:45:00 | 21.10.2021 23:00:00 | #VALUE! | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3453 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.4454 | 0 | 0 | 6.818
1681627 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2021 23:20:00 | 22.10.2021 00:01:45 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72.8788 | 0 | 0 | 0 | 15.1858 | 0 | 0 | 88.0646
1681631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99657/BENSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 02:23:51 | 22.10.2021 02:24:58 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.389 | 0 | 6.389
1681644 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 03:20:00 | 22.10.2021 04:24:54 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79.5985 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 99.6385
1681638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 07:55:46 | 22.10.2021 08:02:17 | #VALUE! | 1 | 14 | 5 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0.1211 | 0.3234 | 0.2808 | 0 | 9.2626 | 0.5252 | 1694.0429 | 0 | 1704.556
1681645 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407221/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 08:00:00 | 22.10.2021 08:15:00 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0662 | 0 | 0 | 0 | 4.9942 | 0 | 0 | 7.0604
1681661 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 08:28:35 | 22.10.2021 08:29:24 | #VALUE! | 1 | 2048 | 5 | 1 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0.0026 | 2.9339 | 0.5696 | 0.0045 | 0.3786 | 0.7812 | 0 | 0 | 4.6704
1681663 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732186/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 08:36:00 | 22.10.2021 09:44:12 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5799 | 0 | 0 | 5.659 | 0.7598 | 0 | 0 | 10.9987
1681665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756607/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 08:40:00 | 22.10.2021 09:40:23 | #VALUE! | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 13.2071 | 0 | 93.1844 | 0 | 0 | 0 | 109.3107
3015651 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 707975/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:04 | 22.10.2021 18:01:37 | #VALUE! | 0 | 163 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 217.7236 | 0 | 0.333 | 408.1029 | 153.5182 | 0 | 0 | 779.6777
5007069 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865807/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:10 | 22.10.2021 17:00:10 | #VALUE! | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3954 | 91.88 | 0 | 89.0907 | 17.2261 | 0 | 0 | 222.5922
5007058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87540/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:11 | 22.10.2021 17:00:11 | #VALUE! | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 295.6648 | 0 | 5.4765 | 0 | 176.5575 | 0 | 0 | 477.6988
3015650 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 59382/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:25 | 22.10.2021 14:58:25 | #VALUE! | 0 | 353 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 277.5568 | 2.2653 | 3.7034 | 0 | 89.3125 | 0 | 0 | 372.838
3015653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92370/92370 K MECİDİYE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:28 | 22.10.2021 14:16:28 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.1046 | 0 | 2.8384 | 0 | 39.7427 | 0 | 0 | 92.6857
10003383 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859683/3 NOLU TR AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:29 | 22.10.2021 17:45:43 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0276 | 0 | 0 | 0 | 78.2825 | 0 | 0 | 90.3101
3015640 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44740/44740 SEFAALAN TR 2 TR. GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:29 | 22.10.2021 12:00:29 | #VALUE! | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.4776 | 0 | 0 | 0 | 26.2764 | 0 | 0 | 80.754
3015652 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742464/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (742503) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:00:48 | 22.10.2021 17:00:48 | #VALUE! | 0 | 5558 | 4 | 18 | 9 | 689 | 4 | 12 | 0 | 6294.3475 | 43.7544 | 39.5722 | 174.2891 | 3302.2118 | 1047.8315 | 476.0592 | 11378.0657
3015661 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:09:27 | 22.10.2021 18:09:27 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.8449 | 0 | 0 | 0 | 23.0224 | 0 | 0 | 129.8673
3015639 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 887389/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2021 09:16:04 | 22.10.2021 18:51:08 | #VALUE! | 6 | 6833 | 4 | 28 | 23 | 1364 | 6 | 2 | 30.0618 | 13681.782 | 115.0318 | 67.828 | 4178.4678 | 12142.1929 | 2216.1953 | 243.2416 | 32674.8012
1681675 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866850/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 09:17:00 | 22.10.2021 10:28:29 | #VALUE! | 1 | 166 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.749 | 38.431 | 120.7548 | 0.9745 | 13.7315 | 20.3243 | 0 | 0 | 195.9651
1681649 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730540/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 09:23:00 | 22.10.2021 10:08:07 | #VALUE! | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.1936 | 0 | 0 | 0 | 7.6799 | 0 | 0 | 63.8735
1681678 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 09:37:25 | 22.10.2021 09:37:54 | #VALUE! | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 2.0179 | 0.15769 | 0.0077077 | 1.5468 | 1.2381 | 7.8934 | 0 | 12.8616
2042759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 09:45:32 | 22.10.2021 15:45:32 | #VALUE! | 0 | 449 | 0 | 0 | 9 | 70 | 3 | 2 | 0 | 539.6738 | 0 | 0 | 1176.0592 | 347.5095 | 715.2001 | 98.3699 | 2876.8125
1681682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723829/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 10:03:00 | 22.10.2021 11:02:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9489 | 0 | 9.2933 | 0 | 23.2422
1681683 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842661/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 10:07:38 | 22.10.2021 10:08:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.0544
1681684 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 10:07:49 | 22.10.2021 10:08:34 | #VALUE! | 0 | 823 | 3 | 10 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0.3908 | 0.0499 | 17.1955 | 1.4507 | 0 | 0 | 21.6809
1681655 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 10:19:00 | 22.10.2021 10:56:27 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60.9571 | 0 | 0 | 0 | 21.4487 | 0 | 0 | 82.4058
1681693 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 10:57:40 | 22.10.2021 12:53:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.6096 | 0 | 6138.4509 | 0 | 6791.0605
1681696 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 11:11:36 | 22.10.2021 11:11:58 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0 | 0.39115
1681701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733406/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 11:27:55 | 22.10.2021 11:35:08 | #VALUE! | 0 | 1226 | 4 | 5 | 7 | 196 | 2 | 0 | 0 | 32.7564 | 1.7584 | 0.0226 | 5.0128 | 19.7263 | 15.8106 | 0 | 75.0871
2042782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(782571)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 11:33:44 | 22.10.2021 14:02:29 | #VALUE! | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 204.5934 | 0 | 0 | 0 | 115.8336 | 0 | 0 | 320.427
1681706 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 12:06:00 | 22.10.2021 13:19:06 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 121.7618 | 0 | 0 | 0 | 42.5584 | 0 | 0 | 164.3202
1681708 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452492/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 12:07:00 | 22.10.2021 13:59:18 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 36.4696 | 0 | 0 | 38.8704
1681707 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704769/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 12:08:00 | 22.10.2021 14:58:49 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.9435 | 0 | 0 | 0 | 16.7178 | 0 | 0 | 54.6613
1681730 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:18:00 | 22.10.2021 13:59:35 | #VALUE! | 0 | 604 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 108.1911 | 0 | 0 | 12.8084 | 45.8064 | 57.5822 | 13.849 | 238.2371
1681716 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:23:56 | 22.10.2021 13:25:03 | #VALUE! | 0 | 60 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3484 | 0.1225 | 0 | 2.0995 | 0.3171 | 0 | 0 | 2.8875
1681718 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:26:00 | 22.10.2021 15:08:03 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.0185 | 0 | 1.1104 | 0 | 12.3728 | 0 | 0 | 58.5017
1681719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74325/TR/192 DM04 RMU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:43:15 | 22.10.2021 13:51:52 | #VALUE! | 0 | 474 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6188 | 0 | 0 | 4.7381 | 6.8328 | 0 | 0 | 26.1897
1681741 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733497/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:52:00 | 22.10.2021 15:05:30 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0633 | 0 | 3.9245 | 0 | 0 | 0 | 11.9878
1681745 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 13:54:00 | 22.10.2021 14:55:00 | #VALUE! | 0 | 409 | 11 | 25 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84.844 | 18.3134 | 25.8437 | 448.8591 | 61.3645 | 0 | 0 | 639.2247
1681744 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 14:01:33 | 22.10.2021 14:02:12 | #VALUE! | 0 | 250 | 5 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.7378 | 0.2285 | 0.0098 | 0.0083 | 0.5671 | 0 | 0 | 1.5515
1681750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763767/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 14:38:00 | 22.10.2021 15:17:20 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 0 | 27.1028 | 0 | 0 | 36.2068
1681749 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 14:42:36 | 22.10.2021 14:43:03 | #VALUE! | 4 | 6437 | 5 | 23 | 16 | 661 | 3 | 1 | 0.0326 | 10.9424 | 0.5044 | 0.0939 | 2.3365 | 6.1264 | 2.408 | 0.0079 | 22.4521
1681755 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867147/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 15:00:00 | 22.10.2021 17:13:28 | #VALUE! | 0 | 311 | 1 | 6 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 201.7976 | 16.2768 | 6.8914 | 34.1127 | 144.9115 | 0 | 0 | 403.99
1681737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31096/DM1/53 ->>(377173)YELDGRMNİ AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 15:04:00 | 22.10.2021 17:11:40 | #VALUE! | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 316.8761 | 0 | 0 | 0 | 167.825 | 0 | 11.2434 | 495.9445
1681759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 15:39:00 | 22.10.2021 17:14:26 | #VALUE! | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4962
1681782 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:15:00 | 22.10.2021 18:54:53 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 284.4485 | 0 | 0 | 0 | 85.4646 | 0 | 0 | 369.9131
2042770 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662816/NEZİR KORKMAZ CADDESİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:15:22 | 22.10.2021 17:30:22 | #VALUE! | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.1875 | 0 | 0 | 0 | 9.7973 | 0 | 0 | 87.9848
1681784 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1062730/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:20:00 | 22.10.2021 17:31:35 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1737
1681785 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25965/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:23:00 | 22.10.2021 17:22:18 | #VALUE! | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7981 | 0 | 2.6421 | 0 | 7.9694 | 0 | 0 | 28.4096
1681769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434730/92350 K MECİDİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:31:00 | 22.10.2021 19:56:21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372
1681771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117836/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 16:41:00 | 22.10.2021 18:10:47 | #VALUE! | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.0113 | 0 | 0 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | 16.5683
1681780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15852842/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 17:53:00 | 22.10.2021 19:54:15 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
1681801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430742/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 17:56:00 | 22.10.2021 18:36:48 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 0 | 0 | 2.4156
1681802 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373946) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 18:05:00 | 22.10.2021 19:23:27 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3746 | 0 | 0 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 9.8453
1681806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265792/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 18:19:00 | 22.10.2021 20:48:11 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 0 | 0 | 6.5792
1681809 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755363/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 18:28:00 | 22.10.2021 19:34:57 | #VALUE! | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.6728 | 0 | 0 | 0 | 22.3249 | 0 | 0 | 62.9977
1681812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652215/TR-33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 18:48:00 | 22.10.2021 19:40:07 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4495 | 0 | 0 | 0 | 9.6951 | 0 | 0 | 31.1446
1681813 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102739/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 19:20:00 | 22.10.2021 20:02:20 | #VALUE! | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5737 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 18.8462
11247400 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 19:32:26 | 22.10.2021 20:13:26 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2304 | 0 | 0 | 0 | 18.1923 | 0 | 0 | 26.4227
1681831 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148077/25920NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 19:36:00 | 22.10.2021 20:35:13 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.9157
1681817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(365775)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 19:43:00 | 22.10.2021 20:20:15 | #VALUE! | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.3687 | 0 | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 94.1347
1681818 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600195/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 20:25:00 | 22.10.2021 22:01:42 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5149 | 0 | 0 | 0 | 38.9844 | 0 | 0 | 58.4993
1681837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 20:36:00 | 22.10.2021 20:57:37 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 1.373
1681861 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102738/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 21:58:00 | 22.10.2021 22:36:39 | #VALUE! | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9286 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 | 0 | 0 | 9.604
1681844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366118/DM1/49-A->>(366118)HALK EĞTM AR AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 22:02:00 | 22.10.2021 22:24:46 | #VALUE! | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 44.0989 | 0 | 0 | 0 | 12.7658 | 0 | 0 | 56.8647
1682424 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 855367/F1 KIRKLARELİ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 22:16:01 | 22.10.2021 22:22:02 | #VALUE! | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.3539 | 0 | 0.1501 | 0 | 1.2498 | 0 | 0 | 6.7538
1682425 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 855367/F1 KIRKLARELİ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 22:47:02 | 22.10.2021 22:59:04 | #VALUE! | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.7062 | 0 | 0.3002 | 0 | 2.4996 | 0 | 0 | 13.506
1681851 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(365775)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 23:12:00 | 22.10.2021 23:46:04 | #VALUE! | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.7138 | 0 | 0 | 0 | 16.4166 | 0 | 0 | 71.1304
1681867 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102741/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2021 23:56:00 | 23.10.2021 01:38:37 | #VALUE! | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 180.7062 | 0 | 0 | 0 | 34.0347 | 0 | 0 | 214.7409
1681854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455345/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 00:34:00 | 23.10.2021 10:16:02 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8339 | 0 | 0 | 0 | 48.7242 | 0 | 0 | 59.5581
1681857 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 01:45:17 | 23.10.2021 01:46:33 | #VALUE! | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.0848 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.6681
2042771 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704319/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 02:43:57 | 2021-10-23 03:04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0.4686
1681881 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 03:41:49 | 23.10.2021 03:43:00 | #VALUE! | 1 | 1614 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.011 | 5.7024 | 2.0288 | 0.0703 | 2.3907 | 2.6468 | 7.9198 | 0.1273 | 20.8971
1681884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789767/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(789767) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 04:15:00 | 23.10.2021 12:54:15 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8813 | 0 | 0 | 0 | 8.5171 | 0 | 0 | 34.3984
1681872 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102738/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 04:51:00 | 23.10.2021 06:37:04 | #VALUE! | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4963 | 0 | 0 | 0 | 6.0543 | 0 | 0 | 17.5506
1681892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802400/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 07:43:40 | 23.10.2021 07:44:30 | #VALUE! | 1 | 727 | 1 | 3 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0.0032 | 1.3278 | 0.0083 | 0.0078 | 0.5061 | 0.5075 | 0.4695 | 0 | 2.8302
1681894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366118/DM1/49-A->>(366118)HALK EĞTM AR AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 08:14:00 | 23.10.2021 09:28:33 | #VALUE! | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 103.6772 | 0 | 0 | 0 | 49.0186 | 0 | 0 | 152.6958
3015667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40714/40250 NOLU DM / 8/2 ÇIKIŞI(40712) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 08:30:27 | 23.10.2021 11:10:27 | #VALUE! | 5 | 3706 | 0 | 1 | 28 | 572 | 1 | 1 | 75.2534 | 3085.6953 | 0 | 1.4738 | 7465.7675 | 2158.6783 | 974.7177 | 17.9328 | 13779.5188
3015668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40714/DM 5/31 DEN TR 8/A ÇIKIŞI (760486) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 08:30:28 | 23.10.2021 11:20:28 | #VALUE! | 5 | 3706 | 0 | 1 | 28 | 572 | 1 | 1 | 80.2992 | 3292.5925 | 0 | 1.5633 | 7954.8858 | 2306.1853 | 1035.552 | 19.0941 | 14690.1722
1681986 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866909/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 08:38:00 | 23.10.2021 13:07:53 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.9572
1681899 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 08:44:48 | 23.10.2021 09:00:30 | #VALUE! | 0 | 1047 | 1 | 2 | 3 | 454 | 6 | 7 | 0 | 49.9858 | 0.2542 | 0.1075 | 7.4941 | 70.6125 | 135.0627 | 3.1168 | 266.6336
1681874 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856267/DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 08:50:00 | 23.10.2021 09:14:55 | #VALUE! | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.5599 | 0 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 9.5926
1681904 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 08:57:33 | 23.10.2021 09:22:20 | #VALUE! | 1 | 799 | 9 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 0.8626 | 47.9854 | 17.6176 | 0.9503 | 26.0999 | 25.2851 | 51.1225 | 0 | 169.9234
3015662 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94180/94180 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:00:16 | 23.10.2021 10:00:00 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10.3719 | 0 | 0.1247 | 14.3513 | 15.3705 | 313.3949 | 0 | 353.6133
5007070 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 830837/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:00:23 | 23.10.2021 17:00:23 | #VALUE! | 0 | 1199 | 0 | 3 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 1697.3845 | 0 | 14.101 | 0 | 885.6503 | 0 | 86.3287 | 2683.4645
3015655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:00:57 | 23.10.2021 14:00:57 | #VALUE! | 0 | 1199 | 0 | 3 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 1043.2649 | 0 | 8.612 | 0 | 549.1857 | 0 | 58.0235 | 1659.0861
1681911 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:17:03 | 23.10.2021 09:23:23 | #VALUE! | 0 | 60 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9881 | 0.3759 | 0 | 5.3228 | 0.7902 | 0 | 0 | 7.477
5007071 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93252/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:18:13 | 23.10.2021 18:05:13 | #VALUE! | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 232.0682 | 0 | 0 | 4.0388 | 80.375 | 0 | 0 | 316.482
1681916 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:27:38 | 23.10.2021 10:04:15 | #VALUE! | 0 | 700 | 0 | 1 | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 65.8452 | 0 | 0.5364 | 23.5301 | 41.6096 | 0 | 0 | 131.5213
5007072 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:30:24 | 23.10.2021 10:40:42 | #VALUE! | 0 | 183 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.2924 | 0 | 1.4683 | 25.6533 | 17.9286 | 0 | 0 | 77.3426
10003384 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31090/TERMOTEKNİK DM1>>(32806) ÖNCÜ DM (RİNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:30:32 | 23.10.2021 18:39:22 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25737.447 | 0 | 426597.1956 | 0 | 452334.6426
1681921 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262403/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:41:00 | 23.10.2021 11:26:26 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 4.5893
1681924 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:44:00 | 23.10.2021 09:56:18 | #VALUE! | 0 | 604 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 29.9281 | 0 | 0 | 3.1679 | 11.1469 | 14.9674 | 3.0706 | 62.2809
3015656 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 09:50:10 | 23.10.2021 14:50:10 | #VALUE! | 0 | 374 | 1 | 1 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 296.8343 | 0 | 0.7954 | 236.4508 | 116.2494 | 0 | 0 | 650.3299
1681929 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:53:29 | 23.10.2021 09:54:02 | #VALUE! | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5091 | 0 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 4.7116
1681930 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 09:59:38 | 23.10.2021 10:00:04 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5631 | 0.3857 | 0 | 0 | 0.2492 | 0 | 0 | 1.198
1681879 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434370/92350 K MECİDİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:00:00 | 23.10.2021 14:44:05 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | 0 | 0 | 14.2368
1681941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264262/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:06:00 | 23.10.2021 12:05:38 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3927 | 0 | 0 | 0 | 4.8331 | 0 | 0 | 10.2258
1681933 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863456/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:11:51 | 23.10.2021 10:13:22 | #VALUE! | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 | 0 | 0 | 1.8601
1681944 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263582/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:16:00 | 23.10.2021 13:15:00 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2731 | 0 | 0 | 2.3243
2042787 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:18:05 | 23.10.2021 11:18:05 | #VALUE! | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 10.3817 | 0 | 0 | 25.5147
1681945 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410508/81970 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:26:00 | 23.10.2021 12:30:00 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1894 | 0 | 1.6488 | 0 | 64.6947 | 0 | 0 | 71.5329
3015663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819944/94182 NOLU DT TR45 DSİ ÖNÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 10:34:03 | 23.10.2021 11:34:03 | #VALUE! | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2134 | 0 | 0 | 0 | 11.1455 | 0 | 0 | 32.3589
1681939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803554/ 92600 NOLU DM KORUKLU KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:48:41 | 23.10.2021 11:34:08 | #VALUE! | 1 | 5019 | 0 | 3 | 5 | 311 | 1 | 1 | 1.1674 | 345.2787 | 0 | 1.2322 | 12.3958 | 167.4004 | 18.8796 | 0.2701 | 546.6242
1681949 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800310/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 10:53:00 | 23.10.2021 11:30:02 | #VALUE! | 0 | 2884 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 302.3842 | 0 | 0 | 5.1549 | 32.708 | 0 | 0 | 340.2471
5007059 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511122/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 11:00:36 | 23.10.2021 17:03:00 | #VALUE! | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 103.8963 | 0 | 0 | 180.0363
1681962 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 11:05:58 | 23.10.2021 11:28:17 | #VALUE! | 0 | 60 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 | 1.3876 | 0 | 21.4915 | 3.3432 | 0 | 0 | 30.3541
1681963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 11:07:33 | 23.10.2021 11:08:14 | #VALUE! | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1.7942 | 2.3855 | 0.0468 | 4.276 | 0.5775 | 0.8107 | 0 | 9.8907
1681876 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 401739/81230 NOLU DM(K-13 ŞANİNTEPASI)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 11:20:00 | 23.10.2021 12:10:00 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7793 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 18.9734
1681965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2021 11:23:00 | 23.10.2021 11:40:22 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 | 3.2858 | 5.7747 | 30.1997 | 0.4849 | 39.7779
1681973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 11:56:33 | 23.10.2021 12:01:52 | #VALUE! | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 0.0322 | 7.1638 | 0 | 0 | 0 | 12.768
3015657 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 12:00:46 | 23.10.2021 14:30:46 | #VALUE! | 3 | 1545 | 0 | 2 | 19 | 464 | 0 | 0 | 8.3263 | 1096.6681 | 0 | 1.4946 | 478.176 | 860.1657 | 0 | 0 | 2444.8307
1681974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:02:02 | 23.10.2021 12:03:10 | #VALUE! | 0 | 413 | 51 | 9 | 5 | 46 | 7 | 0 | 0 | 1.2894 | 4.8701 | 0.0249 | 0.5182 | 0.4388 | 6.051 | 0 | 13.1924
1681951 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:03:00 | 23.10.2021 12:53:03 | #VALUE! | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 68.6023 | 0 | 1.8892 | 5.5464 | 62.1105 | 0 | 0 | 138.1484
1681976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:07:00 | 23.10.2021 12:51:58 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 8.4465 | 15.1023 | 73.4978 | 1.1376 | 98.2707
1681978 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23800/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:11:56 | 23.10.2021 12:22:13 | #VALUE! | 0 | 674 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 28.4686 | 0 | 0.0926 | 0.0954 | 6.5008 | 0 | 39.5496 | 74.707
1681979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:12:37 | 23.10.2021 12:13:09 | #VALUE! | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0 | 2.3043 | 0 | 0 | 0 | 4.5755
1681922 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 410508/81505 Edr.03-Tr-06-A (B.ÖĞÜTMEN)DTT ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:15:00 | 23.10.2021 12:30:00 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6043 | 0 | 0.2046 | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 8.3595
1681982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28552381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:20:00 | 23.10.2021 13:40:17 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7936 | 0 | 0 | 6.7936
1681985 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708885/12121 NOLU DM - ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:27:16 | 23.10.2021 12:29:54 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 9.7126 | 0 | 11.6783
2042775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92420/ERİKLİ SHL TR 7 RİNG ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:45:51 | 23.10.2021 13:15:51 | #VALUE! | 1 | 1969 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0.7838 | 87.2746 | 0 | 0 | 6.85 | 63.9569 | 0 | 0 | 158.8653
1681991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/DTR-2 AHIMEHMET E5 ÜZERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:53:00 | 23.10.2021 14:29:47 | #VALUE! | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 340.8647 | 0 | 0.5159 | 0 | 83.1412 | 0 | 0 | 424.5218
1681994 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51755/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:57:00 | 23.10.2021 13:42:48 | #VALUE! | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.884 | 0 | 0 | 0 | 21.2868 | 0 | 0 | 54.1708
1681993 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 12:58:57 | 23.10.2021 12:59:49 | #VALUE! | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.5465 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.1609 | 0 | 0 | 0.7111
3015654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94062/94062 İ TR57 SERHAT OKL TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2021 13:00:38 | 23.10.2021 14:00:00 | #VALUE! | 0 | 152 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.8361 | 0 | 70.1041 | 0 | 86.2951 | 0 | 0 | 183.2353
1681997 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 13:08:00 | 23.10.2021 15:51:59 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.8406 | 0 | 1.9998 | 0 | 10.8032 | 0 | 946.3195 | 0 | 962.9631
1681957 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 13:27:00 | 23.10.2021 14:15:32 | #VALUE! | 0 | 315 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.7245 | 0 | 1.1614 | 0 | 21.6525 | 0 | 0 | 69.5384
1682015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789767/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:03:01 | 23.10.2021 17:26:03 | #VALUE! | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.2148 | 0 | 0.1051 | 0 | 16.1454 | 0 | 0 | 86.4653
1682010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815751/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:06:00 | 23.10.2021 17:40:05 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.7791 | 0 | 3.1103 | 0 | 21.1486 | 0 | 0 | 63.038
1682022 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:10:00 | 23.10.2021 14:47:44 | #VALUE! | 0 | 315 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.7269 | 0 | 1.9649 | 0 | 18.9226 | 0 | 0 | 56.6144
1682023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:19:00 | 23.10.2021 14:31:40 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 41.0451 | 0 | 0 | 44.252
1682024 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836800/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:23:00 | 23.10.2021 17:03:39 | #VALUE! | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.7084 | 0 | 0 | 0 | 21.108 | 0 | 0 | 75.8164
1681958 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:35:00 | 23.10.2021 14:50:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6009 | 0.2414 | 0 | 0 | 5.8423
1682025 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:41:00 | 23.10.2021 15:55:33 | #VALUE! | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1479 | 1.4341 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 25.3404
1682016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 14:44:01 | 23.10.2021 15:09:52 | #VALUE! | 1 | 415 | 0 | 0 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0.2107 | 36.3626 | 0 | 0 | 18.0053 | 21.9172 | 0 | 0 | 76.4958
1682043 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 15:22:39 | 23.10.2021 15:23:29 | #VALUE! | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.6956 | 0 | 0 | 0 | 0.5632 | 0 | 0 | 1.2588
1682044 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 15:29:38 | 23.10.2021 15:30:11 | #VALUE! | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6111 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 4.8768
2042773 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 866909/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 15:30:37 | 23.10.2021 16:03:37 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9124
1682021 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 15:50:00 | 23.10.2021 16:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 4.3441
1682048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802589/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:02:00 | 23.10.2021 16:43:27 | #VALUE! | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.3155 | 0 | 0.451 | 0 | 17.8638 | 0 | 0 | 59.6303
1682032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:05:00 | 23.10.2021 16:33:03 | #VALUE! | 0 | 1312 | 0 | 1 | 1 | 281 | 0 | 1 | 0 | 137.1665 | 0 | 0.0466 | 5.5914 | 90.7734 | 0 | 0.6106 | 234.1885
1682050 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 815751/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:08:00 | 23.10.2021 19:16:07 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.6708 | 0 | 2.4953 | 0 | 18.2135 | 0 | 0 | 58.3796
1682055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262403/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:15:00 | 23.10.2021 17:01:07 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.7768 | 0 | 0 | 2.1756
1682056 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765218/43726 B.YON. TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:19:00 | 23.10.2021 17:00:00 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.477
1682034 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28063369/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:21:00 | 23.10.2021 17:17:30 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1063
1682036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:28:00 | 23.10.2021 18:07:37 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 18.1838 | 32.8323 | 143.8861 | 1.6683 | 196.7877
1682058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:32:41 | 23.10.2021 16:33:10 | #VALUE! | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.5801 | 0.0506 | 4.093 | 0.5703 | 0.707 | 0 | 9.9538
1682037 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805897/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:36:00 | 23.10.2021 16:52:17 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 17.7324 | 0.0203 | 13.6656 | 0 | 31.4777
1682060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 16:38:31 | 23.10.2021 16:39:13 | #VALUE! | 0 | 674 | 0 | 3 | 7 | 81 | 8 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 0.0425 | 1.1708 | 0.5985 | 11.3625 | 0 | 15.2177
1682065 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600043/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:00:00 | 23.10.2021 22:12:12 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7395
1682070 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733497/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:24:00 | 23.10.2021 18:17:14 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 0 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 7.6241
1682040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 87100/Uzk.TR-19 DM TR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:36:00 | 23.10.2021 18:22:18 | #VALUE! | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.585 | 0 | 0 | 0 | 5.9258 | 0 | 0 | 39.5108
1682077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26717567/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:44:00 | 23.10.2021 21:12:47 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0 | 4.2914
1682081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733497/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:44:00 | 23.10.2021 20:11:34 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0.883
1682008 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 792088/FİDER-6 KAPIKULE KÖYLER I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:55:00 | 23.10.2021 18:00:00 | #VALUE! | 0 | 190 | 0 | 29 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0.2352 | 2.7641 | 1.3575 | 0 | 0 | 8.5048
1682080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 17:58:00 | 23.10.2021 18:25:31 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8.4076 | 0 | 0 | 0 | 76.9265 | 0 | 0 | 85.3341
2042791 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83021/83021 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:15:13 | 23.10.2021 18:45:13 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.6455 | 0 | 0.8078 | 0 | 0.6483 | 0 | 0.1814 | 7.283
1682102 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:18:49 | 23.10.2021 18:25:20 | #VALUE! | 0 | 1726 | 0 | 2 | 10 | 243 | 5 | 4 | 0 | 46.0932 | 0 | 0.0549 | 14.404 | 30.7365 | 103.295 | 1.9524 | 196.536
1682105 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825276/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:34:00 | 23.10.2021 19:40:59 | #VALUE! | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.0702 | 0 | 0.0138 | 0 | 5.6198 | 0 | 0 | 87.7038
1682088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14280307/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:37:00 | 23.10.2021 19:40:46 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312
1682090 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817087/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:50:00 | 23.10.2021 19:48:52 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1818
1682091 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263171/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:51:00 | 23.10.2021 19:45:16 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.4832 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0 | 27.0249
1682092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783770/TR22 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 18:59:00 | 23.10.2021 20:00:25 | #VALUE! | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.4752 | 0 | 0 | 0 | 25.8867 | 0 | 0 | 74.3619
1682095 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33634/DTR-4 KARAMHMT SU KUY->>AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 19:25:00 | 23.10.2021 21:38:12 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0852 | 0 | 0.4871 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 18.5281
1682097 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370979/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370979) AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 19:44:00 | 23.10.2021 20:41:37 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378
1682096 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 20:25:00 | 23.10.2021 20:30:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4104 | 0 | 0.1106 | 0 | 2.2265 | 0 | 4.7475
1682119 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261311/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 21:51:00 | 23.10.2021 22:37:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17
1682141 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 22:27:38 | 23.10.2021 22:28:06 | #VALUE! | 0 | 505 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2.1493 | 0 | 0.007 | 0.0038 | 0.5744 | 0 | 0.0252 | 2.7597
1682127 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 83175/TRAFO ODASI-1 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 22:30:00 | 24.10.2021 01:30:00 | #VALUE! | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 384.009 | 0 | 0 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 394.27
1682144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2021 22:52:00 | 23.10.2021 23:35:25 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 12.6679 | 0 | 0 | 0 | 88.1611 | 0 | 0 | 100.829
1682132 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896413/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 00:50:00 | 24.10.2021 02:34:09 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
1682134 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 01:36:00 | 24.10.2021 02:48:16 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7661 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 9.6376
1682146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 02:17:59 | 24.10.2021 03:10:39 | #VALUE! | 5 | 456 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 1.7628 | 70.3705 | 23.9081 | 0.7319 | 110.6265 | 19.155 | 2.8692 | 0 | 229.424
1682156 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 06:10:45 | 24.10.2021 06:18:21 | #VALUE! | 5 | 1747 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.3038 | 27.5704 | 2.8273 | 0.0759 | 13.0309 | 24.2067 | 0 | 1.8502 | 69.8652
1682158 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856266/ARSAY FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 06:26:33 | 24.10.2021 07:14:43 | #VALUE! | 0 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7493 | 90.0789 | 0 | 0.2001 | 0.3527 | 157.9754 | 0 | 253.3564
1682159 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 06:27:44 | 24.10.2021 06:28:50 | #VALUE! | 1 | 1478 | 9 | 9 | 19 | 237 | 8 | 0 | 0.007 | 3.492 | 2.8515 | 0.0225 | 1.3382 | 1.6809 | 22.4954 | 0 | 31.8875
1682162 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447182/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:04:00 | 24.10.2021 09:03:32 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5288 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 0 | 0 | 3.4271
1682163 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859829/DM 2 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:19:00 | 24.10.2021 09:10:26 | #VALUE! | 2 | 1134 | 2 | 5 | 6 | 168 | 5 | 0 | 4.1854 | 335.0088 | 3.9898 | 2.5381 | 162.9538 | 138.7375 | 581.4708 | 0 | 1228.8842
1682138 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:39:00 | 24.10.2021 15:36:42 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.1167 | 0 | 5.673 | 0 | 26.8851 | 0 | 1387.2839 | 0 | 1431.9587
1682139 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733497/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:52:00 | 24.10.2021 10:14:42 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4902 | 0 | 5.2887 | 0 | 0 | 0 | 19.7789
1682167 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:52:41 | 24.10.2021 08:40:55 | #VALUE! | 0 | 519 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 58.2273 | 115.9851 | 0.0256 | 44.5824 | 28.991 | 0 | 0 | 247.8114
1682168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 07:52:48 | 24.10.2021 07:54:35 | #VALUE! | 0 | 1867 | 1 | 7 | 17 | 325 | 4 | 0 | 0 | 8.8803 | 0.1811 | 0.0048 | 5.4314 | 2.9068 | 3.8621 | 0 | 21.2665
1682181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817710/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:07:00 | 24.10.2021 09:16:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9801
1682172 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:09:00 | 24.10.2021 09:07:34 | #VALUE! | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7603 | 1.0405 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 16.7226
1682182 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460584/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:15:00 | 24.10.2021 08:45:17 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226
1682183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827822/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:23:00 | 24.10.2021 10:10:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6764
11247487 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632398/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:25:09 | 24.10.2021 09:25:09 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142
1682173 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33634/DM6/001.1>>(780780)DM6/2 OKUL BAHÇESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 08:29:00 | 24.10.2021 10:05:02 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3616 | 0 | 0.4722 | 0 | 1.2397 | 1.9677 | 0 | 12.0412
3015683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:03 | 24.10.2021 14:25:04 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 1370.038 | 434.57 | 17533.9264 | 76.9113 | 19418.2786
3015658 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:21 | 24.10.2021 17:00:21 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.4549 | 0 | 9.1004 | 0 | 8.5921 | 0 | 0 | 136.1474
3015671 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700847/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:24 | 24.10.2021 15:32:16 | #VALUE! | 0 | 237 | 2 | 4 | 4 | 89 | 4 | 0 | 0 | 516.4663 | 30.628 | 4.4525 | 56.8976 | 327.3468 | 410.9431 | 0 | 1346.7343
3015660 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87320/Uzk. TR 2-22 ÜSTÜNYAPI AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:34 | 24.10.2021 12:00:34 | #VALUE! | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 344.6341 | 0 | 0 | 0 | 28.3646 | 0 | 0 | 372.9987
3015682 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117362/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:38 | 24.10.2021 13:00:38 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.1382 | 0 | 0 | 0 | 13.9723 | 0 | 79.1087 | 100.2192
3015669 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740933/21041 NOLU DM / DM 14 ÇIKIŞI (740933) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:00:59 | 24.10.2021 13:00:59 | #VALUE! | 0 | 10980 | 0 | 11 | 1 | 1738 | 0 | 4 | 0 | 6827.8931 | 0 | 10.4154 | 16.7881 | 4230.3874 | 0 | 51.9766 | 11137.4606
10003368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/T.GÜCÜ OSB TERMOTK DM2>(33726)DM2'GRP T' | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 09:30:07 | 24.10.2021 18:30:52 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35 | 24 | 3 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 2354.1868 | 1381.6177 | 20442.6258 | 78.3004 | 24261.2829
2042792 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267899/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 09:34:12 | 24.10.2021 10:23:12 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5224 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 4.5999
1682201 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 09:51:02 | 24.10.2021 09:53:10 | #VALUE! | 4 | 1647 | 1 | 1 | 19 | 100 | 2 | 1 | 0.5048 | 9.8329 | 0.0509 | 0.0188 | 8.2129 | 19.1132 | 3.7804 | 0.0073 | 41.5212
2042795 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884879/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 09:56:42 | 24.10.2021 10:56:42 | #VALUE! | 0 | 266 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 40.9009 | 12.14 | 0.4848 | 0 | 16.4702 | 1.9561 | 0 | 71.952
11247501 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447182/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:07:09 | 24.10.2021 13:16:09 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 7.3029
1682198 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771346/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:17:00 | 24.10.2021 10:35:00 | #VALUE! | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6515 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 2.2357
1682203 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:22:00 | 24.10.2021 11:51:45 | #VALUE! | 0 | 519 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 138.9083 | 238.4151 | 0.0525 | 93.4957 | 68.2195 | 0 | 0 | 539.0911
1682204 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700577/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:30:00 | 24.10.2021 13:04:45 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3398 | 0 | 0 | 0 | 7.3398
10003369 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 10:30:06 | 24.10.2021 12:32:44 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.2539 | 0 | 0 | 167.237 | 0.0003 | 169.7866 | 0 | 339.2778
1682206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 1059678/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:44:00 | 24.10.2021 12:54:17 | #VALUE! | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.2883 | 0 | 0 | 0 | 20.5959 | 0 | 0 | 41.8842
1682207 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700577/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:45:00 | 24.10.2021 11:52:59 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 3.1774
11247494 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884879/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 10:57:30 | 24.10.2021 11:00:30 | #VALUE! | 0 | 266 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.0533 | 0.6072 | 0.0243 | 0 | 0.8269 | 0.0978 | 0 | 3.6095
3015687 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 11:00:42 | 24.10.2021 12:17:42 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.1685 | 0 | 0 | 12.9208 | 24.292 | 64.9621 | 1.2292 | 103.5726
1682200 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059678/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:03:00 | 24.10.2021 13:43:57 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7255 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 15.1322
1682223 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807487/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:05:00 | 24.10.2021 12:13:25 | #VALUE! | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1094 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0 | 12.7063
1682221 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120403/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:05:00 | 24.10.2021 13:45:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4737 | 0 | 0 | 2.4737
1682208 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:08:18 | 24.10.2021 11:08:40 | #VALUE! | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | 0.0058472 | 0.26077 | 0.10897 | 0 | 0 | 0.70645
1682210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:15:49 | 24.10.2021 11:16:11 | #VALUE! | 0 | 1978 | 1 | 10 | 10 | 345 | 0 | 1 | 0 | 6.6521 | 0.02 | 0.1756 | 0.4489 | 2.379 | 0 | 0.0712 | 9.7468
1682226 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103401/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:33:00 | 24.10.2021 12:25:36 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086
1682216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:38:00 | 24.10.2021 14:03:02 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 44.7149 | 0 | 0 | 0 | 407.1593 | 0 | 0 | 451.8742
1682243 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 630149/VİZE DM2-TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:50:00 | 24.10.2021 12:12:38 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 1.1208
1682245 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733498/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 11:58:00 | 24.10.2021 13:10:46 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 10.2687
1682248 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473423/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:10:00 | 24.10.2021 13:05:17 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.5492 | 0 | 0 | 8.6078
1682250 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730065/A ÇIKIŞI-BADEMLİK CAD. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:14:00 | 24.10.2021 13:30:18 | #VALUE! | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 129.4165 | 0 | 0 | 0 | 100.0743 | 0 | 0 | 229.4908
3015676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894288/894288_FELİN TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 12:15:55 | 24.10.2021 14:11:41 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.5758 | 0 | 484.5758
1682251 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | SDK Çıkışı | 116094/B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:20:00 | 24.10.2021 14:17:22 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0.6274 | 0 | 0 | 3.2969
1682254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:29:58 | 24.10.2021 12:32:30 | #VALUE! | 0 | 484 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5.7158 | 0.2205 | 0.1197 | 0.4194 | 3.6166 | 0 | 0 | 10.092
1682229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783675/DTR2/14-1 ->> (783675) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:31:00 | 24.10.2021 14:32:34 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7323 | 0 | 0 | 0 | 3.9657 | 0 | 0 | 24.698
1682259 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730065/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:41:00 | 24.10.2021 13:59:39 | #VALUE! | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 133.5154 | 0 | 0 | 0 | 103.1563 | 0 | 0 | 236.6717
1682231 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 12:51:00 | 24.10.2021 13:08:58 | #VALUE! | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.226 | 0 | 0 | 2.1739 | 5.7002 | 0 | 0 | 37.1001
1682261 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266551/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 13:08:00 | 24.10.2021 15:00:39 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 5.1258
3015686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87165/Uzk. A-KAYMAKAMLIK LOJMANI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 13:09:52 | 24.10.2021 15:09:52 | #VALUE! | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 179.7399 | 0 | 3.2203 | 0 | 561.2968 | 0 | 0 | 744.257
1682263 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 13:11:00 | 24.10.2021 13:56:15 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0399 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 7.3932
1682267 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 13:24:35 | 24.10.2021 13:25:08 | #VALUE! | 0 | 642 | 0 | 3 | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0.0187 | 0.7853 | 0.4007 | 0.1667 | 0 | 3.156
13043257 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 13:35:15 | 24.10.2021 14:15:15 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1219 | 0.5031 | 0 | 0 | 5.625
1682238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435988/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 13:58:00 | 24.10.2021 14:51:57 | #VALUE! | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 4.984
1682239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438664/93254 K K DOĞANCA TR2 TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 14:00:00 | 24.10.2021 15:23:49 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.267 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 14.4762
1682280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366262/DTR1-55/1->>(366262) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 14:17:00 | 24.10.2021 15:15:48 | #VALUE! | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.5933 | 0 | 0 | 0 | 17.9255 | 0 | 0 | 73.5188
1682281 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 898263/SÜTLÜCE GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 14:18:00 | 24.10.2021 15:04:37 | #VALUE! | 0 | 875 | 0 | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 137.6356 | 0 | 0.3771 | 4.1777 | 56.4855 | 0 | 0 | 198.6759
1682287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 14:46:00 | 24.10.2021 15:53:36 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1830.9363 | 0 | 0 | 0 | 18.4692 | 0 | 0 | 1849.4055
1682307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437832/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 15:16:41 | 24.10.2021 17:09:31 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623
1682317 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305551/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2021 15:48:00 | 24.10.2021 16:42:11 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
1682320 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896967/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:09:00 | 24.10.2021 17:39:34 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6438 | 0 | 16.3278 | 0 | 18.9716
1682293 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:12:00 | 24.10.2021 17:06:09 | #VALUE! | 0 | 434 | 16 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.241 | 144.3559 | 0 | 2.109 | 40.2216 | 0 | 0 | 248.9275
1682321 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:19:30 | 24.10.2021 16:20:13 | #VALUE! | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6885 | 0 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 4.7374
1682296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572909/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:22:00 | 24.10.2021 17:16:42 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2442 | 0 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 0 | 6.759
1682299 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773414/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:39:00 | 24.10.2021 17:22:34 | #VALUE! | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1792 | 0 | 0.8325 | 0 | 7.1862 | 0 | 0 | 17.1979
1682325 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:42:23 | 24.10.2021 16:59:46 | #VALUE! | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1818 | 0 | 32.0054 | 0 | 8.8361 | 0 | 0 | 0 | 41.0233
1682326 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:45:35 | 24.10.2021 16:46:09 | #VALUE! | 0 | 674 | 0 | 3 | 7 | 81 | 8 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0.0437 | 1.0803 | 0.5871 | 5.7152 | 0 | 9.6683
1682327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:45:58 | 24.10.2021 16:48:19 | #VALUE! | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 8.5187 | 1.2779 | 0.0427 | 2.717 | 3.8084 | 16.0108 | 0 | 32.3755
1682328 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 16:53:00 | 24.10.2021 17:23:11 | #VALUE! | 0 | 209 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 26.8713 | 5.1484 | 0.2726 | 2.6051 | 15.6866 | 143.5831 | 0 | 194.1671
3015677 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2021 17:00:09 | 24.10.2021 18:03:09 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 | 51.9939 | 119.0124 | 97.4241 | 10.6335 | 279.1437
1682343 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859903/52611 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:07:00 | 24.10.2021 18:06:19 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1067 | 0 | 0.5962 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 4.8175
1682331 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730131/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:14:01 | 24.10.2021 17:28:48 | #VALUE! | 0 | 167 | 7 | 4 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7.9339 | 8.6048 | 0.1445 | 0.9004 | 3.8374 | 9.3229 | 0 | 30.7439
1682344 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173493/A ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:15:00 | 24.10.2021 17:59:04 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 0 | 0 | 0.4718 | 0 | 0 | 4.1842
1682345 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433146/92130 K YMUHACIR TR4 TRF AG ÇKŞ Ş D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:16:00 | 24.10.2021 19:16:44 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091
1682335 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867865/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:35:00 | 24.10.2021 18:25:12 | #VALUE! | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4845 | 0 | 0 | 0 | 11.971 | 0 | 0 | 31.4555
1682337 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8610352/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:41:00 | 24.10.2021 19:15:29 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333
1682338 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265231/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 17:48:00 | 24.10.2021 18:42:00 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 1.4927 | 0 | 0 | 5.1875
1682353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377633/DM10/TR37 HSMAR >>(377632)BOX AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 18:28:00 | 24.10.2021 19:23:27 | #VALUE! | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.2976 | 0 | 0 | 0 | 10.1752 | 0 | 0 | 17.4728
1682355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15386782/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 18:34:00 | 24.10.2021 20:07:51 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701
1682366 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 19:08:00 | 24.10.2021 19:12:38 | #VALUE! | 2 | 663 | 12 | 2 | 9 | 81 | 2 | 0 | 0.0656 | 21.1581 | 13.7641 | 0.0526 | 2.5338 | 3.6373 | 1.7525 | 0 | 42.964
1682367 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31210/DM1/TR18 HÜRRİYET MAH. (2018) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 19:09:00 | 24.10.2021 19:41:38 | #VALUE! | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 155.6049 | 0 | 0 | 0 | 49.1092 | 0 | 0 | 204.7141
1682349 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521382/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 19:30:00 | 24.10.2021 19:51:42 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0 | 2.5471
1682359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 366080/DM1/49-A->>(366080)DR.SABRİ BEY AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 19:56:00 | 24.10.2021 20:48:13 | #VALUE! | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20.8185 | 0 | 0 | 0 | 25.7013 | 0 | 0 | 46.5198
1682370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 20:06:00 | 24.10.2021 21:11:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1886 | 0 | 90.4732 | 0 | 0 | 0 | 225.6618
1682373 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 21:01:00 | 24.10.2021 21:42:50 | #VALUE! | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4424 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 21.8316
1682378 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105310/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 22:46:00 | 24.10.2021 23:48:11 | #VALUE! | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0126 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 0 | 0 | 32.9415
1682386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377953/DM10-TR34>>(377950-1-2-3)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 22:49:00 | 24.10.2021 23:36:07 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 0.3703 | 0 | 0 | 8.911
1682388 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112338/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2021 23:50:00 | 25.10.2021 01:13:21 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939
1682380 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17300/17200 NOLU DM VEYSELİN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 03:04:44 | 25.10.2021 03:05:04 | #VALUE! | 0 | 4818 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 12.6512 | 0 | 0 | 0.5791 | 3.7182 | 0 | 0 | 16.9485
1682402 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 08:07:00 | 25.10.2021 09:31:10 | #VALUE! | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.8978 | 0 | 0 | 0 | 19.8472 | 0 | 0 | 77.745
1682404 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 08:26:09 | 25.10.2021 08:26:31 | #VALUE! | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.29122 | 0 | 0.0029236 | 0 | 0.16605 | 0 | 0 | 0.4602
1682390 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119644/27140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 08:33:00 | 25.10.2021 11:16:27 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7026
1682391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267864/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 08:48:00 | 25.10.2021 10:28:15 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | 0 | 0 | 4.3629
1682406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 08:57:06 | 25.10.2021 09:03:26 | #VALUE! | 0 | 388 | 0 | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.1212 | 0 | 0 | 8.7493 | 4.1264 | 0 | 0 | 18.9969
5007073 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263842/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 09:00:36 | 25.10.2021 18:20:36 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0 | 14.9619 | 0 | 0 | 30.4254
1682407 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 09:03:47 | 25.10.2021 09:04:15 | #VALUE! | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5701 | 0.4038 | 0 | 0 | 0.2819 | 0 | 0 | 1.2558
5007074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87550/Uzk. B-OVA YOLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 09:06:30 | 25.10.2021 17:40:32 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.0244 | 0 | 8.8216 | 0 | 9.5048 | 0 | 0 | 113.3508
3015688 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 560199/31 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 09:06:42 | 25.10.2021 11:06:42 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6032 | 0 | 0 | 42.6032
3015679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 09:15:35 | 25.10.2021 15:00:35 | #VALUE! | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.7187 | 0 | 0 | 31.2998 | 24.7364 | 0 | 0 | 102.7549
2042798 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88300/Mrç. A.SARHANLI KÖYÜ TR-1 TRF İSTASYONU | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 09:34:51 | 25.10.2021 10:27:51 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5048 | 0 | 0 | 0 | 6.6666 | 0 | 0 | 20.1714
2042796 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411291/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 10:00:17 | 25.10.2021 11:20:17 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 | 1.3036
1682393 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 402593/80430 NOLU DM (K-9 POLİS LOJ.)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 10:05:00 | 25.10.2021 10:15:00 | #VALUE! | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 4.6045
1682422 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112344/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 10:35:00 | 25.10.2021 12:51:06 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9166
5007075 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841285/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 11:00:37 | 25.10.2021 15:40:37 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2889 | 0 | 0 | 0 | 208.2889
1682429 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701829/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 11:01:00 | 25.10.2021 12:20:40 | #VALUE! | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3825 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 16.9469
1682392 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408537/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 11:05:00 | 25.10.2021 11:21:56 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 0.5702 | 0 | 0 | 1.6559
1682431 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 11:55:38 | 25.10.2021 11:57:00 | #VALUE! | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.6473 | 0 | 0 | 1.6265
1682432 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780756/DM5/1(780756)DARI SK TOP SAHSI AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 11:57:00 | 25.10.2021 14:11:24 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9207 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 3.926
1682434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 11:58:00 | 25.10.2021 14:16:36 | #VALUE! | 0 | 276 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.7687 | 0.766 | 2.3972 | 8.1795 | 39.277 | 0 | 0 | 158.3884
1682450 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462273/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:02:00 | 25.10.2021 13:27:57 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
1682435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:03:00 | 25.10.2021 15:02:23 | #VALUE! | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.3655 | 0 | 1.9533 | 0 | 22.1845 | 0 | 0 | 102.5033
1682437 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:28:17 | 25.10.2021 12:28:41 | #VALUE! | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.31769 | 0 | 0.0031894 | 0 | 0.18115 | 0 | 0 | 0.50203
1682394 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842951/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:35:00 | 25.10.2021 12:50:43 | #VALUE! | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.9723 | 0 | 0 | 0 | 5.6668 | 0 | 0 | 14.6391
1682440 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755643/YÜCELER DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:38:35 | 25.10.2021 12:48:41 | #VALUE! | 0 | 2001 | 0 | 0 | 5 | 264 | 1 | 3 | 0 | 62.0298 | 0 | 0 | 33.5785 | 26.4429 | 2.9095 | 5.0301 | 129.9908
1682452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436451/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 12:39:00 | 25.10.2021 14:06:57 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.496
3015678 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770420/43728 B.YON. TR 36 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 13:00:21 | 25.10.2021 16:36:21 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1916 | 0 | 0 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 6.093
10003370 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 102260/17660 NOLU KUŞBURNU SOKAK DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 13:00:24 | 25.10.2021 15:15:36 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9307
1682461 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 13:02:52 | 25.10.2021 13:03:15 | #VALUE! | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 0.8254
1682466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780756/DM1/50 RMU->>(367619)KEBABCIÖNÜ AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 13:33:00 | 25.10.2021 14:20:43 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 1.3262
1682458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484782/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 13:35:00 | 25.10.2021 14:28:45 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064
1682465 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 13:35:10 | 25.10.2021 13:40:30 | #VALUE! | 0 | 536 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8.0405 | 0 | 0.2254 | 0 | 4.514 | 0 | 0 | 12.7799
1682481 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720633/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 13:52:00 | 25.10.2021 14:24:13 | #VALUE! | 0 | 444 | 1 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 40.0486 | 6.5963 | 0 | 9.6233 | 21.9696 | 1.7153 | 0 | 79.9531
3015689 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557498/39 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2021 14:00:17 | 25.10.2021 15:37:17 | #VALUE! | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 31.2879 | 0 | 0 | 0 | 79.4002 | 0 | 16.891 | 127.5791
1682482 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:10:00 | 25.10.2021 14:47:58 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0 | 5.2262
11247568 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455042/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:27:30 | 25.10.2021 14:50:30 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1983
1682473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451508/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:40:00 | 25.10.2021 18:15:48 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9028
1682475 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 122549/14270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:42:00 | 25.10.2021 16:50:47 | #VALUE! | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.9192 | 0 | 0 | 0 | 109.9402 | 0 | 0 | 177.8594
1682474 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108756/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:42:00 | 25.10.2021 17:30:13 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2463 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 16.2494
1682484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378226/DM10/TR43 >>(378226)MDRC 2.SK AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:55:00 | 25.10.2021 15:40:04 | #VALUE! | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0976 | 0 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | 14.2919
2042799 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88300/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 14:56:09 | 25.10.2021 15:34:09 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7504 | 0 | 0 | 0 | 5.0589 | 0 | 0 | 14.8093
1682487 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455289/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 15:31:00 | 25.10.2021 17:48:49 | #VALUE! | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.3544 | 0 | 1.779 | 0 | 29.6197 | 0 | 0 | 75.7531
1682501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 15:35:43 | 25.10.2021 15:41:21 | #VALUE! | 5 | 2692 | 1 | 35 | 16 | 577 | 3 | 2 | 0.7026 | 47.4342 | 0.1989 | 1.3901 | 9.3859 | 55.445 | 115.7466 | 3.2364 | 233.5397
1682503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34020/KUTES DM 'TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 15:54:05 | 25.10.2021 16:34:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5756 | 0 | 87.7158 | 0 | 1087.4438 | 0 | 1207.7352
1682508 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1025251/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:20:00 | 25.10.2021 18:55:42 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9283
1682491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803928/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:24:00 | 25.10.2021 20:40:18 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5049 | 0 | 0.0706 | 0 | 1.9883 | 0 | 0 | 17.5638
1682493 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336519/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:25:00 | 25.10.2021 17:15:00 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0511
1682494 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826208/Uzk.KIRKAVAK RECLOSER ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:30:00 | 25.10.2021 18:00:00 | #VALUE! | 0 | 266 | 1 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.7297 | 5.885 | 3.1908 | 2.4496 | 30.1052 | 0 | 0 | 101.3603
1682495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803826/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:34:00 | 25.10.2021 18:58:35 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0 | 2.4058
1682496 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103197/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:48:00 | 25.10.2021 18:05:33 | #VALUE! | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 13.1344 | 0 | 0 | 0 | 111.8044 | 0 | 0 | 124.9388
1682498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262821/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 16:59:00 | 25.10.2021 17:39:18 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 2.5253
2042822 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33038/V.MEŞE DM39 STAD ÜSTÜ-ŞEHİTLİK YANI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 17:00:48 | 25.10.2021 17:55:48 | #VALUE! | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.8029 | 0 | 0 | 0 | 10.5385 | 0 | 0 | 29.3414
11247577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432846/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 17:10:27 | 25.10.2021 17:20:27 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3544
11247556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 17:35:10 | 25.10.2021 17:42:10 | #VALUE! | 0 | 376 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.1739 | 0.9601 | 0.0045 | 0.058 | 2.7216 | 0 | 0 | 11.9181
1682522 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 820420/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 17:56:00 | 25.10.2021 19:01:09 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4338 | 0 | 0 | 0 | 0.6203 | 0 | 0 | 9.0541
1682524 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG/OG Transformatörü | 725313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 18:13:00 | 25.10.2021 18:26:45 | #VALUE! | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0.0677 | 3.9089 | 0 | 0 | 13.8766
1682531 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33538/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 18:53:38 | 25.10.2021 21:43:47 | #VALUE! | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 171.4557 | 0 | 1.8374 | 21.219 | 74.6873 | 0 | 2.491 | 271.6904
1682548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14164934/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 19:32:00 | 25.10.2021 19:55:31 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4209 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.7867
1682539 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409368/80690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 21:00:00 | 25.10.2021 21:39:20 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9248 | 0 | 0 | 11.9248
1682566 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 22:30:48 | 25.10.2021 22:32:04 | #VALUE! | 4 | 3721 | 14 | 18 | 42 | 606 | 8 | 2 | 0.0915 | 24.0615 | 4.225 | 0.2205 | 9.1558 | 10.8453 | 24.3699 | 0.436 | 73.4055
1682552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12997458/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 23:03:00 | 25.10.2021 23:39:47 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5912 | 0 | 0 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0.9928
1682567 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362471/DM3/28 (362471) SEYİS SK AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2021 23:07:00 | 26.10.2021 00:54:15 | #VALUE! | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.4106 | 0 | 0 | 0 | 11.1758 | 0 | 0 | 84.5864
2042817 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795393/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 00:00:08 | 26.10.2021 05:25:08 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.4182 | 0 | 0 | 0 | 607.4182
2042809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783946/DTR1/36 ->> (783945) AG ŞLR B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 01:16:42 | 26.10.2021 01:28:42 | #VALUE! | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.5329 | 0 | 0 | 0 | 4.7657 | 0 | 0 | 13.2986
1682574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 366118/DM1/49-A->>(366118)YELDEĞRMENİ AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 06:20:00 | 26.10.2021 13:29:59 | #VALUE! | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 612.4071 | 0 | 0 | 0 | 333.9584 | 0 | 0 | 946.3655
1682582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92900/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 08:31:00 | 26.10.2021 09:19:24 | #VALUE! | 1 | 937 | 2 | 6 | 9 | 133 | 2 | 0 | 0.1605 | 92.7036 | 0.5819 | 0.7298 | 51.1104 | 39.823 | 318.7986 | 0 | 503.9078
1682554 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866832/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 08:37:00 | 26.10.2021 09:41:31 | #VALUE! | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0.4231 | 0 | 10.4186 | 0 | 0 | 27.8948
1682584 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 08:40:00 | 26.10.2021 09:10:00 | #VALUE! | 0 | 490 | 42 | 4 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.5008 | 111.2883 | 0.9871 | 3.5172 | 18.3049 | 0 | 0 | 171.5983
1682588 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 08:58:00 | 26.10.2021 10:08:44 | #VALUE! | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.2242 | 0 | 0 | 0 | 18.3915 | 0 | 0 | 69.6157
13043318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 09:00:14 | 26.10.2021 17:46:14 | #VALUE! | 0 | 176 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.9321 | 0 | 0 | 5.6167 | 76.1641 | 0 | 0 | 284.7129
3015690 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:00:17 | 26.10.2021 17:18:17 | #VALUE! | 0 | 1066 | 0 | 6 | 7 | 201 | 3 | 0 | 0 | 1420.8625 | 0 | 16.4721 | 500.0203 | 1279.2726 | 7181.7675 | 0 | 10398.395
3015702 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771531/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:00:20 | 26.10.2021 13:52:20 | #VALUE! | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.5222 | 34.7915 | 0 | 1.6703 | 18.77 | 120.5718 | 0 | 0 | 178.3258
5007081 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115092/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:00:28 | 26.10.2021 13:07:28 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.3723 | 0 | 0 | 0 | 12.3184 | 0 | 0 | 74.6907
2042824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825296/C-2-3 NOLU BAŞARLAR HAVAİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 09:00:41 | 26.10.2021 09:40:41 | #VALUE! | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | 5.1507
5007060 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 411115/41116 NOLU DM / DM 1/3 ÇIKIŞI (41115) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:00:48 | 26.10.2021 11:50:48 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5586
3015693 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:01:30 | 26.10.2021 14:32:30 | #VALUE! | 4 | 3735 | 14 | 18 | 42 | 614 | 8 | 2 | 9.9052 | 3512.5735 | 893.366 | 48.8319 | 4071.9505 | 2377.0375 | 5303.478 | 162.1344 | 16379.277
3015691 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90836/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 09:15:17 | 26.10.2021 14:18:17 | #VALUE! | 0 | 370 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 288.0199 | 1.0268 | 0 | 75.0192 | 89.1906 | 0 | 0 | 453.2565
1682596 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435991/92428 K ERİKLİ S DM1TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 09:18:00 | 26.10.2021 10:52:18 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2428 | 0 | 0 | 0 | 16.1014 | 0 | 0 | 20.3442
1682555 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794507/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 09:35:00 | 26.10.2021 09:50:28 | #VALUE! | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3152 | 0 | 0.1621 | 1.4005 | 2.4201 | 0 | 0 | 5.2979
5007079 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 10:00:43 | 26.10.2021 15:00:43 | #VALUE! | 0 | 485 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 447.9446 | 24.0733 | 13.0779 | 55.3073 | 429.6612 | 0 | 0 | 970.0643
5007076 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441722/92302 K ÇELTİK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 10:00:51 | 26.10.2021 12:00:00 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | 0 | 0.8878 | 0 | 0 | 6.8664
1682560 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 10:01:00 | 26.10.2021 11:12:13 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.5131 | 0 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | 22.1764
11247597 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471289/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 10:01:26 | 26.10.2021 13:01:26 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 14.2555 | 0 | 0 | 16.3122
3015692 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799852/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 10:08:08 | 26.10.2021 16:26:06 | #VALUE! | 0 | 2266 | 2 | 10 | 22 | 574 | 4 | 1 | 0 | 2538.3593 | 36.0409 | 28.6692 | 3802.6646 | 2571.1576 | 1241.8911 | 13.2032 | 10231.9859
1682605 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 10:26:00 | 26.10.2021 10:43:33 | #VALUE! | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.6713 | 0 | 0.0997 | 0 | 6.3371 | 0 | 0 | 16.1081
2042810 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100072/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 10:30:17 | 26.10.2021 11:30:17 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6735 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 1.759
1682625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13970941/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2021 10:49:00 | 26.10.2021 14:30:29 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2252 | 0 | 0 | 0 | 9.5772 | 0 | 0 | 14.8024
2042812 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 174646/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 11:00:04 | 26.10.2021 12:00:04 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2915
1682630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430047/91100 K TR2/01A Destek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 11:25:00 | 26.10.2021 14:08:08 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5727 | 0 | 0 | 33.5727
1682615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14282389/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2021 12:05:41 | 26.10.2021 13:33:33 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0 | 5.1996
2042826 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501696/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 C-SÜT TP MERK ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 12:10:22 | 26.10.2021 13:00:22 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.2246 | 0 | 0 | 0 | 6.0347 | 0 | 0 | 11.2593
3015701 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409896/81600 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2021 12:11:06 | 26.10.2021 15:11:06 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6616 | 0 | 0 | 57.6616
1682618 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/FİDER 3 (OPET) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 12:58:44 | 26.10.2021 13:20:25 | #VALUE! | 3 | 3021 | 8 | 5 | 8 | 589 | 6 | 0 | 0.4325 | 145.4549 | 18.2131 | 0.4425 | 309.1311 | 90.0082 | 1713.3784 | 0 | 2277.0607
1682620 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50240/DM38 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 13:31:00 | 26.10.2021 14:10:38 | #VALUE! | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.7509 | 0 | 0 | 0 | 15.1318 | 0 | 0 | 48.8827
1682641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2021 13:35:00 | 26.10.2021 16:25:10 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7949 | 0 | 4357.8203 | 0 | 4445.6152
11247627 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 14:06:42 | 26.10.2021 15:24:35 | #VALUE! | 5 | 638 | 1 | 6 | 11 | 78 | 3 | 0 | 8.4523 | 129.3139 | 0.6286 | 1.6949 | 92.2931 | 54.3887 | 1590.6666 | 0 | 1877.4381
1682637 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109066/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 14:13:00 | 26.10.2021 15:02:12 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 2.0343
11247628 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821324/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 14:23:46 | 26.10.2021 14:45:46 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 2.5453
1682651 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 14:36:47 | 26.10.2021 14:44:15 | #VALUE! | 0 | 311 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.7068 | 0 | 0.0716 | 5.724 | 5.1682 | 0 | 0 | 16.6706
1682653 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 15:10:00 | 26.10.2021 15:25:00 | #VALUE! | 0 | 1374 | 3 | 54 | 16 | 262 | 2 | 0 | 0 | 55.852 | 6.5516 | 4.1946 | 69.7263 | 30.7617 | 58.0364 | 0 | 225.1226
1682659 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 15:48:37 | 26.10.2021 15:49:13 | #VALUE! | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 1.5963 | 0.261 | 0 | 0 | 2.149
1682681 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 16:18:04 | 26.10.2021 16:24:56 | #VALUE! | 0 | 297 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 2.2882 | 0 | 1.9276 | 2.2714 | 0 | 0 | 10.754
1682672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13970943/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2021 16:19:00 | 26.10.2021 18:14:39 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 | 0 | 0 | 0 | 7.6146 | 0 | 0 | 7.8981
2042829 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110930/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 16:23:35 | 26.10.2021 18:43:35 | #VALUE! | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7842 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 15.0642
1682682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438577/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 16:41:00 | 26.10.2021 18:36:16 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6928
11247636 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 16:59:41 | 26.10.2021 17:59:41 | #VALUE! | 0 | 1895 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 152.5605 | 0 | 0 | 1.6944 | 79.1594 | 0 | 0 | 233.4143
1682674 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 17:14:00 | 26.10.2021 17:55:11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7965 | 0 | 0 | 0 | 42.7965
1682688 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 17:30:00 | 26.10.2021 18:14:34 | #VALUE! | 0 | 1066 | 0 | 6 | 7 | 201 | 3 | 0 | 0 | 129.6781 | 0 | 1.3243 | 40.3539 | 104.9297 | 541.3039 | 0 | 817.5899
1682662 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793724/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 17:35:00 | 26.10.2021 17:50:00 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 0.1102 | 69.0478 | 4.9731 | 0 | 0 | 76.1395
1682694 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 17:59:26 | 26.10.2021 17:59:44 | #VALUE! | 3 | 1697 | 4 | 5 | 20 | 238 | 0 | 0 | 0.023128 | 2.117 | 0.19575 | 0.01196 | 2.1335 | 1.0105 | 0 | 0 | 5.4918
1682725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435252/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 18:53:00 | 26.10.2021 21:15:47 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 4.4515
1682728 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 19:33:00 | 26.10.2021 20:45:32 | #VALUE! | 0 | 1867 | 1 | 7 | 17 | 325 | 4 | 0 | 0 | 464.9139 | 7.2838 | 0.1753 | 234.7089 | 140.6052 | 243.878 | 0 | 1091.5651
1682708 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 19:43:00 | 26.10.2021 22:52:47 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9891 | 0 | 0 | 0 | 174.9891
1682730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438577/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 20:02:00 | 26.10.2021 21:21:56 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5663
1682709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800925/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 20:04:00 | 26.10.2021 21:46:22 | #VALUE! | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2154 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 48.9912
1682711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334712/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 20:22:00 | 26.10.2021 20:58:08 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2682 | 0 | 0 | 0 | 0.7217 | 0 | 0 | 9.9899
1682731 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454523/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2021 21:36:00 | 26.10.2021 22:31:30 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9277
1682732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92100/ 92110 NOLU DM Y.MUHACIRTR1 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 00:56:00 | 27.10.2021 03:24:11 | #VALUE! | 0 | 856 | 0 | 3 | 0 | 93 | 5 | 0 | 0 | 330.257 | 0 | 1.4322 | 0 | 85.3646 | 716.8828 | 0 | 1133.9366
1682719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661160/73500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 01:05:00 | 27.10.2021 03:33:31 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 4.0218 | 0 | 0 | 7.7427
3015704 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/4 >>(780798) DM6/5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 01:14:03 | 27.10.2021 03:00:03 | #VALUE! | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 354 | 5 | 1 | 0 | 679.3366 | 0 | 0 | 0 | 333.4781 | 1186.1985 | 13.3397 | 2212.3529
1682750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 07:54:13 | 27.10.2021 08:45:07 | #VALUE! | 1 | 951 | 2 | 15 | 14 | 137 | 2 | 0 | 0.1841 | 106.7897 | 1.4983 | 4.0642 | 76.7515 | 42.5612 | 337.8638 | 0 | 569.7128
1682736 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 554695/18C NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 08:34:00 | 27.10.2021 11:25:52 | #VALUE! | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.9977 | 0 | 0 | 0 | 5.0361 | 0 | 0 | 60.0338
1682756 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 08:46:00 | 27.10.2021 09:02:39 | #VALUE! | 0 | 604 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 39.4255 | 0 | 0 | 4.4715 | 14.8893 | 23.0562 | 5.4702 | 87.3127
1682758 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 08:49:00 | 27.10.2021 09:07:50 | #VALUE! | 0 | 1052 | 0 | 2 | 3 | 454 | 6 | 7 | 0 | 94.3091 | 0 | 0.1355 | 9.9003 | 92.8544 | 188.7431 | 5.661 | 391.6034
1682760 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724402/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 08:58:00 | 27.10.2021 10:23:51 | #VALUE! | 0 | 192 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.8617 | 0 | 0.4933 | 2.1722 | 15.7184 | 0 | 0 | 61.2456
5007080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895318/FİDER-11 AYVALI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:00:09 | 27.10.2021 11:40:09 | #VALUE! | 11 | 1649 | 11 | 16 | 33 | 274 | 8 | 0 | 8.737 | 938.1725 | 289.8462 | 18.4704 | 2082.3464 | 636.6196 | 2531.9059 | 0 | 6506.098
3015694 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:00:52 | 27.10.2021 15:43:52 | #VALUE! | 0 | 777 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 925.64 | 0 | 0 | 34.6038 | 213.8558 | 0 | 0 | 1174.0996
1682761 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:02:28 | 27.10.2021 09:03:10 | #VALUE! | 1 | 127 | 1 | 0 | 19 | 38 | 8 | 0 | 0.0154 | 0.3655 | 0.0139 | 0 | 1.5101 | 0.3574 | 13.9244 | 0 | 16.1867
5007078 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:03:04 | 27.10.2021 11:46:04 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 165.2578 | 0 | 0.9797 | 857.9455 | 109.0067 | 2824.9344 | 0 | 3958.1241
1682763 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:06:00 | 27.10.2021 10:23:34 | #VALUE! | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 177.5913 | 33.6885 | 1.1262 | 88.1308 | 105.8859 | 1179.0634 | 0 | 1585.4861
1682764 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733548/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:08:00 | 27.10.2021 11:06:02 | #VALUE! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
5007082 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829068/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:08:28 | 27.10.2021 17:05:28 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.2682 | 0 | 9.7435 | 0 | 10.2528 | 0 | 0 | 123.2645
1682765 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333470/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:13:00 | 27.10.2021 09:52:13 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 4.6502
1682739 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435249/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:29:00 | 27.10.2021 11:38:26 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 15.0895 | 0 | 0 | 17.4601
5007083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115093/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:29:24 | 27.10.2021 17:00:24 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 8.9384
3015695 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81490/81490-Edr.03TR-05 SÖĞÜTLÜK PARK KARŞISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 09:30:57 | 27.10.2021 15:30:57 | #VALUE! | 0 | 1222 | 11 | 303 | 4 | 205 | 0 | 1 | 0 | 1475.5072 | 318.0542 | 610.5272 | 1060.3168 | 1644.1783 | 0 | 294.5797 | 5403.1634
1682740 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723638/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:36:00 | 27.10.2021 09:44:50 | #VALUE! | 0 | 956 | 0 | 8 | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 22.2684 | 0 | 1.1738 | 1.4607 | 10.2818 | 0 | 1.5212 | 36.7059
1682782 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103210/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 09:42:00 | 27.10.2021 10:38:49 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7841 | 0 | 0 | 0.7841
3015696 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 10:00:04 | 27.10.2021 16:08:35 | #VALUE! | 5 | 1724 | 2 | 19 | 18 | 191 | 0 | 0 | 28.3649 | 1623.5701 | 15.4751 | 26.8505 | 520.3508 | 590.2159 | 0 | 0 | 2804.8273
1682783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867829/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 10:10:00 | 27.10.2021 11:11:02 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1687 | 0 | 0 | 0 | 2.2571 | 0 | 0 | 5.4258
1682802 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103191/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 10:29:00 | 27.10.2021 12:43:50 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 57.9624 | 0 | 0 | 67.6957
1682785 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724612/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 10:32:00 | 27.10.2021 13:27:11 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6301
1682809 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 10:58:00 | 27.10.2021 15:30:00 | #VALUE! | 4 | 1715 | 0 | 1 | 12 | 112 | 0 | 0 | 60.9671 | 1219.5274 | 0 | 0.6511 | 507.9973 | 491.5909 | 0 | 0 | 2280.7338
3015697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32750/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2021 11:30:39 | 27.10.2021 17:30:39 | #VALUE! | 0 | 7188 | 0 | 1 | 11 | 1039 | 15 | 2 | 0 | 7304.2138 | 0 | 3.6877 | 1155.6757 | 6362.2477 | 9033.4855 | 288.1839 | 24147.4943
1682815 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 175340/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 11:42:00 | 27.10.2021 13:12:16 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.5063 | 0 | 0 | 0 | 11.3337 | 0 | 0 | 40.84
1682817 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 11:59:02 | 27.10.2021 12:22:47 | #VALUE! | 0 | 1279 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 93.1747 | 0 | 0.0022 | 0 | 29.4477 | 0 | 0 | 122.6246
11247678 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473668/95822 E ENEZ S VLLR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 12:17:42 | 27.10.2021 12:46:42 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225
1682847 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 14:07:34 | 27.10.2021 14:30:11 | #VALUE! | 0 | 584 | 1 | 13 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 38.6712 | 6.052 | 3.6194 | 17.6925 | 39.8042 | 28.4605 | 0 | 134.2998
1682849 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656854/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 14:29:00 | 27.10.2021 16:00:25 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5186 | 0 | 0.9863 | 0 | 6.1275 | 0 | 0 | 7.6324
1682832 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817007/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 15:29:00 | 27.10.2021 18:02:50 | #VALUE! | 0 | 1199 | 57 | 2 | 14 | 189 | 1 | 1 | 0 | 509.6139 | 691.137 | 3.1816 | 931.4412 | 281.3515 | 13.2281 | 43.777 | 2473.7303
1682833 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123651/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 15:45:00 | 27.10.2021 19:34:40 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1852
1682860 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772799/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 15:46:00 | 27.10.2021 16:30:00 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4558 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.4567
1682834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31614/DM10/TR55(DM2/055)>>(364744-5-6)BOX-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 15:56:00 | 27.10.2021 20:07:03 | #VALUE! | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 510.075 | 0 | 0 | 0 | 128.469 | 0 | 0 | 638.544
1682836 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867844/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 16:28:00 | 27.10.2021 17:48:08 | #VALUE! | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 17.1611
1682864 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 16:29:37 | 27.10.2021 16:30:08 | #VALUE! | 0 | 406 | 4 | 1 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0.5141 | 0.0099 | 0.9047 | 0.9165 | 0 | 0 | 3.5933
11247696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364752/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(782353)AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 16:55:05 | 27.10.2021 17:15:05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8393 | 0 | 0 | 0.8393
13043383 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:00:27 | 27.10.2021 17:10:27 | #VALUE! | 0 | 1230 | 11 | 331 | 4 | 233 | 0 | 2 | 0 | 41.814 | 8.4634 | 16.7701 | 31.8147 | 43.3401 | 0 | 13.0013 | 155.2036
1682869 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:03:28 | 27.10.2021 17:04:11 | #VALUE! | 1 | 5836 | 54 | 19 | 15 | 544 | 0 | 0 | 0.013 | 11.0782 | 7.6764 | 0.1344 | 2.1809 | 6.7435 | 0 | 0 | 27.8264
1682870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:15:00 | 27.10.2021 19:44:50 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 | 29.7835 | 51.9958 | 261.9524 | 3.9662 | 347.9975
1682871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830533/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:17:00 | 27.10.2021 17:50:00 | #VALUE! | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15.0186 | 0 | 0.0959 | 0 | 3.3203 | 8.1247 | 0 | 26.5595
1682881 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435249/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:25:00 | 27.10.2021 19:33:40 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 14.1479 | 0 | 0 | 16.6643
1682875 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330898/44440 ÇUKURYURT TR 3 TR. AG ÇIK.ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:46:54 | 27.10.2021 18:15:20 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5377
11247694 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807578/90572 K TR1/42 Kasaplar TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 17:52:59 | 27.10.2021 17:57:59 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516
1682902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31593/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 18:23:00 | 27.10.2021 19:31:19 | #VALUE! | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.7578 | 0 | 0 | 0 | 16.2226 | 0 | 0 | 45.9804
1682905 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 19:11:00 | 27.10.2021 20:52:16 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5285 | 0 | 0 | 0 | 6.3307 | 0 | 0 | 21.8592
1682908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 19:44:39 | 27.10.2021 19:46:09 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2.2629 | 0 | 0.0095 | 9.0283 | 1.1974 | 24.0743 | 0 | 36.5724
1682891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435249/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 20:15:00 | 27.10.2021 22:22:48 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0379 | 0 | 0 | 0 | 12.3048 | 0 | 0 | 15.3427
1682892 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867426/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 20:47:00 | 27.10.2021 21:25:05 | #VALUE! | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1617 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 10.4577
1682915 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311430/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 21:40:00 | 27.10.2021 22:06:25 | #VALUE! | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 9.9815
1682919 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262296/27325 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2021 23:08:00 | 28.10.2021 00:07:04 | #VALUE! | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6788 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 3.818
11247752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(782074) DM3/22 DİKTAŞ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 01:17:18 | 28.10.2021 04:42:27 | #VALUE! | 0 | 6994 | 0 | 0 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 3937.962 | 0 | 0 | 50.1681 | 1191.8068 | 0 | 0 | 5179.9369
1682897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 368617/DM7/TR61YUVAM DM>>(378617-8)BOX-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 01:55:00 | 28.10.2021 04:49:58 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 0 | 0 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 1.9621
1682930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757297/YÜCELER DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 05:20:00 | 28.10.2021 05:36:25 | #VALUE! | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 13.3478 | 0 | 0 | 36.7979 | 6.9593 | 4.6613 | 1.5429 | 63.3092
1682941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817629/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 08:31:00 | 28.10.2021 09:29:57 | #VALUE! | 0 | 755 | 3 | 0 | 0 | 162 | 4 | 0 | 0 | 125.0612 | 53.0408 | 0 | 0 | 95.5856 | 926.5559 | 0 | 1200.2435
1682937 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 08:36:36 | 28.10.2021 08:37:30 | #VALUE! | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 0.2838 | 0.3267 | 0 | 0 | 0.6464
3015709 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740948/21110 A ÇIKIŞ GARAJ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:00:10 | 28.10.2021 12:00:10 | #VALUE! | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 72.8516 | 0 | 0 | 0 | 163.0184 | 0 | 0 | 235.87
10003372 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 51835/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:00:13 | 28.10.2021 16:33:26 | #VALUE! | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 177.286 | 0 | 7.2591 | 0 | 386.8236 | 0 | 0 | 571.3687
5007084 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:00:30 | 28.10.2021 17:01:30 | #VALUE! | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.3511 | 0 | 8.3522 | 0 | 9.4192 | 0 | 0 | 93.1225
3015705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800888/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:05:07 | 28.10.2021 14:24:07 | #VALUE! | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.6926 | 403.4019 | 0 | 0 | 0 | 166.4875 | 0 | 0 | 570.582
5007101 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268401/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:07:34 | 28.10.2021 15:07:34 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1165 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 43.7165
1682948 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513274/85077 TRAFOSU AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:22:00 | 28.10.2021 10:00:00 | #VALUE! | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 0 | 0 | 0 | 10.5632 | 0 | 0 | 12.625
1682899 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:30:00 | 28.10.2021 09:45:02 | #VALUE! | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.5794 | 0 | 1.1115 | 0 | 2.0058 | 0 | 0 | 6.6967
3015707 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791887/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 09:30:17 | 28.10.2021 13:00:17 | #VALUE! | 0 | 199 | 0 | 11 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 107.7702 | 0 | 2.7165 | 98.33 | 208.6467 | 0 | 0 | 417.4634
1682950 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:37:00 | 28.10.2021 10:18:39 | #VALUE! | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2517 | 0.0764 | 42.6419 | 0 | 0 | 0 | 225.97
1682952 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 124125/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:39:00 | 28.10.2021 10:52:02 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2909
1682969 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720562/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:42:00 | 28.10.2021 10:14:45 | #VALUE! | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0954 | 0 | 0.0059 | 0 | 4.4299 | 0 | 0 | 18.5312
2042848 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620368/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:43:45 | 28.10.2021 10:40:45 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 0 | 4.6031
1682956 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490530/Uzk. D-BAHÇE KENT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 09:57:00 | 28.10.2021 12:15:42 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | 3.8514 | 0 | 0 | 6.214
1682974 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:10:00 | 28.10.2021 10:57:35 | #VALUE! | 0 | 213 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.091 | 2.8314 | 0 | 1.9262 | 15.4072 | 0 | 0 | 39.2558
2042835 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 111125/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:17:38 | 28.10.2021 10:49:38 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0993
1682958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430047/91100 K TR2/01A Destek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:20:00 | 28.10.2021 14:11:48 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6161 | 0 | 0 | 43.6161
1682957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375156) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:25:00 | 28.10.2021 11:47:04 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059
1682976 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:25:42 | 28.10.2021 10:33:22 | #VALUE! | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 6.2564 | 0 | 0.0412 | 40.6734 | 5.4199 | 123.0191 | 0 | 175.41
3015708 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846074/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2021 10:38:24 | 28.10.2021 15:38:24 | #VALUE! | 0 | 111 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.4436 | 2.6189 | 0 | 10.5517 | 48.1763 | 0 | 0 | 142.7905
1682981 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:44:00 | 28.10.2021 12:24:07 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 433 | 3 | 7 | 0 | 1.8508 | 0 | 1.6192 | 5.3325 | 547.2431 | 115.6013 | 103.7004 | 775.3473
1682960 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102304/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:48:00 | 28.10.2021 11:39:07 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3909 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 2.5554
1683001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804907/40361 DM9/26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:51:00 | 28.10.2021 13:54:55 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0583 | 0 | 0 | 3.0583
1683003 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460677/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 10:55:00 | 28.10.2021 11:34:47 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3459 | 0 | 0 | 0 | 0.6745 | 0 | 0 | 1.0204
1682985 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57602/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 11:29:00 | 28.10.2021 12:00:14 | #VALUE! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 2.8522
1683009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785524/DTR-5 TÜRKGÜCÜ ARSALAR BAĞLAR MEVKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 12:42:00 | 28.10.2021 15:01:34 | #VALUE! | 0 | 258 | 1 | 5 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 100.3296 | 4.3767 | 4.6517 | 18.2883 | 85.5093 | 0 | 4.2706 | 217.4262
1682997 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103167/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 12:47:00 | 28.10.2021 13:48:48 | #VALUE! | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 29.7142 | 0 | 0 | 0 | 43.9818 | 0 | 0 | 73.696
1683000 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 13:22:10 | 28.10.2021 13:55:03 | #VALUE! | 0 | 478 | 1 | 11 | 4 | 148 | 0 | 1 | 0 | 37.4291 | 0.9282 | 2.9588 | 6.991 | 43.8618 | 0 | 0.6326 | 92.8015
1683021 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705056/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 13:23:00 | 28.10.2021 14:34:49 | #VALUE! | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.285 | 0 | 0 | 0 | 37.9062 | 0 | 0 | 66.1912
1683022 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 13:31:23 | 28.10.2021 13:32:13 | #VALUE! | 0 | 1488 | 12 | 16 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 1.1625 | 0.0739 | 2.3965 | 3.6423 | 0 | 0 | 10.4335
1683014 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 705056/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 14:03:00 | 28.10.2021 17:59:36 | #VALUE! | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.8505 | 0 | 0 | 0 | 122.0091 | 0 | 0 | 228.8596
2042838 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 121223/18754 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 14:12:34 | 28.10.2021 15:12:34 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6856 | 12.6856
1683015 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102304/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 14:29:00 | 28.10.2021 16:00:54 | #VALUE! | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2085 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 4.4739
1683018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 264264/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 14:31:00 | 28.10.2021 16:34:54 | #VALUE! | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 4.6263
2042837 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620368/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 14:45:57 | 28.10.2021 15:00:57 | #VALUE! | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.4904 | 0 | 0 | 1.2245
1683019 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 414588/A ÇIKIŞI YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 15:00:00 | 28.10.2021 15:42:07 | #VALUE! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5038 | 0 | 0 | 3.8738
2042849 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620460/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 15:10:39 | 28.10.2021 16:00:39 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146
1683042 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171341/AB ÇIKIŞI-FAHRİOĞLU VE AŞAĞI TARAF | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 15:26:00 | 28.10.2021 17:29:19 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8835 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 7.9047
1683044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435249/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 15:57:00 | 28.10.2021 17:50:18 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9149 | 0 | 0 | 0 | 11.6709 | 0 | 0 | 13.5858
1683061 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 16:53:28 | 28.10.2021 17:19:12 | #VALUE! | 0 | 506 | 12 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 38.3715 | 28.8588 | 0.7288 | 10.9105 | 26.2532 | 0 | 0 | 105.1228
1683048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 17:14:00 | 28.10.2021 18:15:17 | #VALUE! | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 55.8341 | 0 | 0.3826 | 0 | 26.2031 | 11.3822 | 0 | 93.802
1683065 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 17:21:15 | 28.10.2021 17:23:36 | #VALUE! | 1 | 1156 | 16 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.0093 | 6.9254 | 6.1215 | 0.1397 | 2.9374 | 3.6508 | 0.0995 | 0 | 19.8836
1682944 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559195/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 17:31:00 | 28.10.2021 17:39:14 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667
1683052 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732713/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 17:51:00 | 28.10.2021 20:00:41 | #VALUE! | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | 0.0617 | 0 | 5.0341 | 0 | 0 | 17.7568
1683070 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104258/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 18:02:00 | 28.10.2021 19:21:50 | #VALUE! | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8009 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 9.9946
1683035 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842951/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 18:10:00 | 28.10.2021 18:15:00 | #VALUE! | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 4.2764
11247800 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 18:34:43 | 28.10.2021 19:03:43 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 0 | 0 | 0 | 12.7122 | 0 | 0 | 17.639
1683075 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 109628/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 18:59:00 | 28.10.2021 20:05:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3062 | 0 | 0 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 7.4972
1683056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266735/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 19:07:00 | 28.10.2021 21:59:12 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349
1683080 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814517/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 19:26:00 | 28.10.2021 21:00:08 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2518 | 0 | 0 | 0.2518
1683055 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842772/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 19:30:00 | 28.10.2021 19:44:26 | #VALUE! | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 3.0561 | 0 | 3.0122 | 8.0037 | 0 | 0 | 31.9326
1683059 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15582847/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2021 20:32:00 | 28.10.2021 21:41:16 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5705 | 0 | 0 | 0.5705
2042850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 362618/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 01:00:14 | 29.10.2021 01:30:14 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
2042862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 783946/DTR1/36 ->> (783946) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 01:42:05 | 29.10.2021 02:42:05 | #VALUE! | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.6624 | 0 | 0 | 0 | 22.6957 | 0 | 0 | 67.3581
1683097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 08:22:47 | 29.10.2021 08:40:25 | #VALUE! | 0 | 988 | 0 | 6 | 6 | 146 | 6 | 1 | 0 | 66.6744 | 0 | 0.9098 | 6.8908 | 27.3761 | 469.1398 | 5.7004 | 576.6913
1683100 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 08:45:00 | 29.10.2021 09:40:10 | #VALUE! | 0 | 1745 | 0 | 12 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 268.5495 | 0 | 2.9904 | 0.449 | 111.6457 | 0 | 0 | 383.6346
1683109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93350/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF İST DHL AG PAN | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 08:51:00 | 29.10.2021 09:36:34 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 0 | 8.8959
3015698 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2021 09:00:51 | 29.10.2021 14:25:51 | #VALUE! | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 565.4184 | 0 | 0 | 0 | 123.0225 | 0 | 0 | 688.4409
5007085 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115093/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2021 09:00:55 | 29.10.2021 17:30:55 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 2.9324 | 0 | 0 | 9.516
1683123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15299968/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 09:06:00 | 29.10.2021 13:17:00 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9119 | 0 | 0 | 0 | 6.4093 | 0 | 0 | 11.3212
1683128 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267831/27415 NOLU MAVİ KÖY TR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 09:52:00 | 29.10.2021 12:40:00 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 33.3302 | 0 | 0 | 36.8325
1683113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19897960/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2021 09:52:00 | 29.10.2021 10:40:46 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6305
1683130 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/TEKBOY CO-JEN ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 10:08:00 | 29.10.2021 10:23:38 | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.113 | 0 | 0.4051 | 0 | 26.1711 | 0 | 500.8974 | 0 | 527.5866
1683118 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28063369/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 10:56:00 | 29.10.2021 11:27:47 | #VALUE! | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2106
1683134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416998/41378 TR30A TR AG ÇIKIŞ ŞALTER A(765829) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 10:57:00 | 29.10.2021 12:10:44 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 2.393
1683135 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 11:06:21 | 29.10.2021 11:07:03 | #VALUE! | 0 | 619 | 1 | 0 | 14 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.8412 | 0.0453 | 0 | 1.2052 | 1.0814 | 4.9847 | 0 | 9.1578
1683136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773015/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 11:24:00 | 29.10.2021 11:58:40 | #VALUE! | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 2.2018
1683120 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 11:25:00 | 29.10.2021 12:05:08 | #VALUE! | 0 | 1717 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.6282 | 0.1825 | 0.2061 | 9.0458 | 7.3153 | 0 | 0 | 117.3779
1683143 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 11:36:00 | 29.10.2021 13:26:15 | #VALUE! | 0 | 54 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0389 | 5.0974 | 0 | 10.9427 | 4.7523 | 0 | 0 | 37.8313
1683138 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 12:03:49 | 29.10.2021 12:15:26 | #VALUE! | 5 | 2693 | 1 | 35 | 16 | 577 | 3 | 2 | 1.4495 | 97.9438 | 0.3562 | 2.4892 | 15.4099 | 95.7603 | 147.5077 | 3.6818 | 364.5984
1683147 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144206/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 12:41:00 | 29.10.2021 13:35:53 | #VALUE! | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 0 | 0 | 4.5006
1683148 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 12:42:00 | 29.10.2021 14:40:43 | #VALUE! | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2.8277 | 68.6412 | 62.2744 | 2.7154 | 6.2023 | 27.0918 | 0 | 0 | 169.7528
1683140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 12:48:50 | 29.10.2021 12:49:10 | #VALUE! | 0 | 507 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0.0098 | 0.0088 | 0.7153 | 0 | 0 | 2.3853
1683161 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 12:48:59 | 29.10.2021 12:50:44 | #VALUE! | 0 | 771 | 0 | 3 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5.6385 | 0 | 0.0105 | 0.2204 | 2.4229 | 0 | 0 | 8.2923
2042864 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621730/ATAKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 13:07:44 | 29.10.2021 14:07:44 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
1683166 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708218/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 13:29:00 | 29.10.2021 15:40:38 | #VALUE! | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 224.4579 | 0 | 0 | 0 | 103.1807 | 0 | 0 | 327.6386
1683152 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866194/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 13:30:00 | 29.10.2021 14:37:47 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.4093 | 0 | 0 | 83.3984 | 24.6801 | 0 | 0 | 133.4878
11247863 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 13:35:22 | 29.10.2021 13:50:22 | #VALUE! | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.2085 | 0 | 0 | 0 | 6.8122 | 0 | 0 | 9.0207
1683158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 116890/D ÇIKIŞI-U.KÖPRÜ CAD. AŞAĞI ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 14:38:00 | 29.10.2021 15:43:40 | #VALUE! | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.1288 | 0 | 0 | 0 | 14.2892 | 0 | 0 | 22.418
1683172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377169/DM3/9 MEB->>(377167)BOX-CAMİ.1 AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 15:07:00 | 29.10.2021 17:48:53 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2136 | 0 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 0 | 23.3227
1683160 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85091/85090 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 15:20:00 | 29.10.2021 15:39:07 | #VALUE! | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.3625 | 0 | 0 | 0 | 6.0184 | 0 | 0 | 17.3809
1683174 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 15:54:39 | 29.10.2021 15:56:25 | #VALUE! | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.4616 | 0 | 0.0194 | 0.0082 | 1.4593 | 0 | 0.0817 | 5.0302
1683203 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 110140/17323 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 16:47:00 | 29.10.2021 17:21:22 | #VALUE! | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1481 | 0 | 0 | 0 | 11.6577 | 0 | 0 | 19.8058
1683208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830597/Uzk.A-OG GİRİŞ ALTI,CENGİZ KARACA CAD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 17:11:00 | 29.10.2021 17:57:41 | #VALUE! | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.4627 | 0 | 0 | 0 | 7.6586 | 0 | 0 | 20.1213
1683210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803073/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 17:17:00 | 29.10.2021 18:20:57 | #VALUE! | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.9984 | 0 | 0.0003 | 0 | 24.0722 | 0 | 0 | 57.0709
1683212 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611814/TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 17:18:00 | 29.10.2021 18:09:12 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9234 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 5.2688
1683193 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85091/85091 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 17:37:00 | 29.10.2021 17:55:00 | #VALUE! | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.2547 | 0 | 0 | 0 | 5.5847 | 0 | 0 | 16.8394
1683192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 17:39:00 | 29.10.2021 19:10:32 | #VALUE! | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0526 | 0 | 0 | 35.8384 | 2.1979 | 0 | 0 | 44.0889
1683217 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 18:00:33 | 29.10.2021 18:03:18 | #VALUE! | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.4009 | 0.3942 | 0.032 | 0.3615 | 0.1965 | 0.0436 | 0 | 1.4287
1683219 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261865/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 18:02:00 | 29.10.2021 19:06:09 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945
1683198 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105381/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 19:23:00 | 29.10.2021 20:32:07 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7617 | 0 | 0 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | 10.0283
1683241 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 105381/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 20:15:00 | 29.10.2021 21:24:17 | #VALUE! | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1593 | 0 | 0 | 0 | 2.0673 | 0 | 0 | 9.2266
1683233 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069486/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2021 21:36:00 | 29.10.2021 22:05:43 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904
2042852 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56702/AKARCA KÖYÜ TR2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 03:20:31 | 30.10.2021 03:50:31 | #VALUE! | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 9.007
1683261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31192/DM1/98 >>(31172)DM1/95 EMLAKLAR (RİNG) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 06:20:00 | 30.10.2021 11:08:26 | #VALUE! | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 963.2431 | 0 | 0 | 0 | 780.3603 | 0 | 0 | 1743.6034
1683262 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105236/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 07:11:00 | 30.10.2021 08:12:14 | #VALUE! | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.3546 | 0 | 0 | 0 | 3.7224 | 0 | 0 | 41.077
1683247 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706404/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 08:41:00 | 30.10.2021 09:24:00 | #VALUE! | 3 | 1080 | 16 | 4 | 17 | 130 | 8 | 0 | 0.8157 | 96.9002 | 121.9423 | 0.5175 | 52.7799 | 46.0664 | 1989.8469 | 0 | 2308.8689
1683266 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 08:48:00 | 30.10.2021 09:36:16 | #VALUE! | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19.4223 | 98.8661 | 10.1775 | 75.9502 | 7.5941 | 28.1571 | 0 | 240.1673
13043462 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780863/DM6/4 ONUR MARKET->>(780863)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 08:49:50 | 30.10.2021 09:49:50 | #VALUE! | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0351 | 0 | 0 | 0 | 3.7136 | 0 | 0 | 10.7487
3015742 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819944/94152 NOLU DT TR30 ÖZPETEK YAPI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:00 | 30.10.2021 09:40:14 | #VALUE! | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1394 | 0 | 0 | 0 | 7.2857 | 0 | 0 | 21.4251
10003373 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859780/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:01 | 30.10.2021 18:02:27 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0635
3015717 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 708182/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:05 | 30.10.2021 13:15:05 | #VALUE! | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.0935 | 0 | 0 | 0 | 42.4613 | 0 | 0 | 121.5548
3015699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800831/90474 NOLU DT TR1-23 BADEMLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:08 | 30.10.2021 13:45:08 | #VALUE! | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 229.6137 | 0 | 0 | 0 | 27.0663 | 0 | 0 | 256.68
5007103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87870/Uzk.KIRCASALİH DM-1 ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:09 | 30.10.2021 13:00:09 | #VALUE! | 0 | 1438 | 1 | 4 | 0 | 260 | 2 | 1 | 0 | 1003.3915 | 44.4381 | 7.5663 | 0 | 584.8077 | 220.3413 | 46.659 | 1907.2039
3015746 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780499/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:36 | 30.10.2021 17:06:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.2039 | 0 | 105346.9257 | 0 | 108700.1296
3015711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140596/25845 NOLU YAYLAKÖY TR-2 BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:00:50 | 30.10.2021 12:00:00 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 | 0 | 0 | 1.3809
3015730 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557436/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:10:51 | 30.10.2021 11:20:51 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1414 | 0 | 0 | 12.1414
3015733 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34013/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:17:46 | 30.10.2021 12:38:46 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7532 | 0 | 46063.4855 | 0 | 46263.2387
1683278 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889924/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 09:28:00 | 30.10.2021 12:40:01 | #VALUE! | 1 | 366 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2.2435 | 162.7093 | 0 | 1.7785 | 0 | 68.2281 | 0 | 0 | 234.9594
3015721 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE GİRİŞİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:28:31 | 30.10.2021 16:28:31 | #VALUE! | 1 | 1510 | 0 | 7 | 7 | 236 | 6 | 0 | 60.9295 | 1923.047 | 0 | 14.1614 | 238.3715 | 877.9977 | 3871.56 | 0 | 6986.0671
3015710 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | KÖK | 791553/DOYRAN(791553 NO DİREK)KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 09:30:56 | 30.10.2021 12:30:56 | #VALUE! | 0 | 291 | 0 | 2 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 178.9058 | 0 | 2.7733 | 142.8932 | 235.5375 | 0 | 0 | 560.1098
1683250 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15383539/90578 K TR1/45 Barlık Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 09:33:00 | 30.10.2021 11:50:11 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341
1683279 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 09:35:00 | 30.10.2021 10:44:46 | #VALUE! | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0085 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 6.0854
1683281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 09:55:59 | 30.10.2021 09:56:31 | #VALUE! | 0 | 392 | 1 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0.0089 | 0.0145 | 0.0381 | 0.6898 | 0 | 0 | 2.0371
3015743 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94154/94154 NOLU DT TR31 HASTANE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 10:00:00 | 30.10.2021 11:00:34 | #VALUE! | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3821 | 0 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 0 | 19.5259
2042853 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868081/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:00:52 | 30.10.2021 10:40:52 | #VALUE! | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5528 | 0 | 8.6666 | 0 | 13.349 | 0 | 0 | 45.5684
2042854 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:00:59 | 30.10.2021 11:25:59 | #VALUE! | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6758 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 8.353
1683251 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450954/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:03:00 | 30.10.2021 12:35:58 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8027
1683284 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10624283/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:16:00 | 30.10.2021 14:22:28 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182
1683254 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780635/DM5/1(780635)MELTEM SK TR ARKS AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:28:00 | 30.10.2021 12:20:25 | #VALUE! | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2545 | 0 | 0 | 0 | 6.0106 | 0 | 0 | 16.2651
1683287 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:30:00 | 30.10.2021 12:24:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.6549 | 0 | 12143.0286 | 0 | 12906.6835
1683286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:31:25 | 30.10.2021 10:37:21 | #VALUE! | 1 | 952 | 2 | 15 | 14 | 137 | 2 | 0 | 0.024 | 13.9077 | 0.195 | 0.5291 | 9.1902 | 5.6626 | 35.9198 | 0 | 65.4284
1683255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15299968/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:36:00 | 30.10.2021 12:31:52 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 3.0565 | 0 | 0 | 5.3005
1683256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13221596/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2021 10:52:00 | 30.10.2021 14:26:09 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3602 | 0 | 0 | 0 | 1.6244 | 0 | 0 | 8.9846
3015729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94062/94062 NOLU DT TR57 SERHAT İLKOKUL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 11:00:00 | 30.10.2021 11:45:50 | #VALUE! | 0 | 152 | 7 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.7361 | 52.6811 | 0 | 45.8997 | 19.1863 | 0 | 0 | 137.5032
3015744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 11:00:01 | 30.10.2021 14:00:01 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 190.3244 | 0 | 105.387 | 0 | 3414.6461 | 0 | 3710.3575
1683301 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56702/AKARCA KÖYÜ TR2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 11:21:00 | 30.10.2021 13:56:09 | #VALUE! | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.5299 | 0 | 0.1858 | 0 | 2.7463 | 0 | 0 | 55.462
1683296 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378260/DM10/DTR44>>(378258-59-60-61-63)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 11:25:00 | 30.10.2021 13:21:44 | #VALUE! | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6744 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 31.4146
1683299 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120036/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 11:48:00 | 30.10.2021 12:43:51 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
1683257 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 11:50:00 | 30.10.2021 12:05:00 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0.1005 | 61.9018 | 4.5347 | 0 | 0 | 68.6788
1683322 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756594/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 12:14:00 | 30.10.2021 13:40:45 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 54.5515 | 0 | 0 | 74.9915
1683305 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 12:19:00 | 30.10.2021 14:23:58 | #VALUE! | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5604 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 20.5859
1683329 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 12:50:32 | 30.10.2021 12:55:20 | #VALUE! | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0163 | 0 | 0.5393 | 0 | 0.2269 | 0 | 11.019 | 0 | 11.8015
1683330 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 12:59:00 | 30.10.2021 20:05:31 | #VALUE! | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.4806 | 0 | 20.2181 | 0 | 19.3845 | 0 | 697.1545 | 0 | 738.2377
1683312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261617/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 13:49:00 | 30.10.2021 15:58:12 | #VALUE! | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | 0 | 5.4816 | 0 | 0 | 17.1481
3015700 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | KÖK | 791661/ELÇİLİ KÖYÜ(791552 NO DİREK) ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 14:30:58 | 30.10.2021 15:11:58 | #VALUE! | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | 0 | 12.7379 | 0 | 3.6438 | 38.893
2042872 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 360505/DTR-2/47-2 ->> (364505) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 15:00:42 | 30.10.2021 15:25:42 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4775
1683344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 15:02:43 | 30.10.2021 15:03:08 | #VALUE! | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1.8374 | 2.5777 | 0.0506 | 4.176 | 0.5792 | 0.7469 | 0 | 9.9678
1683349 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:16:34 | 30.10.2021 16:17:30 | #VALUE! | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.8581 | 0 | 0.0102 | 0.0044 | 0.7607 | 0 | 0.039 | 2.6724
1683352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362524/DM3/29 HATİP->>(362524)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:17:00 | 30.10.2021 17:24:51 | #VALUE! | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.6197 | 0 | 0 | 0 | 17.0465 | 0 | 0 | 45.6662
1683318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 435451/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:19:00 | 30.10.2021 22:57:02 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4229
5007087 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 16:30:34 | 30.10.2021 17:45:34 | #VALUE! | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 2.6145 | 0 | 0 | 41.6151 | 101.4346 | 1385.6476 | 282.6617 | 1813.9735
1683354 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862475/ESKİ ÜSKÜP VE ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:39:00 | 30.10.2021 21:23:09 | #VALUE! | 1 | 327 | 3 | 2 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0.4156 | 347.4924 | 565.9943 | 3.9608 | 158.6937 | 125.5744 | 234.7088 | 0 | 1436.84
1683357 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:56:00 | 30.10.2021 18:05:20 | #VALUE! | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7706 | 38.5248 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 62.3787
1683358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828577/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 16:57:00 | 30.10.2021 18:29:15 | #VALUE! | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3025 | 0 | 0 | 0 | 5.0994 | 0 | 0 | 24.4019
1683363 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Direği | 836174/Mrç. SUBAŞI TR1 B-MERİÇ YOLU GİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 17:02:00 | 30.10.2021 17:24:58 | #VALUE! | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3513 | 0 | 0 | 0 | 0.1562 | 0 | 0 | 0.5075
1683364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116660/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 17:05:00 | 30.10.2021 19:14:34 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.076 | 0 | 0 | 10.076
3015712 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 17:07:53 | 30.10.2021 18:15:53 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.1324 | 0 | 0 | 97.7705 | 51.4948 | 8675.9198 | 0 | 8825.3175
1683383 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 17:21:54 | 30.10.2021 18:19:37 | #VALUE! | 4 | 2098 | 15 | 8 | 17 | 307 | 7 | 0 | 4.1409 | 441.6055 | 281.0194 | 2.3413 | 163.475 | 183.7798 | 539.7408 | 0 | 1616.1027
1683392 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74261/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 18:10:00 | 30.10.2021 20:02:34 | #VALUE! | 0 | 238 | 4 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130.6284 | 32.9889 | 4.3347 | 57.0232 | 57.5038 | 0 | 0 | 282.479
1683390 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 794927/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 18:10:00 | 30.10.2021 18:29:58 | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0.5853 | 0 | 0.9193 | 0 | 0 | 2.7391
1683368 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 18:45:00 | 30.10.2021 19:01:54 | #VALUE! | 0 | 409 | 10 | 25 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28.3893 | 4.0587 | 5.8275 | 102.2174 | 14.7426 | 0 | 0 | 155.2355
1683373 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780623/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780623)DTR5/9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 18:58:00 | 30.10.2021 19:25:24 | #VALUE! | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.8207 | 0 | 0 | 0 | 4.0579 | 0 | 0 | 25.8786
1683395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782057/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 19:14:00 | 30.10.2021 19:45:53 | #VALUE! | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.6183 | 0 | 0 | 0 | 16.6586 | 0 | 0 | 31.2769
3015735 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34013/AVLANBEY DM ULAŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2021 19:18:33 | 30.10.2021 20:18:33 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4317 | 0 | 9992.531 | 0 | 10049.9627
1683401 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 702361/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 20:13:00 | 30.10.2021 22:15:18 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5198 | 0 | 10.4257 | 0 | 5.0069 | 0 | 207.3078 | 223.2602
1683403 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789270/ÇİÇEK KÖK ->>(38827) TRAKYA GAZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 20:18:13 | 30.10.2021 20:23:22 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1442 | 0 | 18.1442
1683407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789527/ÇİÇEK KÖK ->>(789257) METROPOL TÜL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 20:47:00 | 30.10.2021 23:41:03 | #VALUE! | 0 | 245 | 3 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 191.4354 | 35.1122 | 0 | 203.5859 | 96.2597 | 0 | 0 | 526.3932
1683380 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104291/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 22:24:00 | 30.10.2021 22:54:14 | #VALUE! | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 3.0769
1683412 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2021 23:50:00 | 31.10.2021 02:12:22 | #VALUE! | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.4166 | 0 | 0 | 0 | 13.541 | 0 | 0 | 64.9576
1683422 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112909/KUMBAĞ LİMAN İÇİ DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 00:24:00 | 31.10.2021 01:41:07 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 14.5098 | 0 | 0 | 17.0128
1683423 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 02:45:00 | 31.10.2021 03:15:00 | #VALUE! | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.4127 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 0 | 14.535
3015745 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771010/DM 1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 08:00:38 | 31.10.2021 09:59:38 | #VALUE! | 0 | 1901 | 0 | 2 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 686.6216 | 0 | 1.4069 | 45.5843 | 307.3767 | 0 | 0 | 1040.9895
1683426 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 08:02:00 | 31.10.2021 09:26:02 | #VALUE! | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0 | 4.0475 | 0 | 3.0691 | 0 | 77.0625 | 0 | 84.4171
3015726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 08:04:07 | 31.10.2021 11:48:06 | #VALUE! | 2 | 13621 | 0 | 1 | 13 | 4950 | 1 | 4 | 11.6918 | 17816.1988 | 0 | 2.0716 | 1433.6514 | 17315.6611 | 135.7242 | 60.4796 | 36775.4785
1683461 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 08:18:50 | 31.10.2021 11:48:57 | #VALUE! | 4 | 718 | 1 | 0 | 6 | 139 | 1 | 1 | 16.6758 | 579.0516 | 0.9538 | 0 | 49.7779 | 304.6716 | 618.234 | 4.8466 | 1574.2113
1683434 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330346/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 08:26:00 | 31.10.2021 09:00:00 | #VALUE! | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6529 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 8.7707
10003388 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:01 | 31.10.2021 09:30:15 | #VALUE! | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.8466 | 16.6329 | 11.3256 | 0.521 | 1.668 | 5.7588 | 0 | 0 | 36.7529
3015713 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808607/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:09 | 31.10.2021 13:23:09 | #VALUE! | 0 | 1460 | 1 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1288.2894 | 2.6468 | 4.474 | 0 | 360.9936 | 0 | 0 | 1656.4038
3015723 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888928/DM17 SANAYİ ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:13 | 31.10.2021 16:00:00 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9237 | 143.8233 | 0 | 0 | 197.747
10003374 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:15 | 31.10.2021 18:26:46 | #VALUE! | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 18.1102 | 355.7945 | 212.7641 | 9.7878 | 33.9662 | 122.7456 | 0 | 0 | 753.1684
10003385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/TERMOTEKNİK DM1>>(33717)T.TEKNİK DM2(RNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:27 | 31.10.2021 10:34:59 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35 | 24 | 3 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 385.7148 | 217.0294 | 3781.9603 | 15.5261 | 4400.9426
3015734 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74261/EDİP DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:00:38 | 31.10.2021 16:50:38 | #VALUE! | 1 | 1613 | 7 | 11 | 13 | 276 | 5 | 1 | 6.3892 | 2833.5294 | 1305.5846 | 42.1685 | 1026.823 | 1461.6189 | 11872.4298 | 45.318 | 18593.8614
3015718 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 555284/25 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:15:55 | 31.10.2021 12:41:55 | #VALUE! | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9486 | 0 | 0 | 0 | 49.8172 | 0 | 0 | 52.7658
1683470 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 09:17:53 | 31.10.2021 09:51:14 | #VALUE! | 0 | 1096 | 0 | 36 | 4 | 151 | 0 | 2 | 0 | 136.9244 | 0 | 6.111 | 145.6241 | 58.361 | 0 | 3.159 | 350.1795
10003387 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 366497/Ç.TM(A)->(34057)TERMOTEKNİK [F19] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:20:02 | 31.10.2021 17:53:03 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0527 | 0 | 323.1022 | 0 | 351.1549
1683472 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 09:21:00 | 31.10.2021 12:28:07 | #VALUE! | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.6368 | 0 | 9.2611 | 0 | 7.4603 | 0 | 172.0862 | 0 | 189.4444
1683429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 09:25:00 | 31.10.2021 13:30:00 | #VALUE! | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151.236 | 0 | 0 | 0 | 27.5176 | 0 | 0 | 178.7536
3015722 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:30:30 | 31.10.2021 14:00:30 | #VALUE! | 0 | 548 | 0 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 561.2969 | 0 | 116.4218 | 0 | 242.007 | 0 | 0 | 919.7257
5007086 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:30:45 | 31.10.2021 09:53:45 | #VALUE! | 0 | 980 | 13 | 4 | 7 | 144 | 2 | 0 | 0 | 70.3421 | 19.3995 | 1.0416 | 20.8043 | 25.1216 | 5.6689 | 0 | 142.378
3015748 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745655/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 09:34:36 | 31.10.2021 12:34:36 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5448 | 0 | 572.5448
1683478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 09:53:36 | 31.10.2021 09:58:32 | #VALUE! | 1 | 127 | 1 | 0 | 19 | 38 | 8 | 0 | 0.1317 | 2.0384 | 0.0739 | 0 | 5.5401 | 1.6419 | 26.1563 | 0 | 35.5823
1683481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 09:59:18 | 31.10.2021 10:28:52 | #VALUE! | 1 | 1283 | 2 | 2 | 10 | 187 | 3 | 0 | 0.7953 | 233.1069 | 5.7426 | 0.9212 | 42.0925 | 109.2431 | 148.7425 | 0 | 540.6441
3015747 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 10:00:31 | 31.10.2021 17:10:32 | #VALUE! | 3 | 1033 | 9 | 15 | 11 | 145 | 3 | 0 | 63.3978 | 1731.0643 | 1129.7921 | 22.6771 | 583.8147 | 851.7602 | 290.1855 | 0 | 4672.6917
1683430 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 10:01:00 | 31.10.2021 11:25:09 | #VALUE! | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20.6805 | 0 | 2.3443 | 0 | 8.2462 | 5.2105 | 0 | 36.4815
1683432 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 10:20:00 | 31.10.2021 11:55:38 | #VALUE! | 0 | 269 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.4579 | 18.1681 | 0.2836 | 13.471 | 22.5146 | 0 | 0 | 121.8952
1683486 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757140/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:02:00 | 31.10.2021 11:42:22 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 4.704
1683437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:31:00 | 31.10.2021 11:58:57 | #VALUE! | 3 | 359 | 1 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 1.5515 | 43.7258 | 0.1228 | 0 | 4.4312 | 15.3264 | 0 | 0 | 65.1577
1683493 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:44:41 | 31.10.2021 11:46:54 | #VALUE! | 18 | 3755 | 12 | 23 | 68 | 683 | 9 | 5 | 0.7071 | 21.7143 | 1.5388 | 0.3238 | 27.9837 | 13.875 | 13.3521 | 1.0944 | 80.5892
1683494 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:48:59 | 31.10.2021 12:11:06 | #VALUE! | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 1 | 0 | 377.5196 | 0 | 0 | 0 | 128.7622 | 0 | 0.5338 | 506.8156
1683495 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:52:00 | 31.10.2021 13:31:10 | #VALUE! | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1152.2097 | 0 | 0 | 0 | 198.8089 | 0 | 0 | 1351.0186
1683439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760515/40864 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:53:00 | 31.10.2021 15:23:03 | #VALUE! | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.4191 | 0 | 0 | 0 | 23.4361 | 0 | 0 | 102.8552
1683440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15507229/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:53:00 | 31.10.2021 14:51:29 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505
1683496 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 11:59:00 | 31.10.2021 12:29:32 | #VALUE! | 0 | 331 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.4159 | 4.6273 | 0.9409 | 1.6923 | 15.4751 | 0 | 0 | 68.1515
1683499 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 12:07:43 | 31.10.2021 13:20:40 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.3398 | 0 | 1257.3398
1683501 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 12:15:48 | 31.10.2021 12:16:07 | #VALUE! | 1 | 2048 | 5 | 1 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0.0035 | 2.7101 | 0.0375 | 0.0031 | 0.2868 | 0.6835 | 0 | 0 | 3.7245
2042858 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623492/PINARHİSAR DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 12:18:53 | 31.10.2021 14:18:53 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5982
1683523 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 12:19:00 | 31.10.2021 13:44:38 | #VALUE! | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.6579 | 0 | 0.6691 | 0 | 6.0942 | 0 | 0 | 28.4212
1683510 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780821/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 12:47:00 | 31.10.2021 14:13:09 | #VALUE! | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.9776 | 0 | 0 | 0 | 6.6007 | 0 | 0 | 75.5783
1683515 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 13:23:48 | 31.10.2021 13:29:28 | #VALUE! | 5 | 2693 | 1 | 35 | 16 | 577 | 3 | 2 | 0.8872 | 63.3311 | 0.046 | 1.222 | 6.1032 | 64.4591 | 47.6526 | 1.1331 | 184.8343
1683519 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 13:31:13 | 31.10.2021 13:31:32 | #VALUE! | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 1.3221 | 0.10331 | 0.0050499 | 1.0134 | 0.81117 | 5.1715 | 0 | 8.4266
1683543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771794/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 13:59:00 | 31.10.2021 15:38:31 | #VALUE! | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9057 | 0 | 0.9138 | 0 | 9.6602 | 0 | 0 | 29.4797
1683530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366497/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 14:09:00 | 31.10.2021 14:26:52 | #VALUE! | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.7961 | 0 | 0 | 0 | 5.1463 | 0 | 0 | 15.9424
2042857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 14:10:31 | 31.10.2021 14:45:31 | #VALUE! | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1662 | 0 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 20.2731
1683546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42800/FİDER 11 VELİMEŞE TURKCELL 2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 14:47:30 | 31.10.2021 15:35:11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0686 | 0 | 0 | 0 | 16.0686
1683537 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111565/11300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 14:52:00 | 31.10.2021 17:57:29 | #VALUE! | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4035
1683549 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800114/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 15:01:00 | 31.10.2021 15:27:27 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0383 | 0 | 0 | 10.0383
1683540 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892003/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 15:37:00 | 31.10.2021 16:18:21 | #VALUE! | 0 | 665 | 0 | 23 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 119.8843 | 0 | 4.4865 | 193.0961 | 42.7741 | 0 | 0 | 360.241
1683583 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334712/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 16:33:00 | 31.10.2021 17:10:00 | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 11.2228
1683588 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 16:49:00 | 31.10.2021 17:36:00 | #VALUE! | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24.7855 | 88.9843 | 5.8505 | 70.1712 | 6.8189 | 7.8815 | 0 | 204.4919
10003389 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 17:00:34 | 31.10.2021 17:30:00 | #VALUE! | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.9642 | 19.0866 | 10.6446 | 0.4898 | 1.8154 | 6.6236 | 0 | 0 | 39.6242
2042874 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836175/Mrç. SUBAŞI TR1 B-MERİÇ YOLU GİRİŞ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:12:41 | 31.10.2021 18:02:41 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.5351 | 0 | 0 | 1.1167
1683592 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:16:00 | 31.10.2021 18:02:53 | #VALUE! | 1 | 416 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0.3898 | 206.277 | 0 | 0 | 31.3283 | 35.0931 | 0 | 0 | 273.0882
1683569 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:40:00 | 31.10.2021 18:00:00 | #VALUE! | 3 | 463 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5.4392 | 47.1872 | 0 | 0 | 2.708 | 2.6327 | 0 | 0 | 57.9671
1683573 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741448/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:52:00 | 31.10.2021 18:37:00 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.5177
1683574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15507225/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:53:00 | 31.10.2021 19:37:17 | #VALUE! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0745
1683565 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:55:00 | 31.10.2021 18:10:00 | #VALUE! | 0 | 86 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5844 | 0 | 0.0892 | 64.4829 | 5.1705 | 0 | 0 | 72.327
2042860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25538748/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 17:58:20 | 31.10.2021 19:10:20 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5866 | 0 | 0 | 2.5866
10003386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/T.GÜCÜ OSB TERMOTK DM2>(33726)DM2'GRP T' | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 18:00:29 | 31.10.2021 19:59:16 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35 | 24 | 3 | 0 | 1.1359 | 0 | 0 | 531.3371 | 307.2216 | 3907.6152 | 10.4731 | 4757.7829
1683576 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571196/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 18:28:00 | 31.10.2021 19:30:37 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2605 | 0 | 0 | 11.2605
1683577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755876/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 18:37:00 | 31.10.2021 19:38:00 | #VALUE! | 0 | 896 | 0 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 175.0217 | 0 | 1.0299 | 30.3842 | 31.622 | 0 | 0 | 238.0578
1683603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330110/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 18:46:23 | 31.10.2021 19:33:47 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7836
1683606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655204/74101 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 18:54:00 | 31.10.2021 20:19:31 | #VALUE! | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3783 | 0 | 0.5451 | 0 | 5.4702 | 0 | 0 | 18.3936
1683621 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 117449/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 20:17:00 | 31.10.2021 20:55:59 | #VALUE! | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.9447 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 0 | 0 | 32.0554
1683623 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303966/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 20:50:00 | 31.10.2021 22:36:24 | #VALUE! | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289.2889 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 289.5514
1683624 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81810/81810-Edr. 03TR-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 21:36:00 | 31.10.2021 22:28:52 | #VALUE! | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.0057 | 0 | 0 | 0 | 6.4029 | 0 | 0 | 76.4086
1683625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760841/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2021 22:28:00 | 31.10.2021 23:23:35 | #VALUE! | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 5.5038
3015714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33700/V.MŞ TM(B)>(33700)EMA FİDERİ [BH12] | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2021 23:00:00 | 31.10.2021 23:59:28 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8676 | 0 | 3448.3404 | 0 | 3464.208