## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1110014 | Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-30 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-22'den enerjisini alan 29047 CBS numaralı 29047- ADALI DM'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-1110025 | Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-22'den enerjisini alan 20630 SERDO DM12- SERDO FABRİKA ÇIKIŞI ENH''ın 745523 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-1109641 | ADN Eğitim Kurumları A.Ş | 2022-05-27 |  | 155 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-8'den enerjisini alan, 18100 NOLU DM FAKÜLTE DM ÇIKIŞI ENH'ın 700463 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1109225 | Akgünler Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2022-05-25 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-A Fider-5'ten enerjisini alan, ŞUZGAC B.İSMAİLCE ÇIKIŞ ENH.'ın 853576 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1110180 | Akıncı Cam - Aydoğan Akıncı | 2022-05-31 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 formunda belirtilen tüketim tesisi başvuru sahibi adına değil.
6 | 90033-000-1110293 | Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti | 2022-05-31 |  | 338 |  | Uygun değil |  | Red: Eski başvuruya ait dekont sunulmuş.
7 | 90033-000-1109887 | Alba Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-30 |  | 990 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF excel sunumu için sunulan CD boş çıktı.
8 | 90033-000-1110299 | Arıcı Tekstil Ve Tic. A.Ş | 2022-05-31 |  | 980 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-8'den enerjisini alan 43000 NOLU DM /SARAY VİZE 2 ÇIKIŞ ENH'nın 773125 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-1108722 | Ar-Yıldız Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-23 |  | 2600 (1500 Mevcut+1100 Güç Artışı) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A AH-04 Fiderinden enerjisini alan 34058 CBS numaralı ARYILDIZ DM3'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-1109733 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 300 kWe | 2022-05-27 |  | 300 |  | Uygun | Uygun değil | Red: Teknik değerlendirmede EK-1 formunda sunulan tekil numarasına ait tesisin üretim tesisinin ilişkileneceği tüketim tesisine ait olmadığı, firmaya ait başka bir tüketim tesisine ait olduğu görüldü.
11 | 90033-000-1109722 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 360 kWe | 2022-05-27 |  | 360 |  | Uygun | Uygun değil | Red: Teknik değerlendirmede EK-1 formunda sunulan tekil numarasına ait tesisin üretim tesisinin ilişkileneceği tüketim tesisine ait olmadığı, firmaya ait başka bir tüketim tesisine ait olduğu görüldü.
12 | 90033-000-1110178 | Atak Mutfak Banyo Ve Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti | 2022-05-31 |  | 80 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Edirne-1 GIS TM TM TR-B Fider-9’den enerjisini alan, 80725 CBS numaralı 1/DM05-TR04’ten enerjilenen 413835 CBS numaralı saha dağıtım kutusunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-1108755 | Aytar Tarım Ve Hayv. İşletmeleri A.Ş | 2022-05-23 |  | 1000 (800 Mevcut+200 Güç Artışı) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7'den enerjisini alan F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI ENH'nın 862508 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-1110027 | Borubar San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-30 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan 42165 CBS numaralı 42165- ALKAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-1108871 | Cevher Benissimo Tekstil Boya Ve Apre San. Tic. A.Ş | 2022-05-24 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik ortaklı yapısını gösteren belge sunulmadı.
16 | 90033-000-1108214 | Demir Makine Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2022-05-18 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-09 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T ENH'nın 784836 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1110039 | Disa Otomotiv A.Ş | 2022-05-30 |  | 630 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. EİGM TDF mevzuatta belirtilen formatta değil.
18 | 90033-000-1109200 | Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş | 2022-05-25 |  | 360 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-06 Fiderinden enerjisini alan, İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] ENH'ın 784675 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1110267 | Elma Park Proje Danışmanlık Eği. Org. Oyuncak Mob. Tur. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-31 |  | 40 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Edirne-1 GIS TM TM TR-B Fider-2’den enerjisini alan, 80660 CBS numaralı TR-1/26’dan enerjilenen 522077 CBS numaralı saha dağıtım kutusunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
20 | 90033-000-1107417 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2022-05-12 | 5560 | 5000 (Mevcut) |  | Uygun değil |  | Red: Üretim ve tüketim tesisinin aynı baraya bağlanacak olup 5560 KW'lık bu başvuru ile baradaki toplam LÜY kapsamındaki tesislerin güçleri toplamı tüketim trafo kurulu gücünün üzerine çıkmakta. EİGM TDF'de tüketim tesisinin bağlantı gücü hatalı belirtilmiş.
21 | 90033-000-1110185 | Erişler Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-31 |  | 1250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı görüşü verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tegesan TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan 18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI ENH'nın 711061 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1110030 | Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-30 |  | 1600 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda verilen tekil kod bölgemizdeki herhangi bir tüketim tesisine ait değildir.
23 | 90033-000-1108874 | Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 2 | 2022-05-23 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı görüşü verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan 42134 CBS numaralı 42134- FORMUL PLASTİK DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
24 | 90033-000-1110196 | Gündüz Kürk San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-31 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
25 | 90033-000-1108699 | Güzide Mağazası Tekstil Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-23 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ENH'nın 784898 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
26 | 90033-000-1110304 | İbrahim Sancak | 2022-05-31 |  | 49.5 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 Formu sunulmadı. EİGM TDF'de projeksiyon sistemi eksik belirtilmiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
27 | 90033-000-1109233 | İpekyol Giyim San. Paz. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-25 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan 80095 CBS numaralı 80095- Bahçeşehir DM- DM12-TR08 DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
28 | 90033-000-1110312 | Karbosan Zımpara Taşı San. A.Ş | 2022-05-31 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan 42170 CBS numaralı 42170- KARBOSAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
29 | 90033-000-1109408 | Koleksiyon Mobilya San. A.Ş | 2022-05-26 |  | 1980 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-5'ten enerjisini alan 15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇKŞ ENH'nın 706410 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-1109976 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes 2 GES | 2022-05-30 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmamıştır.
31 | 90033-000-1109960 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 1 GES | 2022-05-30 |  | 9000 |  | Uygun değil |  | Red: Önceki başvuruya ait dekont sunulmuş. Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmadı.Kuru Marjinal ve Kuru Özel ürün arazisinin ayrımına ait yazı eklerinde sunulan koordinatların projeksiyon sistemi belirtilmemiştir.
32 | 90033-000-1109952 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 2 GES | 2022-05-30 |  | 3500 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmamıştır.
33 | 90033-000-1109984 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş Kutes Arazi 3 GES | 2022-05-30 |  | 5500 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmamıştır. Kuru Marjinal ve Kuru Özel ürün arazisinin ayrımına ait yazı ekleri sunulmamıştır.
34 | 90033-000-1109920 | Maviş İplik Örme Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-30 |  | 2700 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
35 | 90033-000-1109765 | Meryem Seda Baş | 2022-05-27 |  | 10 |  | Uygun |  | TEİAŞ Görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde.
36 | 90033-000-1110306 | Migiboy Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-31 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen tekil kodu hatalıdır. EK-1 formu mevzuatında belirtilen formatta değildir, satır silinmiştir. EİGM TDF formu ve CD içerisindeki excel sunumu güncel formatta değil. Faaliyet yasağına ilişkin beyan aslı ile beraber sunulmamıştır. Önceki başvuruya ait dekont sunulmuştur.
37 | 90033-000-1109226 | Mustafa Özlek | 2022-05-25 |  | 130 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV KIRKLARELİ TM TR-B Fider-7'den enerjisini alan, KARAHALİL GRB. ÇIK. ENH'nın 868629 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
38 | 90033-000-1110175 | Optima Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-31 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-4'ten enerjisini alan TPAO - OPTİMA YEM ÇIKIŞI ENH'nın 891903 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
39 | 90033-000-1109728 | Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş | 2022-05-27 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan 32806 CBS numaralı 32806- ÖNCÜ GRUP DM22-TR04 bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
40 | 90033-000-1109654 | Özbingöl Plastik Ve Alüminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-27 |  | 130.208 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-3'ten enerjisini alan, MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ ENH'nın 805900 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
41 | 90033-000-1107813 | Reçber Kablo San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-16 |  | 1800 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 Formu ve EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. Tüzel kişilik ortaklık yapısını gösteren belge sunulmadı.
42 | 90033-000-1109963 | Salkım Orman Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-30 |  | 4000 |  | Uygun değil |  | Red: Yetki belgeleri ve kira sözleşmesi asılları ile beraber sunulmadı.EK-1 formunda coğrafi koordinatlar belirtilmemiş. EİGM TDF'de gerilim seviyesi ve tüketim tesisi bağlantı gücü hatalı.
43 | 90033-000-1107817 | Sezginler Boya Ve Apre San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-05-16 |  | 3000 |  | Uygun değil |  | Red: Kira sözleşmesinde belirtilen mal sahibi ile sunulan tapulardaki mal sahibi farklı tüzel kişiliklerdir.
44 | 90033-000-1110240 | Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş | 2022-05-31 |  | 2400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-4'ten enerjisini alan TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI ENH'nın 893053 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
45 | 90033-000-1110190 | Tamer Gezici | 2022-05-31 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Hayrabolu TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan, RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç ENH.'nın 731493 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
46 | 90033-000-1109771 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2022-05-27 |  | 370 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-19'dan enerjisini alan, 32803 CBS numaralı ANKARA DM22-TR27'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
47 | 90033-000-1109889 | Trakya Büyükbaş Hayvancılık İth. İhr. Tic. A.Ş | 2022-05-30 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: Önceki başvuruya ait dekont sunulmuş.
48 | 90033-000-1109948 | Trakya Evren Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | 2022-05-30 |  | 338 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan OFİS ÇIKIŞI ENH.'nın 800176 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
49 | 90033-000-1110242 | Uysal Madencilik A.Ş | 2022-05-31 |  | 2534+2534 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Trafo cebri soğutmasız nominal görünür gücün aşılması nedeniyle.
50 | 90033-000-1110066 | Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-05-30 | 3500+700 |  |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.

## Sayfa1
Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti
ADN Eğitim Kurumları A.Ş
Akgünler Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti
Akıncı Cam - Aydoğan Akıncı
Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti
Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş
Alba Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti
Ali Atıcı
Aloha Tekstil Turizm İnş. Enerji San. Ve Tic. A.Ş
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 300 kWe
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 360 kWe
Atak Mutfak Banyo Ve Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
Çağlayan Boya Ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti
Çağrı Elektrik Proje Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş
Defacto Perakende Ticaret A.Ş
Domeks Makine Ltd. Şti
Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş
Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş
Elizler Dan. İnş. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti
Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 1
Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 2
Fabal Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş
Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 1
Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 2
Güzide Mağazası Tekstil Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti
Hefa Poliüretan Floksuni Deri San. Ve Dış Tic. A.Ş
İpek Tül Ve Konf. San. A.Ş
İpekyol Giyim San. Paz. Ve Tic. A.Ş
Koleksiyon Mobilya San. A.Ş
Korat Tekstil San. Ve Paz. A.Ş
Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 1 GES
Kutes Metal San. Ve Ticv. A.Ş. Kutes 2 GES
Külsan Melamin Plastik San. Ve Tic. A.Ş
Maviş Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti
Mefa Endüstri A.Ş
Mercan Satış Ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
Meryem Seda Baş
Mustafa Özlek
Net Plastik Ticaret Ve San. Ltd. Şti
Oktay Karaca
Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş
Özbingöl Plastik Ve Aliminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti
Paşa Tekstil San. VE Tic. A.Ş
Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş
Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu
Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş
Star Mutfak Ve Mobilya Aksesuarları San. Ve Tic. A.Ş
Şarköy Belediyesi
Tayfun Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti
Taysan Gıda Tarım Ürünleri Ve Ot S. C. Ltd. Şti
Teknik İplik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti
Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş
Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat San. Tic. Ltd. Şti
Trakya Büyükbaş Hayvancılık İth. İhr. Tic. A.Ş
Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş
V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti
Veskim Kimyevi Maddeler İth. İhr. A.Ş
Yardımcı Tarım Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti