## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1172658 | Akren İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-27 |  | 1700 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda tarih eksik belirtilmiş. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
2 | 90033-000-1172885 | Ali Osman Bilgin | 2023-01-30 |  | 15 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Kırklareli | Merkez
3 | 90033-000-1172809 | Altek Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-01-30 |  | 726 (mevcut)+ 149 ilave |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile. | Tekirdağ | Çerkezköy
4 | 90033-000-1173341 | Arfen Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-622-1172295 | Bahariye Mensucat San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 | 4200 |  |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında abone grubu hatalı belirtilmiş. Vekil firmaya ait imza sirküleri/yetki belgeleri sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1171612 | Borozan Hayv. Tarım Gıda San. Ltd. Şti | 2023-01-25 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV UZUNKÖPRÜ TM TR-B Fider-7 KÖF fiderinden enerjisini alan Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH'nın 827625 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Uzunköprü
7 | 90033-000-1172852 | Bulgurlu Tarım İşl. San. Ve Tic. A.Ş. GES-1 (Çiftlik) | 2023-01-30 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru ücreti yatırılmamış. EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi belirtilmemiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmamış. Santralin arazi kurulumu kısmı için arazinin tarımsal niteliğini belirtir belge sunulmadı. | Kırklareli | Demirköy
8 | 90033-000-1172854 | Bulgurlu Tarım İşl. San. Ve Tic. A.Ş. GES-2 (Su Deposu) | 2023-01-30 |  | 49 |  | Uygun değil |  | Red:EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi belirtilmemiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmamış. Santralin arazi kurulumu kısmı için arazinin tarımsal niteliğini belirtir belge sunulmadı. | Kırklareli | Demirköy
9 | 90033-000-1173157 | Camglass Cam San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 | 4030 |  |  | Uygun değil |  | Red:Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün 2 katı üzerinde başvuru yapılmıştır. Tüketim tesisine ait: bağlantı durumu bilgisi (geçici yada daimi), üretim tesisi başvuru süreç bilgisi (Lisanslı ve lisanssız) ve 1 yıllık tüketim bilgisi bulunmamaktadır. | Kırklareli | Merkez
10 | 90033-000-1172892 | Can Sağlık Tes. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-30 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red:EİGM TDF'de projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1170149 | Cayak Lastik Ve Plastik San. Tic. A.Ş | 2023-01-19 | 100 |  |  | Uygun |  | EİGM sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1173051 | Çalışkan Otomotiv Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-30 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
13 | 90033-000-1173269 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 fiderinden enerjisini alan DERBİ KONVEYÖR ÇIKIŞI ENH'nın 761986 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çerkezköy
14 | 90033-000-1173109 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 1200 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunumunda başvuru tarihi ve ada/parsel bilgisi yazılı olarak verilen formdakilerle uyuşmuyor. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1172838 | Efe Akaryakıt Üretim MY. G.P. İnş. Tnm. İt. İhr. San. Tic. Ltd. Şti | 2023-01-30 |  | 33 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-11’den enerjisini alan, 40242 CBS numaralı ÇERKEZKÖY DM 5-69’dan enerjilenen 313477 CBS numaralı saha dağıtım kutusunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çerkezköy
16 | 90033-622-1172554 | Ejot Tezmak Bağlantı Elemanları Tekn. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-27 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider-9 fiderinden enerjisini alan 42710 CBS numaralı KARAAĞAÇ DM01-TR-13'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Kapaklı
17 | 90033-000-1172990 | Emsam Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-2 (AH-05) fiderinden enerjisini alan 33764 CBS numaralı LARA DM30-TR15'te bulunan inşa halindeki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çorlu
18 | 90033-000-1173035 | Erdoğanlar Eyüp Erdoğan Ve Zeliha Erdoğan Kolektif Şirketi | 2023-01-31 |  | 15 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Enez
19 | 90033-000-1173331 | Garanti Gayrimenkul Yatırım Dan. Ve İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2023-01-31 |  | 37.8 |  | Uygun | Uygun değil | Red: EİGM süreç hatası süresinde giderilmedi. | Edirne | Keşan
20 | 90033-622-1171896 | Göncay Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-26 |  | 1698.18 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-09 fiderinden enerjisini alan 31665 CBS numaralı GÖNCAY DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
21 | 90033-000-1172898 | Hakan Korucuoğlu | 2023-01-30 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: 100 KVA dağıtım trafosu için LÜY EK-3'te belirtilen 1 kişiye 1 yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasitenin üzerinde başvuru yapılmış. EK-4 başvuru formunda parsel bilgisi hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
22 | 90033-000-1172889 | İmsan Pres San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-30 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-11 fiderinden enerjisini alan ÖZİTEKS ÇIKIŞI ENH'nın 761964 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çerkezköy
23 | 90033-000-1173178 | İpek Tül Ve Konf. San. A.Ş | 2023-01-31 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇORLU TM-A FİDER-ÇERKEZKÖY-3(FERMAŞ) fiderinden enerjisini alan 784567 CBS numaralı YULAFLI DM->>(784551)FERMAŞ DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1172719 | Keşan Belediyesi | 2023-01-30 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: Kurulum planlanan çatıların bulunduğu yapılarda başvuru sahibi adına olmayan tüketim tesisleri mevcuttur. 1000 KVA dağıtım trafosu için LÜY EK-3'te belirtilen limitlerin üzerinde başvuru yapılmış. EİGM TDF formunda başvuru sahibi adı ve iletişim bilgisi belirtilmemiş. | Edirne | Keşan
25 | 90033-000-1166617 | Koray Kimya San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-06 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-15 fiderinden enerjisini alan 72095 CBS numaralı AK GIDA DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
26 | 90033-000-1173286 | Mehmet Ekrem Eşkinat | 2023-01-31 |  | 7.98 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanğaşa
27 | 90033-622-1171900 | Mercan Satış Ve Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti | 2023-01-26 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Form ve evraklarda imzası bulunan kişiye ait yetki belgesi sunulmadı. | Edirne | Merkez
28 | 90033-000-1167790 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-12 | 2000 |  |  | Uygun değil |  | Red:Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün 2 katı üzerinde başvuru yapılmıştır. Tüketim tesisine ait: bağlantı durumu bilgisi (geçici yada daimi), üretim tesisi başvuru süreç bilgisi (Lisanslı ve lisanssız) ve 1 yıllık tüketim bilgisi bulunmamaktadır. | Kırklareli | Merkez
29 | 90033-000-1168481 | Orhan Berber | 2023-01-12 |  | 5 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır.EK-4 formunda belirtilen başvuru sahibi ile kimlik bilgileri verilen başvuru sahibi uyuşmuyor. | Tekirdağ | Şarköy
30 | 90033-000-1173319 | Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 2000 mevcut + 600 ilave |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1 fiderinden enerjisini alan 32806 CBS numaralı ÖNCÜ GRUP DM22-TR04'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çorlu
31 | 90033-622-1172518 | Rasyonel Tarımsal Besicilik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-27 |  | 220 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF Formu sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. | Kırklareli | Merkez
32 | 90033-000-1173249 | Santeks İplik Ve Brode A.Ş | 2023-01-31 |  | 999 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-000-1173146 | Savcan Tesktil San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 8160 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-B Fider-2'den enerjisini 87010 CBS numaralı 154 TM YANI DM | Edirne | Meriç
34 | 90033-000-1173026 | Sezerler Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-01-31 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red:EİGM TDF'de projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. | Edirne | İpsala
35 | 90033-000-1173327 | Şapçı Akaryakıt Yer Karoları Ve Turizm İşl. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-01-31 |  | 80 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır. | Edirne | Keşan
36 | 90033-000-1173207 | Taç Mutfak Eşyaları Amb. İnş. İmal San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-01-31 |  | 1100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BOTAŞ TM TR-C Fider-4 fiderinden enerjisini alan Anpa DM Taç Tencere Çıkışı ENH'nın 756156 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
37 | 90033-000-1173344 | Ufuk Bekir Ersöz | 2023-01-31 |  | 7.98 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
38 | 90033-000-1173336 | Uygar Akaryakıt Tur. İnş. Taah. Zirai Alet Tar. Hayv. Oto. Kom. Gıda Mad. Maden Teks. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-01-31 |  | 49.9 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-1 fiderinden enerjisini alan 94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI ENH'nın 807659 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Edirne | İpsala
39 | 90033-000-1173317 | Uysal Madencilik A.Ş (Arazi) | 2023-01-31 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Malkara
40 | 90033-000-1173241 | Uysal Madencilik A.Ş. (Çatı) | 2023-01-31 |  | 2000 |  | Uygun değil |  | Red: Verilen tüketim tesisi çatısında halihazırda 2534 KW kurulu gücünde GES için aktif bağlantı anlaşması vardır, yapılan yeni talep bu gücün altındadır. | Tekirdağ | Malkara
41 | 90033-000-1173246 | Yavuzlar Yapı Ve İnş. Malz. Tarımsal Paz. Hayv. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-01-31 |  | 60 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Ergene
42 | 90033-000-1172439 | Yıldırım Döküm Ve Anot San. Tic. Ltd. Şti | 2023-01-27 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV UZUNKÖPRÜ TM TR-B FİDER-7 KÖF fiderinden enerjisini alan 796706 CBS numaralı KAVACIK KOK ÇIKIŞ'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Uzunköprü
43 | 90033-000-1173275 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd.Şti | 2023-01-31 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır. | Kırklareli | Merkez