## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 2815 | Akkanat İplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-07-09 |  | 2100 |  | Uygun değil | Uygun değil | RED: TEİAŞ görüşü olumsuz. (Kısa Devre)
2 | 2945 | Ar-Yıldız Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-07-17 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-04 (Türkgücü 1) fiderinden enerjisini alan, 34058 CBS numaralı TÜRKGÜCÜ OSB DM-3’te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 2814 | Canlar Mekatronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-07-09 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-10 ve Fider2’den (Karıştıran2) enerjisini alan, Onur DM-Varol Beton DM ENH.'ın 780274 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 3224 | Kayalı Köyü Muhtarlığı | 2020-07-28 |  | 96 |  | Uygun değil |  | RED: Eksik evrak mühleti içerisinde tamamlanmadı.
5 | 3058 | Pancar Köy Muhtarlığı | 2020-07-22 |  | 29.7 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksik Evrak: EİGM TDF Formunda tesis adı belirtilmemiş, EİGM TDF Formu CD olarak sunulmadı. RED: AG Dağıtım Trafosu limiti üzerinde başvuru yapılmış.
6 | 3226 | Tamtex Tekstil Konfeksyon İmalatı Ve Ticareti A.Ş. | 2020-07-28 |  | 936 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B Fider1’den enerjisini alan, BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM ENH'ın 784193 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 3232 | Toraman Tekstil Deri Ve İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | 2020-07-28 |  | 3000 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksik Evrak: EİGM CD sunumu açılmıyor. RED: Bağlantı gücü üzerinde başvuru
8 | 3122 | Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. | 2020-07-28 |  | 185 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-10 ve Fider12’den enerjisini alan, 42900 CBS numaralı DM-04 TR 1 A’da bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5