## TABLO-1 dk
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1731416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364302/DM7/TR13 Y.SAN>>(364302-3)SDK-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 00:32 | 2022-06-01 09:38 | 9.1075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1731477 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 04:12 | 2022-06-01 04:15 | 0.04 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1731478 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 05:32 | 2022-06-01 06:30 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 354.7667
1731481 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 06:32 | 2022-06-01 08:02 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9994 | 0
1731482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 06:51 | 2022-06-01 07:24 | 0.53944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.53944 | 0 | 0 | 3.2367 | 63.6544
1731483 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 06:59 | 2022-06-01 07:00 | 0.015278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 451 | 0.015278 | 0.015278 | 0 | 0 | 0.030556 | 6.8903
1731486 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704567/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 07:10 | 2022-06-01 07:58 | 0.79722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731456 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802327/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 07:17 | 2022-06-01 09:18 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9339
1731485 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39938/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 07:20 | 2022-06-01 07:25 | 0.078333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.15667 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0
1731489 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-01 08:25 | 0.31333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1731490 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-01 09:56 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 3.2233
1731491 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557065/11C NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 08:22 | 2022-06-01 09:05 | 0.7225 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
3016992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 08:31 | 2022-06-01 11:41 | 3.1667 | 11 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 4129.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1731502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 08:46 | 2022-06-01 09:47 | 1.0106 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3016993 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 174515/UMURÇA TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
3017004 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80740/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 17:01 | 8.0167 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
3016994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ÖREY TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3016974 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771091/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:45 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0
3017002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:01 | 2022-06-01 16:51 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 2890.5
1731496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 301133/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:02 | 2022-06-01 12:37 | 3.5817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
1731503 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794145/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:09 | 2022-06-01 11:05 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5333
1731498 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 83400/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:13 | 2022-06-01 09:25 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 4.6933
1731504 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888720/SARAY 1 VİZEYE DOĞRU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:16 | 2022-06-01 09:54 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2256
1731506 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756770/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:19 | 2022-06-01 09:55 | 0.59972 | 3 | 603 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.7992 | 361.6325 | 2.3989 | 0.59972 | 0 | 0
3017005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140046/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI TARAF | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:30 | 2022-06-01 16:43 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2333
5007969 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437703/92732 K KIZKAPAN TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 09:33 | 2022-06-01 16:33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
2046064 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:35 | 2022-06-01 14:42 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 291.65
2046045 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83230/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:36 | 2022-06-01 09:54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 122.7
1731509 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408847/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:48 | 2022-06-01 16:59 | 7.1894 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1731510 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702684/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 09:51 | 2022-06-01 12:02 | 2.1881 | 6 | 1504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1283 | 3290.8356 | 0 | 2.1881 | 0 | 0
3016995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24440/Karababa TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 10:00 | 2022-06-01 11:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0156
1731526 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623025/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 10:13 | 2022-06-01 11:00 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
1731527 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734538/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 10:20 | 2022-06-01 11:25 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.6956
1731528 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 10:31 | 2022-06-01 11:52 | 1.3503 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4.0508 | 4.0508 | 4.0508 | 20.2542 | 1.3503 | 0
1731531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 10:38 | 2022-06-01 16:38 | 5.9922 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1731533 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 10:44 | 2022-06-01 12:45 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 516.3378 | 10.0847 | 522.3886
3017006 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24530/HASKÖY TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 11:01 | 2022-06-01 12:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1731536 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 11:02 | 2022-06-01 11:02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.66
1731543 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624183/İĞNEDADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 11:33 | 2022-06-01 13:32 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4867 | 0 | 1.9767
1731513 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 11:40 | 2022-06-01 11:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 1.5 | 0.16667 | 4 | 189.8333
1731516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867200/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 11:51 | 2022-06-01 14:01 | 2.1692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 182.21
3017007 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24545/SUSUZMÜSELLİM TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 12:00 | 2022-06-01 12:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5
3016996 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24410/TATARLI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 12:01 | 2022-06-01 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
1731550 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757295/KAPTAN LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:30 | 2022-06-01 15:20 | 2.8339 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 184.2028 | 0 | 0
1731519 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376265/DTR4 SARILAR KRŞ MAH->> (376265)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:32 | 2022-06-01 14:03 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5917
1731552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434458/92942 K YERLİSU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:40 | 2022-06-01 13:42 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0883
1731551 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:41 | 2022-06-01 15:09 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.4711
1731554 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:47 | 2022-06-01 12:51 | 0.070278 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.14056 | 0.21083 | 40.8314 | 0.070278 | 0.21083
11278514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454755/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 12:51 | 2022-06-01 13:31 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
3016997 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24575/YÖRGÜÇ TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 13:00 | 2022-06-01 13:30 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0306
3017008 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24250/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 13:00 | 2022-06-01 13:25 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2061
3016998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42016 NOLU DM / DM 3/9 ÇIKIŞI (42015) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 13:21 | 2022-06-01 15:06 | 1.75 | 11 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0
1731583 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 13:55 | 2022-06-01 14:02 | 0.11278 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0.22556 | 0.33833 | 0.22556 | 70.9372
3016999 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24260/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 14:02 | 2022-06-01 14:36 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 132.0333
3017000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24970/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-01 14:02 | 2022-06-01 14:31 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05
1731590 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:12 | 2022-06-01 14:56 | 0.73667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 200.3733
1731588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781883/DM3/32 KOŞUBAYIRI SK (781883) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:20 | 2022-06-01 15:05 | 0.75583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
1731595 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:35 | 2022-06-01 14:58 | 0.38667 | 1 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 160.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
1731597 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:47 | 2022-06-01 14:49 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.75
11278541 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610394/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:48 | 2022-06-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1731600 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311900/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 14:52 | 2022-06-01 15:08 | 0.26639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0
1731604 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 15:23 | 2022-06-01 15:30 | 0.12528 | 37 | 4438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.6353 | 555.9828 | 0.50111 | 0.25056 | 0 | 0
1731578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781299/DM1/71(DM19-TR39)>>(781299)DM1/72 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 15:50 | 2022-06-01 16:27 | 0.61833 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 311.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
2046047 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610394/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:08 | 2022-06-01 17:07 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833
1731579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 313754/DM4/TR46 ÖNERLER>>(31375426)PNROMA AG-D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:09 | 2022-06-01 17:12 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2156
11278516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760369/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:22 | 2022-06-01 16:47 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1731613 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:28 | 2022-06-01 17:06 | 0.62833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 1.885 | 0.62833 | 2.5133 | 55.2933
1731622 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:30 | 2022-06-01 16:53 | 0.37917 | 0 | 3 | 0 | 724 | 0 | 1 | 0 | 1.1375 | 0 | 274.5167 | 0 | 0.37917
1731623 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818257/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:35 | 2022-06-01 17:29 | 0.90278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 | 0
1731624 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410366/81510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:48 | 2022-06-01 17:43 | 0.92444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
1731615 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773420/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 16:58 | 2022-06-01 17:15 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.35
1731625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366856/DTR3/1-2A ->> (366856) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:02 | 2022-06-01 18:11 | 1.1531 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1731616 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:12 | 2022-06-01 17:22 | 0.16639 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0.49917 | 0.16639 | 234.7747 | 0 | 0
1731618 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230327/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:15 | 2022-06-01 18:27 | 1.1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
1731626 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:23 | 2022-06-01 19:02 | 1.6419 | 9 | 191 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 14.7775 | 313.6114 | 1.6419 | 0 | 11.4936 | 1876.7425
1731620 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411570/81830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:30 | 2022-06-01 18:04 | 0.56639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3631 | 0 | 0 | 0 | 0
11278571 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821258/SULAMALAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:37 | 2022-06-01 17:44 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0
1731642 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:43 | 2022-06-01 17:45 | 0.033889 | 6 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 27.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
1731643 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732201/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:48 | 2022-06-01 18:59 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9867
11278551 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855826/DM6/TR29 -DTT33-DTT33/A ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:49 | 2022-06-01 17:59 | 0.17361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731644 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 17:50 | 2022-06-01 18:04 | 0.24222 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
1731645 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105418/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:02 | 2022-06-01 18:32 | 0.49333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1731648 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126707/18858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:04 | 2022-06-01 19:16 | 1.1917 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1731649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:04 | 2022-06-01 18:56 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0 | 0.86694 | 0
1731651 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:17 | 2022-06-01 18:21 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 10.6958
1731632 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86004/86004 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:26 | 2022-06-01 20:10 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4306 | 0 | 0
1731656 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:35 | 2022-06-01 18:38 | 0.046111 | 0 | 0 | 25 | 48 | 11 | 1223 | 0 | 0 | 1.1528 | 2.2133 | 0.50722 | 56.3939
1731657 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410366/81510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:38 | 2022-06-01 20:33 | 1.9233 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1731658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 18:45 | 2022-06-01 18:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 3.2
1731634 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90490/90490 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 19:19 | 2022-06-01 19:56 | 0.60917 | 1 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 467.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
13049464 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 19:31 | 2022-06-01 19:41 | 0.16667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 20.3333
1731681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813146/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 19:39 | 2022-06-01 20:58 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2478 | 0 | 0
1731666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53321/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 19:48 | 2022-06-01 19:57 | 0.16111 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1731669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 19:50 | 2022-06-01 21:52 | 2.0361 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 46.8306 | 0 | 73.3 | 2.0361
1731672 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 24930/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:01 | 2022-06-01 20:11 | 0.16694 | 0 | 1 | 8 | 1191 | 0 | 221 | 0 | 0.16694 | 1.3356 | 198.8308 | 0 | 36.8947
1731638 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:08 | 2022-06-01 21:51 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.18
1731673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94020/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:10 | 2022-06-01 22:09 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2444 | 0 | 0
1731640 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94050/94050 İ TR55 YENİKENT K TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:15 | 2022-06-01 21:25 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3567 | 0 | 0
1731675 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:41 | 2022-06-01 22:36 | 1.9117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.6467 | 233.2233
1731682 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266812/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:47 | 2022-06-01 22:24 | 1.6225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
1731676 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81840/81840-Edr.03TR-29 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 20:51 | 2022-06-01 20:58 | 0.12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1731677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454794/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 21:01 | 2022-06-01 22:44 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 0
1731683 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 21:01 | 2022-06-01 22:08 | 1.1225 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
1731678 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 21:13 | 2022-06-01 21:53 | 0.67 | 0 | 0 | 9 | 713 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.03 | 477.71 | 0 | 5.36
1731679 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819966/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 21:33 | 2022-06-01 21:56 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2078 | 0 | 0
1731701 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. B-DEĞİRMEN MAHALLESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 21:42 | 2022-06-01 22:34 | 0.86056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1731706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94020/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 22:15 | 2022-06-01 23:24 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9778 | 0 | 0
1731685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33558/DTR-4 SARILAR KÖYÜ KARŞI MAHALLE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 22:26 | 2022-06-01 23:37 | 1.1864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.9319 | 0 | 0 | 0 | 27.2869
1731686 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704188/15100 DSİ NUSRATLI DM VERİCİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-01 23:05 | 2022-06-01 23:38 | 0.54389 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 00:11 | 2022-06-02 01:04 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 208.0733
2046049 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700510/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 03:11 | 2022-06-02 03:32 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731751 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 05:55 | 2022-06-02 05:55 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 3.7
1731752 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 06:25 | 2022-06-02 06:25 | 0.010278 | 4 | 7 | 14 | 1688 | 7 | 231 | 0.041111 | 0.071944 | 0.14389 | 17.3489 | 0.071944 | 2.3742
1731729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 06:35 | 2022-06-02 07:17 | 0.70028 | 0 | 6 | 1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 4.2017 | 0.70028 | 1447.4742 | 0 | 0
1731754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 06:57 | 2022-06-02 07:01 | 0.065278 | 0 | 1 | 0 | 3626 | 0 | 1 | 0 | 0.065278 | 0 | 236.6972 | 0 | 0.065278
1731755 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53321/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 07:06 | 2022-06-02 07:15 | 0.15083 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
1731756 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 07:17 | 2022-06-02 07:18 | 0.010278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 450 | 0.010278 | 0.010278 | 0 | 0 | 0.020556 | 4.625
1731735 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710729/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 07:24 | 2022-06-02 09:20 | 1.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1731757 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 07:31 | 2022-06-02 08:56 | 1.4186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
1731758 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821710/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 07:51 | 2022-06-02 10:43 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8625 | 0
1731737 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50120/DM9-TR11(ESKİ TR8) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:04 | 2022-06-02 08:20 | 0.26222 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 72.3733 | 0 | 0 | 0 | 222.8889
1731759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:08 | 2022-06-02 08:09 | 0.0094444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0.17 | 9.8978
1731738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87612/Uzk. BAYRAMLI TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:08 | 2022-06-02 09:09 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.075
1731761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:15 | 2022-06-02 08:15 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.036667 | 2.31
1731740 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:27 | 2022-06-02 08:59 | 0.54 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 89.1 | 0 | 0 | 1.08 | 0
1731764 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 08:35 | 2022-06-02 08:35 | 0.010556 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.095 | 0.010556 | 0.25333 | 12.0228
5007970 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800804/91282 NOLU DT TR2-36 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:01 | 2022-06-02 10:02 | 1.0167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3017022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87680/Uzk. SULTANŞAH ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:01 | 2022-06-02 12:59 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4667
3017010 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200984/D ÇIKIŞI KÖY İÇİ SAĞ ALPEK | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:01 | 2022-06-02 15:00 | 5.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9811
3016967 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855172/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:02 | 2022-06-02 12:59 | 3.95 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 1552.35 | 0 | 0 | 0 | 3361.45
3017021 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:02 | 2022-06-02 16:02 | 7 | 17 | 921 | 2 | 0 | 7 | 692 | 119 | 6447 | 14 | 0 | 49 | 4844
1731766 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:03 | 2022-06-02 09:27 | 0.39444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 1.5778 | 0
1731769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993714/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:12 | 2022-06-02 10:11 | 0.98306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
3017023 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335445/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:24 | 2022-06-02 11:24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 206 | 0 | 0
2046069 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407410/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:31 | 2022-06-02 10:01 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2046050 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407446/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:31 | 2022-06-02 10:01 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
1731773 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:39 | 2022-06-02 09:42 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4956
3017009 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:40 | 2022-06-02 15:42 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2333
11278602 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81820/81820-Edr.03TR-26 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:45 | 2022-06-02 17:00 | 7.25 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24220/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 09:55 | 2022-06-02 17:00 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3333
1731776 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 09:57 | 2022-06-02 10:49 | 0.87111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1299 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 7.84 | 1131.5733
5007971 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 10:00 | 2022-06-02 11:00 | 1 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0
1731789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763263/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 10:28 | 2022-06-02 11:12 | 0.73056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1731780 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 10:49 | 2022-06-02 11:03 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 174.44
1731793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31544/TR2/25 HVZLR MRTLI HT.BES.KBN AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 10:56 | 2022-06-02 12:05 | 1.1467 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1731801 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25588038/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-02 11:56 | 0.92639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
5007958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800577/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 11:01 | 2022-06-02 12:02 | 1.0169 | 0 | 326 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 331.5239 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 3.0508
1731802 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786222/VMEŞE DM3->>(786222)DTR4+DTR5+DRBOYU DTR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:05 | 2022-06-02 11:29 | 0.38472 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
1731796 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300742/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:10 | 2022-06-02 12:15 | 1.0892 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
1731797 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378211/DM10/TR42>>(378211-13-15)AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:34 | 2022-06-02 13:05 | 1.5183 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1731806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:38 | 2022-06-02 11:49 | 0.18889 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18889 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1731809 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 11:49 | 2022-06-02 13:49 | 1.9936 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
3017026 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27025/EREĞLİ TARAFI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 12:00 | 2022-06-02 12:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0
2046051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 378379/DM1/TR19 >>(378377-78-79-80) AG ŞLR C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:16 | 2022-06-02 13:14 | 0.96611 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1731812 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104113/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:17 | 2022-06-02 13:17 | 1.0058 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
11278619 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455605/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:30 | 2022-06-02 12:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
5007959 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 12:31 | 2022-06-02 14:01 | 1.5 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
1731821 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:39 | 2022-06-02 15:28 | 2.8164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
1731822 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335542/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:42 | 2022-06-02 13:30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
1731818 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791750/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:54 | 2022-06-02 15:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4122 | 0
11278631 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330501/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 12:54 | 2022-06-02 13:54 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0053
3017024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-02 13:00 | 2022-06-02 17:00 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.1458
1731819 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:03 | 2022-06-02 13:08 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0
1731862 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103257/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:03 | 2022-06-02 15:34 | 2.5222 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1731820 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 550154/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:05 | 2022-06-02 14:42 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4225
1731842 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 403374/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:07 | 2022-06-02 17:57 | 4.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8117
1731843 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:11 | 2022-06-02 13:12 | 0.013333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.04 | 0.013333 | 0.053333 | 1.1733
1731845 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330501/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:29 | 2022-06-02 14:37 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6019
1731828 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:39 | 2022-06-02 19:48 | 6.1436 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1138 | 0 | 0 | 55.2925 | 6.1436 | 147.4467 | 6991.4294
1731827 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ DM4-TR6 DM4-TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:41 | 2022-06-02 14:32 | 0.84444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731848 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407730/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:48 | 2022-06-02 14:37 | 0.8225 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
1731829 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756202/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:49 | 2022-06-02 14:22 | 0.55556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0 | 0 | 0
1731849 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:52 | 2022-06-02 14:18 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2144
13049456 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764003/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:55 | 2022-06-02 14:09 | 0.23333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 42.4667
1731852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-02 14:07 | 0.14167 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0.85 | 41.65 | 0 | 0 | 0.28333 | 44.2
1731853 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611357/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 14:03 | 2022-06-02 15:02 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6111 | 0 | 0
11278637 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 14:21 | 2022-06-02 14:38 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 396.3833
1731859 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 14:31 | 2022-06-02 14:51 | 0.33306 | 5 | 547 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.6653 | 182.1814 | 0.33306 | 0 | 0 | 1.9983
1731860 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 409012/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 14:31 | 2022-06-02 15:39 | 1.1339 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1589 | 0 | 0 | 0 | 0
1731861 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 14:43 | 2022-06-02 14:44 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033889 | 6.3033
1731831 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 15:00 | 2022-06-02 15:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 203
1731834 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659480/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 15:21 | 2022-06-02 17:13 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6033 | 0 | 0
1731876 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 15:40 | 2022-06-02 16:13 | 0.555 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 1.665 | 0
1731838 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:01 | 2022-06-02 17:51 | 1.8319 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1731839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:05 | 2022-06-02 17:36 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0
1731840 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:08 | 2022-06-02 16:45 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 40.7
1731881 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437174/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:20 | 2022-06-02 17:26 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9275
1731903 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:32 | 2022-06-02 17:07 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.49
1731905 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:45 | 2022-06-02 17:12 | 0.44639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 0
1731883 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127509/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 16:49 | 2022-06-02 18:23 | 1.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
11278674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 765131/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 17:10 | 2022-06-02 17:21 | 0.18333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1731907 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772822/44000 NOLU DM /4.KÖY KAVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 17:14 | 2022-06-02 17:30 | 0.26833 | 1 | 0 | 8 | 453 | 6 | 708 | 0.26833 | 0 | 2.1467 | 121.555 | 1.61 | 189.98
2046073 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203359/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:01 | 2022-06-02 18:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
1731885 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611349/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:01 | 2022-06-02 21:00 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9478 | 0 | 0
1731911 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21695730/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:03 | 2022-06-02 18:58 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558
1731886 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410409/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:03 | 2022-06-02 18:31 | 0.4675 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
1731889 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102483/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:22 | 2022-06-02 19:56 | 1.5736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1731888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:23 | 2022-06-02 18:54 | 0.51889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0 | 0
1731917 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410409/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:24 | 2022-06-02 19:26 | 1.0406 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
1731918 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:29 | 2022-06-02 18:29 | 0.0088889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 4.32
1731891 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410409/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 18:42 | 2022-06-02 20:06 | 1.3981 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1731922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450942/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 19:21 | 2022-06-02 21:37 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9042 | 0 | 0
1731924 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 19:28 | 2022-06-02 20:59 | 1.5097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | 1.5097 | 0
1731926 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 19:36 | 2022-06-02 20:02 | 0.42861 | 9 | 191 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 3.8575 | 81.8647 | 0.42861 | 0 | 3.0003 | 489.9025
1731928 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 724922/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 19:37 | 2022-06-02 20:53 | 1.2653 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0
1731933 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 20:48 | 2022-06-02 20:52 | 0.054722 | 0 | 5 | 7 | 1431 | 16 | 2021 | 0 | 0.27361 | 0.38306 | 78.3075 | 0.87556 | 110.5936
1731935 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25849791/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 20:49 | 2022-06-02 22:04 | 1.2575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1731897 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175143/B ÇIKIŞI-ŞADIRVAN PARK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 21:59 | 2022-06-02 23:09 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2656 | 0 | 0
1731941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263951/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-02 22:27 | 2022-06-02 23:58 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4339 | 0 | 0
1731953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 01:06 | 2022-06-03 01:10 | 0.057222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 516 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 29.5267
2046075 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851949/15,8 kV GİRİŞ HÜCRESİ | GERİLİM TRAFOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 02:45 | 2022-06-03 02:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 3.5 | 72.6667
1731898 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733571/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 04:59 | 2022-06-03 08:28 | 3.4864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9728 | 0 | 0 | 0
1731957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1085656/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 05:08 | 2022-06-03 05:54 | 0.76944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
1731961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70960/DM02 TR28 - TR29 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 05:54 | 2022-06-03 06:43 | 0.81833 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9433 | 0 | 0 | 0 | 0
1731963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 06:54 | 2022-06-03 07:42 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.155
1731966 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 07:33 | 2022-06-03 07:33 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 2.7775
1731900 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:06 | 2022-06-03 08:48 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1152 | 0 | 0.69417 | 0 | 0 | 0.69417 | 799.68
1731968 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763527/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:13 | 2022-06-03 09:24 | 1.1831 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1731969 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304738/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:31 | 2022-06-03 10:03 | 1.5297 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419.1439 | 0 | 1.5297 | 0 | 0
1731970 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:38 | 2022-06-03 08:55 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0
1731972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:43 | 2022-06-03 10:25 | 1.7011 | 0 | 0 | 1 | 541 | 3 | 445 | 0 | 0 | 1.7011 | 920.3011 | 5.1033 | 756.9944
1731981 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17620/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:43 | 2022-06-03 09:51 | 1.1406 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1731982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455213/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:45 | 2022-06-03 10:05 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0
1731973 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:54 | 2022-06-03 09:29 | 0.58556 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 411.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1731975 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 550696/2NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:56 | 2022-06-03 11:09 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.205
1731974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 08:57 | 2022-06-03 09:09 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0
1731983 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-03 11:59 | 2.9769 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.9539 | 0 | 8.9308 | 2.9769 | 14.8847 | 2.9769
3017011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 827155/Uzk. TURNACI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-03 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
3017014 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722775/BALABANCIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-03 12:30 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2229.5
1731976 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43130/43120 NOLU DM / DM 1/7 ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 09:03 | 0.033611 | 0 | 19 | 2 | 3735 | 0 | 1 | 0 | 0.63861 | 0.067222 | 125.5375 | 0 | 0.033611
1731977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 09:03 | 0.041389 | 0 | 0 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 13.8653 | 0 | 0
3017013 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411723/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 16:41 | 7.6667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1731978 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43210/43120 NOLU DM / DM 1/10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 09:02 | 0.014167 | 0 | 20 | 13 | 7054 | 1 | 9 | 0 | 0.28333 | 0.18417 | 99.9317 | 0.014167 | 0.1275
3017012 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724523/DEREKÖY ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 15:52 | 6.85 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 643 | 13.7 | 1185.05 | 0 | 0 | 6.85 | 4404.55
2046076 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 202107/B ÇIKIŞI BOŞ ŞALTER | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-03 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
3017027 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24220/DOĞCALI TR-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:07 | 2022-06-03 17:02 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.6667
3017028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24950/DANİŞMENT TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 10:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 45.1
2046053 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:24 | 2022-06-03 12:22 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 169.1
1732002 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:41 | 2022-06-03 12:50 | 3.1506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3011 | 0 | 0 | 0
1731987 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307959/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:41 | 2022-06-03 10:34 | 0.88639 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
1732008 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 09:50 | 2022-06-03 10:12 | 0.36 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 1.8 | 0.72
1732011 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733558/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 10:06 | 2022-06-03 12:01 | 1.9161 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 9.5806 | 0 | 0 | 0
3017029 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24955/ÖVENLER TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 10:11 | 2022-06-03 10:51 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3333
1732016 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763523/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 10:31 | 2022-06-03 11:01 | 0.505 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2046059 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100443/12330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 10:45 | 2022-06-03 12:42 | 1.95 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2046058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825546/Uzk. E-ÇAĞDAŞ KENT TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:00 | 2022-06-03 11:16 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1732032 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:19 | 2022-06-03 13:30 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 403.3
1732038 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611333/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:31 | 2022-06-03 14:46 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.5608 | 0 | 0
1732035 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:33 | 2022-06-03 14:49 | 3.2694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 6.5389 | 0
1732033 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:36 | 2022-06-03 14:36 | 2.9981 | 37 | 4438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 110.9281 | 13305.3706 | 11.9922 | 5.9961 | 0 | 0
1732040 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264250/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 11:50 | 2022-06-03 13:34 | 1.7322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3017015 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 171075/ÇENE TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 12:01 | 2022-06-03 12:56 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8333
1732063 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263939/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 12:11 | 2022-06-03 13:47 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8578 | 0 | 0
1732012 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84002/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 12:30 | 2022-06-03 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10.5 | 292
3017031 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851949/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 12:30 | 2022-06-03 13:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 10.85 | 225.2667
1732064 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365892/DM1/67 NUSRATİYE->>(365892)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 12:32 | 2022-06-03 13:52 | 1.3381 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
1732049 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 12:36 | 2022-06-03 13:08 | 0.53694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6108 | 0 | 0.53694 | 0
1732051 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460163/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:06 | 2022-06-03 13:54 | 0.79306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
1732071 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9202105/TURKCELL ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:14 | 2022-06-03 20:10 | 6.9386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9386 | 6.9386 | 0 | 0 | 0 | 0
1732070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:15 | 2022-06-03 14:31 | 1.2656 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 1.2656 | 0
1732069 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82150/82210 NOLU DM(09-TR18) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:15 | 2022-06-03 14:03 | 0.79583 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
1732053 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 575897/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:26 | 2022-06-03 14:44 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3592
1732073 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170684/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:34 | 2022-06-03 14:47 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0064
1732052 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:38 | 2022-06-03 14:19 | 0.68083 | 3 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0425 | 319.3108 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
2046079 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702370/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:49 | 2022-06-03 14:49 | 1 | 3 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0
1732074 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887309/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 13:59 | 2022-06-03 17:40 | 3.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39
1732057 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57030/DM1TR6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:05 | 2022-06-03 14:34 | 0.47611 | 0 | 2 | 2 | 3019 | 0 | 1 | 0 | 0.95222 | 0.95222 | 1437.3794 | 0 | 0.47611
1732058 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:06 | 2022-06-03 14:33 | 0.46139 | 0 | 0 | 6 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 1739.8975 | 0 | 0
1732060 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1091341/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:06 | 2022-06-03 19:41 | 5.5831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
2046056 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 202107/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:31 | 2022-06-03 15:30 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833
1732087 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 15:00 | 0.25472 | 0 | 0 | 6 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 960.5575 | 0 | 0
3017016 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24320/DAMBASLAR TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1732076 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114969/VATAN 20 268140 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:51 | 2022-06-03 17:06 | 2.2544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1732088 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32754/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 14:55 | 2022-06-03 16:41 | 1.7642 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
1732090 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26115/26115NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:01 | 2022-06-03 18:25 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.4944
3017030 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707645/BÜYÜK KARAKARLI TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-03 15:15 | 2022-06-03 16:10 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1732078 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731142/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:16 | 2022-06-03 16:13 | 0.94917 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 477 | 0 | 0 | 4.7458 | 1.8983 | 7.5933 | 452.7525
1732080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:22 | 2022-06-03 18:42 | 3.3333 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 36 | 0 | 0 | 3.3333 | 46.6667 | 20 | 120
1732101 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233948/20190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:30 | 2022-06-03 16:33 | 1.0542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
11278755 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822816/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:38 | 2022-06-03 16:02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4
1732103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367647/DM3/15 ->>(367647)EMNİYET BOX AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:40 | 2022-06-03 18:07 | 2.4436 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
1732096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805476/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:46 | 2022-06-03 17:02 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4444
1732098 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110492/12200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 15:53 | 2022-06-03 17:13 | 1.3306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
1732108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310563/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:06 | 2022-06-03 17:09 | 1.0522 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
1732123 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786011/TR26 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:14 | 2022-06-03 17:38 | 1.4075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1732127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365985/DM1/68 1KASIM İÖO->>(365985)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:18 | 2022-06-03 18:23 | 2.0883 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.635 | 0 | 0 | 0 | 0
1732109 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32526/TR5/15-2 BAĞLAR MVKİ BİM YNI AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:19 | 2022-06-03 18:58 | 2.6561 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
1732125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121988/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:21 | 2022-06-03 19:54 | 3.5436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
1732126 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32788/TR6/12-2 YEŞİL TEPE PARK YANI AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:21 | 2022-06-03 17:34 | 1.2117 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
1732110 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840256/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:22 | 2022-06-03 17:35 | 1.2192 | 0 | 5 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0 | 666.8842 | 0 | 0
1732128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780684/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780684)AG-C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:28 | 2022-06-03 18:20 | 1.8636 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1732112 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:32 | 2022-06-03 16:45 | 0.21667 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 31 | 1512 | 0 | 0.65 | 0.86667 | 476.0167 | 6.7167 | 327.6
1732113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260601/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:35 | 2022-06-03 17:58 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2578 | 0 | 0
1732129 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:36 | 2022-06-03 16:57 | 0.34361 | 2 | 4 | 6 | 1028 | 0 | 1 | 0.68722 | 1.3744 | 2.0617 | 353.2322 | 0 | 0.34361
1732132 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204912/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:49 | 2022-06-03 19:32 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
1732116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 16:57 | 2022-06-03 22:06 | 5.1569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1732134 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 700730/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:00 | 2022-06-03 17:51 | 0.85028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1732120 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24920/24920 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-6 GEN. BAK. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:20 | 2022-06-03 18:42 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.32 | 0 | 1.3644
1732136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311091/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:22 | 2022-06-03 18:36 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0 | 0
1732141 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481231/Uzk. C-KÖY İÇİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:26 | 2022-06-03 17:45 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1333
1732142 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144767/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:32 | 2022-06-03 21:49 | 4.2878 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1732143 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260601/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:33 | 2022-06-03 18:17 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5467 | 0 | 0
1732139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807801/FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:33 | 2022-06-03 17:51 | 0.30528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0
1732161 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:45 | 2022-06-03 17:48 | 0.038889 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.11667 | 0.077778 | 24.4611
1732162 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370161/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 17:53 | 2022-06-03 19:28 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0919
1732165 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268587/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:13 | 2022-06-03 20:18 | 2.0897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
1732167 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783477/DM10/TR33 ORMNCI>>(783477)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:16 | 2022-06-03 19:05 | 0.82361 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
1732168 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884760/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:16 | 2022-06-03 18:33 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1433
11278772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3099096/5018-AG-22040100-94426A94426 İ İBRİKTEPE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:20 | 2022-06-03 18:43 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
1732149 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104442/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:27 | 2022-06-03 19:25 | 0.96167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 0
1732171 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:29 | 2022-06-03 19:00 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0267 | 0 | 0
1732151 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260601/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:37 | 2022-06-03 22:38 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6044 | 0 | 0
1732154 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:57 | 2022-06-03 19:30 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2458
1732174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802111/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 18:58 | 2022-06-03 20:35 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.715 | 0 | 58.41
1732177 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 19:19 | 2022-06-03 19:23 | 0.069167 | 17 | 921 | 2 | 0 | 7 | 692 | 1.1758 | 63.7025 | 0.13833 | 0 | 0.48417 | 47.8633
1732179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453592/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 19:28 | 2022-06-03 21:06 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7083
1732155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362835/DM10/TR33 ORMNCI>>(362835)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 19:29 | 2022-06-03 20:13 | 0.73278 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
1732156 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511211/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 19:31 | 2022-06-03 20:49 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9889
1732160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 20:05 | 2022-06-03 21:49 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.945
1732201 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771115/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 20:07 | 2022-06-03 20:16 | 0.15806 | 0 | 0 | 5 | 59 | 11 | 938 | 0 | 0 | 0.79028 | 9.3253 | 1.7386 | 148.2561
1732184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450879/94640 İ ESETÇE TR5 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 20:22 | 2022-06-03 21:56 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.945 | 0 | 0
1732185 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 20:24 | 2022-06-03 20:25 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.036667 | 2.31
1732205 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262576/27070 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 20:52 | 2022-06-03 21:45 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 0
1732190 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 21:06 | 2022-06-03 21:06 | 0.013333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.04 | 0.013333 | 0.053333 | 1.1733
1732191 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 704747/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 21:10 | 2022-06-03 22:31 | 1.3478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
1732210 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634495/BALKAYA TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 21:42 | 2022-06-03 22:39 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94667
1732200 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779769/KARAMEHMET DM>> (779769) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 22:06 | 2022-06-03 22:56 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8167
1732199 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 22:09 | 2022-06-03 22:34 | 0.40583 | 9 | 713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6525 | 289.3592 | 0 | 0.40583 | 0 | 0
1732214 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262812/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 23:20 | 2022-06-04 01:40 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0375 | 0 | 0
1732215 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 790576/81310 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 23:27 | 2022-06-04 00:55 | 1.4694 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1732223 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439129/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-03 23:28 | 2022-06-04 01:12 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5425
1732226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887700/F2 SERGEN GRB. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 00:19 | 2022-06-04 01:10 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7261
1732243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39431/DM1/3 >>(39431)SELÇUK ECZA DM // DM1/4 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 03:00 | 2022-06-04 04:57 | 1.9467 | 8 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.5733 | 12028.4533 | 0 | 0 | 0 | 11.68
2046081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430339/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 03:21 | 2022-06-04 03:31 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1732247 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 05:15 | 2022-06-04 05:23 | 0.12861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.12861 | 0 | 1.5433 | 0.12861
1732248 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 05:33 | 2022-06-04 05:34 | 0.012778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0.012778 | 0 | 0.051111 | 6.785
1732252 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 06:42 | 2022-06-04 10:21 | 3.6583 | 5 | 14 | 30 | 3252 | 30 | 3100 | 18.2917 | 51.2167 | 109.75 | 11896.9 | 109.75 | 11340.8333
1732262 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 06:53 | 2022-06-04 07:14 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 919 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.65 | 3.85 | 0
1732254 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795549/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:13 | 2022-06-04 07:18 | 0.084444 | 6 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.50667 | 4.4756 | 0 | 0 | 0.50667 | 0
1732256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:17 | 2022-06-04 07:20 | 0.045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 20.34
1732971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:20 | 2022-06-04 08:30 | 1.1692 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1279.0683 | 0 | 1.1692 | 0 | 0
1732258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:29 | 2022-06-04 07:29 | 0.0091667 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0091667 | 0.14667 | 0 | 0 | 0.14667 | 0.11917
1732264 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301955/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:38 | 2022-06-04 08:45 | 1.1169 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1732259 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 07:41 | 2022-06-04 10:50 | 3.1508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 12.6033 | 983.06
1732281 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 08:04 | 2022-06-04 09:38 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 481.185
1732283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 124880/95001 K SAZLIDERE KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 08:25 | 2022-06-04 10:32 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9289
3017018 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411771/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 17:00 | 8 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0
3017034 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725360/YENİ SANAYİ TR3 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:01 | 2022-06-04 15:50 | 6.8169 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1622.4328 | 0 | 13.6339 | 0 | 0
3017019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87490/Uzk. BEYKONAK KÖYÜ TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:01 | 2022-06-04 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344
3017064 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/TR-40 ÇIKIŞI RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:02 | 2022-06-04 16:02 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7882 | 0 | 0
1732290 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709098/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 09:02 | 2022-06-04 10:33 | 1.5125 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5125 | 3.025 | 9.075 | 0 | 0 | 0
3017033 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:02 | 2022-06-04 15:02 | 6 | 5 | 99 | 7 | 0 | 4 | 1082 | 30 | 594 | 42 | 0 | 24 | 6492
5007981 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:15 | 2022-06-04 12:02 | 2.7833 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 794 | 13.9167 | 11.1333 | 0 | 0 | 25.05 | 2209.9667
2046103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31867317/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 09:23 | 2022-06-04 10:23 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
1732270 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261665/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 09:24 | 2022-06-04 12:50 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2875 | 0 | 0
3017017 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772339/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 09:30 | 2022-06-04 13:23 | 3.8833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 11.65 | 291.25
2046091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436371/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 09:49 | 2022-06-04 10:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1732296 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 09:50 | 2022-06-04 10:05 | 0.24167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 29.4833
2046084 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779761/KARAMEHMET DM>> (779761) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:08 | 2022-06-04 12:08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98
1732300 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827884/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:09 | 2022-06-04 10:30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65
11278808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200538/C ÇIKIŞI AŞAĞI TARAF | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:10 | 2022-06-04 10:37 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1732276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:11 | 2022-06-04 10:48 | 0.62083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1732273 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:11 | 2022-06-04 10:39 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 919 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.9933 | 5.2067 | 0
1732277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268389/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:27 | 2022-06-04 11:30 | 1.05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1732302 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:37 | 2022-06-04 10:40 | 0.051944 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0.10389 | 0.15583 | 0.10389 | 32.6731
1732303 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732787/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:45 | 2022-06-04 13:59 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3.2394 | 0 | 327.1839
1732278 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268389/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 10:47 | 2022-06-04 15:36 | 4.8128 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1732279 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1076437/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:00 | 2022-06-04 15:20 | 4.3406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0 | 0
2046102 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118899/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:20 | 2022-06-04 12:20 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1732307 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:34 | 2022-06-04 13:10 | 1.5983 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1.5983 | 274.9133 | 0 | 0 | 0 | 345.24
1732308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129030/KABİN ARKASI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:43 | 2022-06-04 13:50 | 2.1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1732310 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80001/80000-Edr.DM01-TR01 TRF GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:54 | 2022-06-04 21:35 | 9.6789 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1732315 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260601/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:56 | 2022-06-04 17:14 | 5.3078 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8489 | 0 | 0
1732312 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80001/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 11:59 | 2022-06-04 12:47 | 0.80639 | 14 | 2883 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11.2894 | 2324.8192 | 0 | 3.2256 | 1.6128 | 4.8383
1732317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761390/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:06 | 2022-06-04 12:49 | 0.71556 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 124.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
1732318 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83510/83510 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:07 | 2022-06-04 15:23 | 3.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6067
1732322 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:13 | 2022-06-04 13:56 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4308
1732342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:20 | 2022-06-04 12:48 | 0.45389 | 11 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928 | 592.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1732344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42050/42050 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:22 | 2022-06-04 15:13 | 2.8561 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 1533.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1732345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34092/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:26 | 2022-06-04 13:15 | 0.81306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.2522 | 0.81306 | 0 | 0 | 16.2611 | 0
2046086 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439782/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:33 | 2022-06-04 13:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1732323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 12:33 | 2022-06-04 13:36 | 1.0453 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
3017036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87695/Uzk. K.DANİŞMENT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 13:00 | 2022-06-04 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336
1732351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610184/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:06 | 2022-06-04 14:14 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1753
1732352 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112152/12695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:11 | 2022-06-04 16:52 | 3.6906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
11278835 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 200363/26630ESENDİK GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:15 | 2022-06-04 13:30 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 15.25
5007973 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 13:24 | 2022-06-04 16:32 | 3.1333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 923 | 3.1333 | 6.2667 | 0 | 0 | 21.9333 | 2892.0667
1732355 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109635/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:28 | 2022-06-04 15:25 | 1.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
1732353 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511626/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:32 | 2022-06-04 14:23 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639
1732354 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378134/DM10/TR25 >>(378134) BOX AG ÇIKIŞ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:33 | 2022-06-04 14:20 | 0.77861 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
1732973 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 54450/31,5 KV F5 HAYRABOLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:39 | 2022-06-04 15:17 | 1.6436 | 0 | 3 | 7 | 1412 | 6 | 1037 | 0 | 4.9308 | 11.5053 | 2320.7789 | 9.8617 | 1704.4247
1732358 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 562972/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:50 | 2022-06-04 14:14 | 0.39694 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
1732360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264968/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 13:54 | 2022-06-04 14:55 | 1.0172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
2046088 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 14:00 | 2022-06-04 14:45 | 0.75 | 5 | 14 | 30 | 3252 | 30 | 3100 | 3.75 | 10.5 | 22.5 | 2439 | 22.5 | 2325
1732362 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 124911/95001 K SAZLIDERE KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 14:09 | 2022-06-04 18:19 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1636
1732367 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 83510/86001-S.Oğl TR-1 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 14:42 | 2022-06-04 16:56 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.825
1732368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114299/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 14:49 | 2022-06-04 16:39 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1917 | 0 | 0
1732330 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33646/DTR-2 YENİCE CAMİ ÜSTÜ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:04 | 2022-06-04 16:52 | 1.7931 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
1732370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:14 | 2022-06-04 15:40 | 0.43472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 0.86944 | 0 | 0 | 0.43472 | 255.6167
1732332 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779761/DM5/12-2İSMET İNNÜ->>(780678) AG ŞLTR-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:31 | 2022-06-04 17:03 | 1.5256 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
3017067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-04 15:38 | 2022-06-04 16:38 | 1 | 8 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 6
1732974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897578/FİDER-2 AHMETBEY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:53 | 2022-06-04 16:21 | 0.46694 | 8 | 6 | 22 | 2220 | 60 | 1479 | 3.7356 | 2.8017 | 10.2728 | 1036.6167 | 28.0167 | 690.6108
1732374 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891243/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:53 | 2022-06-04 17:22 | 1.4822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 10.3756 | 0
1732373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:53 | 2022-06-04 15:54 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 2.7775
1732375 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110923/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 15:56 | 2022-06-04 17:45 | 1.8089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
1732377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:23 | 2022-06-04 16:26 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0
1732378 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:23 | 2022-06-04 16:29 | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1732379 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:23 | 2022-06-04 16:25 | 0.03 | 2 | 6 | 22 | 2220 | 31 | 1479 | 0.06 | 0.18 | 0.66 | 66.6 | 0.93 | 44.37
1732337 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571575/DM1 TR9 AG ÇKŞ ŞLT B 663172 NOLU BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:31 | 2022-06-04 16:56 | 0.41056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
1732380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:32 | 2022-06-04 17:27 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1092
1732338 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310056/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 16:42 | 2022-06-04 17:49 | 1.1144 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1732385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373557/MİLENYUM -->> 373557 DİREK AG ÇIKIŞ - B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 17:10 | 2022-06-04 21:37 | 4.4547 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
1732386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27695/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 17:14 | 2022-06-04 18:02 | 0.80194 | 0 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251.8106 | 0 | 4.8117 | 0 | 0
1732339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897578/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 17:20 | 2022-06-04 17:32 | 0.20306 | 8 | 6 | 22 | 2220 | 60 | 1479 | 1.6244 | 1.2183 | 4.4672 | 450.7833 | 12.1833 | 300.3192
1732402 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109051/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 17:50 | 2022-06-04 18:40 | 0.82639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1732392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378254/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 17:57 | 2022-06-04 19:11 | 1.23 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.21 | 0 | 0 | 0 | 0
11278864 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435278/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:01 | 2022-06-04 18:21 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667
1732391 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:03 | 2022-06-04 18:04 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1584 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.014167 | 0.1275 | 22.44
1732404 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439592/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:04 | 2022-06-04 19:55 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5692
1732394 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:11 | 2022-06-04 19:34 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5083 | 0 | 0
1732406 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267977/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:12 | 2022-06-04 19:59 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 0
1732407 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742325/B ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:18 | 2022-06-04 20:06 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3622
2046089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 825840/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:31 | 2022-06-04 19:11 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
1732395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760178/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:31 | 2022-06-04 19:08 | 0.61028 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
1732409 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117813/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:43 | 2022-06-04 22:48 | 4.0814 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1732396 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362762/DM2/038 YUMURTACI->>(362762)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 18:56 | 2022-06-04 19:28 | 0.53111 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1732399 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 19:38 | 2022-06-04 19:50 | 0.20139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0
1732411 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898951/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 19:46 | 2022-06-04 20:34 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 115.115
1732400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 19:56 | 2022-06-04 20:36 | 0.66028 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1 | 163 | 1.3206 | 165.0694 | 0 | 0 | 0.66028 | 107.6253
1732414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27695/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 20:08 | 2022-06-04 20:42 | 0.57083 | 0 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179.2417 | 0 | 3.425 | 0 | 0
1732421 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80001/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 20:28 | 2022-06-04 20:38 | 0.16167 | 14 | 2883 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.2633 | 466.085 | 0 | 0.64667 | 0.32333 | 0.97
1732418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 20:51 | 2022-06-04 22:48 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8872 | 0
1732433 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 200570/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:02 | 2022-06-04 23:30 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 0 | 130.7039
1732432 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612536/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:03 | 2022-06-04 22:07 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0861 | 0 | 5.3194
1732420 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404643/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:15 | 2022-06-04 23:21 | 2.0986 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1732441 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757189/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:21 | 2022-06-05 00:25 | 3.0669 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3344 | 0 | 0
1732434 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725692/26435 NOLU TRAFO KIRIKALİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:25 | 2022-06-04 23:16 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7261
1732442 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102254/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:26 | 2022-06-04 21:54 | 0.47389 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8183 | 0 | 0 | 0 | 0
1732443 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 21:35 | 2022-06-04 22:21 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9956 | 0 | 0
1732444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13275774/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 22:06 | 2022-06-04 22:44 | 0.63722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1732439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757189/KAMARADERE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 22:12 | 2022-06-04 23:20 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1639 | 0 | 0
1732462 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-04 23:10 | 2022-06-04 23:13 | 0.046111 | 5 | 99 | 7 | 0 | 4 | 1082 | 0.23056 | 4.565 | 0.32278 | 0 | 0.18444 | 49.8922
1732470 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80001/80000-Edr.DM01-TR01 TRF GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 01:15 | 2022-06-05 01:30 | 0.25 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1732474 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | DM | 831059/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 01:30 | 2022-06-05 02:15 | 0.75667 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 433 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 23.4567 | 327.6367
10003822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39431/DM1/3 >>(39431)SELÇUK ECZA DM // DM1/4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 03:10 | 2022-06-05 03:25 | 0.24361 | 8 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9489 | 1505.2731 | 0 | 0 | 0 | 1.4617
11278860 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 03:46 | 2022-06-05 03:51 | 0.083333 | 5 | 14 | 30 | 3252 | 30 | 3100 | 0.41667 | 1.1667 | 2.5 | 271 | 2.5 | 258.3333
1732477 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 03:53 | 2022-06-05 03:53 | 0.0052778 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1193 | 0.021111 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.11083 | 6.2964
1732489 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73110/FİDER-2 AHMETBEY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 06:54 | 2022-06-05 07:15 | 0.34472 | 1 | 4 | 22 | 1916 | 14 | 1250 | 0.34472 | 1.3789 | 7.5839 | 660.4878 | 4.8261 | 430.9028
1732490 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 07:07 | 2022-06-05 07:47 | 0.66972 | 10 | 2314 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6.6972 | 1549.7372 | 2.6789 | 6.0275 | 0 | 0.66972
1732491 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 07:13 | 2022-06-05 07:17 | 0.066944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4139
1732451 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785451/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 07:35 | 2022-06-05 08:57 | 1.3628 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0883 | 23.1672 | 0 | 0 | 1.3628 | 2.7256
1732450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 07:37 | 2022-06-05 08:40 | 1.0461 | 0 | 3 | 7 | 1412 | 6 | 1037 | 0 | 3.1383 | 7.3228 | 1477.1089 | 6.2767 | 1084.8172
1732493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755798/KAMARADERE 2 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 07:45 | 2022-06-05 09:29 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.9908 | 0 | 0
1732453 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 08:16 | 2022-06-05 10:10 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8028 | 0
5007960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 08:30 | 2022-06-05 17:30 | 9 | 44 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0
1732502 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 08:41 | 2022-06-05 09:53 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 6 | 308.4
1732455 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 08:49 | 2022-06-05 13:32 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 584.4533
1732506 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888749/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 08:55 | 2022-06-05 11:30 | 2.5767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 20.6133 | 700.8533
3017049 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:00 | 2022-06-05 16:00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 693 | 0 | 0
3017044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25110/25110NOLU TRAFO TR3 KOLU ÇIKIŞI C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:00 | 2022-06-05 17:00 | 7.9975 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.6525 | 0 | 0 | 0 | 0
3017050 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:01 | 2022-06-05 10:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3333
3017041 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800162/OFİS ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:01 | 2022-06-05 12:56 | 3.9167 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.5833 | 23.5 | 0 | 0 | 7.8333 | 0
3017038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825702/Uzk. ÖMERBEY ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:01 | 2022-06-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1320
3017047 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(1)->>(784665) KURTOĞLU[H11-4] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:01 | 2022-06-05 09:17 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
3017020 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411770/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:02 | 2022-06-05 17:01 | 7.9833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1732508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:02 | 2022-06-05 09:59 | 0.94333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 15.0933 | 294.32
1732507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38891/KURTOĞLU DM->>(38891) KURTOĞLU FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:05 | 2022-06-05 09:07 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067222 | 0
5007974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784623/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 09:08 | 2022-06-05 10:09 | 1.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0
1732456 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:14 | 2022-06-05 09:50 | 0.60444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1732457 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462047/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:26 | 2022-06-05 10:46 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0
2046107 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114360/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:31 | 2022-06-05 10:03 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0
1732513 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786059/V.MEŞE DM28->>(786059)DTR29 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:34 | 2022-06-05 10:59 | 1.4125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1732459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785583/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:41 | 2022-06-05 10:27 | 0.7675 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7675
1732460 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450853/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:54 | 2022-06-05 10:55 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0
1732514 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 09:54 | 2022-06-05 10:13 | 0.3125 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9375 | 206.875 | 0 | 0.3125 | 0.3125 | 0
1732518 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:03 | 2022-06-05 11:31 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8472
1732515 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261998/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:03 | 2022-06-05 10:43 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 0
1732525 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:20 | 2022-06-05 10:30 | 0.16667 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 31 | 1512 | 0 | 0.5 | 0.66667 | 366.1667 | 5.1667 | 252
1732517 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:21 | 2022-06-05 14:40 | 4.3183 | 20 | 719 | 7 | 1 | 17 | 2653 | 86.3667 | 3104.8817 | 30.2283 | 4.3183 | 73.4117 | 11456.5383
1732526 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:45 | 2022-06-05 11:38 | 0.88472 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2.6542 | 2.6542 | 2.6542 | 13.2708 | 0.88472 | 0
2046093 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:51 | 2022-06-05 11:21 | 0.5 | 3 | 159 | 10 | 1307 | 11 | 1413 | 1.5 | 79.5 | 5 | 653.5 | 5.5 | 706.5
2046052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437989/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 10:59 | 2022-06-05 11:06 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
1732529 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 11:11 | 2022-06-05 11:41 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 2.9983 | 328.3175
2046092 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842631/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 11:31 | 2022-06-05 11:56 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167
1732534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363374/DM2/022 HVZLR>>(363374)YONCA SK - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 11:54 | 2022-06-05 13:24 | 1.4919 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1732535 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892676/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 12:03 | 2022-06-05 14:06 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3681
2046094 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86100/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 12:05 | 2022-06-05 12:30 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 40.8333
1732547 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266948/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 12:09 | 2022-06-05 13:44 | 1.5897 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
1732548 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80070/80070-Edr.TR-9/B TRF GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 12:11 | 2022-06-05 13:40 | 1.4781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2539 | 0 | 0 | 0 | 0
1732553 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 13:06 | 2022-06-05 13:08 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033889 | 2.3722
1732539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 13:13 | 2022-06-05 13:25 | 0.20222 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.60667 | 133.8711 | 0 | 0.20222 | 0.20222 | 0
1732559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266589/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 13:31 | 2022-06-05 14:22 | 0.85694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1732560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 13:51 | 2022-06-05 14:15 | 0.40222 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
1732562 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412856/81610-Edr.03 TR-15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 13:59 | 2022-06-05 18:49 | 4.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | 0 | 0 | 0 | 0
1732583 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 14:10 | 2022-06-05 15:09 | 0.98528 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
1732584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376265/DTR4 SARILAR KRŞ MAH->> (376265)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 14:13 | 2022-06-05 17:43 | 3.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5194
1732564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265121/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 14:37 | 2022-06-05 15:38 | 1.0172 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1732586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 14:42 | 2022-06-05 15:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
1732588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481201/Uzk. B-MEŞELİ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 14:48 | 2022-06-05 15:14 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1417
1732591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 15:46 | 2022-06-05 16:51 | 1.0761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 5.3806 | 12.9133
3017054 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 16:05 | 2022-06-05 16:30 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0983
1732576 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460163/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:08 | 2022-06-05 17:02 | 0.9025 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.855 | 0 | 0 | 0 | 0
1732595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892602/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:15 | 2022-06-05 16:48 | 0.5525 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1300 | 1.105 | 0.5525 | 0 | 0 | 23.205 | 718.25
1732577 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201571/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:20 | 2022-06-05 17:32 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.565
1732579 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81510/81510 NOLU DM (03-TR/08 ÇAYIR SOK)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:38 | 2022-06-05 17:20 | 0.7 | 6 | 1405 | 0 | 0 | 6 | 101 | 4.2 | 983.5 | 0 | 0 | 4.2 | 70.7
1732580 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:50 | 2022-06-05 17:16 | 0.43833 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.315 | 290.1767 | 0 | 0.43833 | 0.43833 | 0
1732602 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489835/Uzk. C-DİKKARŞI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:56 | 2022-06-05 17:27 | 0.51306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
1732601 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:58 | 2022-06-05 16:58 | 0.0091667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 263 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0.11 | 2.4108
1732603 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881488/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 16:58 | 2022-06-05 17:30 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9103 | 0 | 0
1732621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808483/92545 K FENER KENT TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:04 | 2022-06-05 18:42 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.08
1732604 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:08 | 2022-06-05 17:08 | 0.0088889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 3.0933
1732605 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:25 | 2022-06-05 17:25 | 0.0088889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 263 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0.10667 | 2.3378
1732608 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:26 | 2022-06-05 19:52 | 2.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7656 | 0
1732609 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 795371/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:34 | 2022-06-05 18:05 | 0.51667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 126 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 4.1333 | 65.1
1732611 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790542/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:41 | 2022-06-05 18:45 | 1.0667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1732627 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630809/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:43 | 2022-06-05 20:03 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0622 | 0 | 0
1732610 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:45 | 2022-06-05 17:56 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 26.3831
1732628 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 17:47 | 2022-06-05 18:30 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 923 | 0.71 | 1.42 | 0 | 0 | 4.97 | 655.33
1732613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:00 | 2022-06-05 18:53 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6317 | 207.0244
1732614 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:11 | 2022-06-05 18:27 | 0.26472 | 0 | 1 | 9 | 1182 | 0 | 260 | 0 | 0.26472 | 2.3825 | 312.9017 | 0 | 68.8278
1732616 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734538/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:21 | 2022-06-05 19:31 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.8144
1732617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:27 | 2022-06-05 18:45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
1732633 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:33 | 2022-06-05 18:43 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2717 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 452.8333
1732619 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 483400/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:36 | 2022-06-05 19:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3
1732645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87810/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 18:58 | 2022-06-05 19:21 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98
1732643 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81515/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:00 | 2022-06-05 19:45 | 0.75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1732638 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103332/15445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:07 | 2022-06-05 19:45 | 0.63972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
1732648 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705224/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:18 | 2022-06-05 23:35 | 4.2875 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1732652 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 792089/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:34 | 2022-06-05 20:30 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0.93917 | 0 | 0 | 1.8783 | 231.035
1732624 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:40 | 2022-06-05 19:50 | 0.16667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 20.3333
1732655 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24515/24515 NOLU SUBAŞI TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:42 | 2022-06-05 22:20 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.79
1732653 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | 21041/FİDER 4 TM İLE AOB SERVİSİ ARASI(740933) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:42 | 2022-06-05 20:04 | 0.36556 | 0 | 3 | 1 | 6947 | 0 | 28 | 0 | 1.0967 | 0.36556 | 2539.5144 | 0 | 10.2356
1732656 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483332/Uzk. C-CAMİ YANI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:53 | 2022-06-05 20:16 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6956
1732662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881926/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 19:54 | 2022-06-05 20:45 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 1.7094 | 132.4819
1732659 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:03 | 2022-06-05 20:04 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0.054444 | 3.43
1732660 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:04 | 2022-06-05 20:33 | 0.49167 | 4 | 285 | 5 | 41 | 1 | 52 | 1.9667 | 140.125 | 2.4583 | 20.1583 | 0.49167 | 25.5667
1732682 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:11 | 2022-06-05 20:58 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0.78861 | 276.0139
1732665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:15 | 2022-06-06 01:01 | 4.7706 | 5 | 99 | 7 | 0 | 4 | 1082 | 23.8528 | 472.285 | 33.3939 | 0 | 19.0822 | 5161.7411
1732685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:32 | 2022-06-05 21:28 | 0.93361 | 0 | 1 | 4 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 3.7344 | 1434.0267 | 0 | 0
1732669 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 20:48 | 2022-06-05 22:04 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3264 | 0 | 0
1732687 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745353/20030 DM 4- DM 16 HASTANE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 21:12 | 2022-06-05 21:38 | 0.43917 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1732688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894486/TR05 KIZILAY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 21:33 | 2022-06-05 21:36 | 0.050278 | 0 | 11 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0 | 36.4514 | 0 | 0
1732690 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105450/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 21:36 | 2022-06-05 22:12 | 0.60722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
3017068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-05 23:09 | 2022-06-05 23:17 | 0.13083 | 25 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.2708 | 4.4483 | 0 | 0 | 1.57 | 0
1732703 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773038/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-05 23:24 | 2022-06-06 00:46 | 1.3717 | 0 | 0 | 4 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4867 | 362.12 | 1.3717 | 0
1732704 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 00:52 | 2022-06-06 01:37 | 0.75139 | 1 | 32 | 24 | 1713 | 20 | 1506 | 0.75139 | 24.0444 | 18.0333 | 1287.1292 | 15.0278 | 1131.5917
1732705 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 01:21 | 2022-06-06 02:02 | 0.67972 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 2.0392 | 0.67972 | 959.0881 | 0 | 0
1732706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 01:31 | 2022-06-06 01:51 | 0.32139 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 5.4636 | 249.7192 | 0 | 0.64278 | 1.6069 | 99.3092
1732709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 01:32 | 2022-06-06 02:05 | 0.54833 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 7.6767 | 0
1732711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YURD KABİN CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 01:32 | 2022-06-06 01:37 | 0.072778 | 2 | 2111 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.14556 | 153.6339 | 0 | 0.072778 | 0 | 0.21833
1732712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802659/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 01:32 | 2022-06-06 02:04 | 0.53722 | 5 | 32 | 0 | 8 | 73 | 12962 | 2.6861 | 17.1911 | 0 | 4.2978 | 39.2172 | 6963.4744
1732759 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 02:17 | 2022-06-06 02:35 | 0.29944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
1732722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40406/40406 TR43 TR GNL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 03:03 | 2022-06-06 04:03 | 0.99528 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
1732724 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 03:37 | 2022-06-06 04:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | 401.35
1732767 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 03:45 | 2022-06-06 04:01 | 0.27389 | 1 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 351.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1732769 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 05:10 | 2022-06-06 05:11 | 0.0094444 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.0094444 | 0.037778 | 0.83111
1732771 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:07 | 2022-06-06 06:30 | 0.37194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1158 | 0.37194 | 0 | 0 | 1.4878 | 0
1732772 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:07 | 2022-06-06 06:09 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 1.5167
1732776 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:23 | 2022-06-06 06:45 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9667
1732725 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:38 | 2022-06-06 07:25 | 0.77778 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 92.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1732777 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 856422/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:39 | 2022-06-06 09:40 | 3.0197 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428.8006 | 0 | 3.0197 | 0 | 0
1732726 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791108/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:45 | 2022-06-06 07:31 | 0.76306 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0522 | 35.8636 | 0 | 0 | 1.5261 | 0
1732779 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 06:46 | 2022-06-06 07:26 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3417 | 130.325
1732780 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:03 | 2022-06-06 07:45 | 0.69028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1732781 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:11 | 2022-06-06 07:11 | 0.0094444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0.17 | 9.8978
1732727 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725968/26415 NOLU TRAFO KARAMURAT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:18 | 2022-06-06 10:00 | 2.6958 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1732782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:18 | 2022-06-06 08:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 122.5
1732783 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:22 | 2022-06-06 09:02 | 1.6578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0 | 0
1732787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:53 | 2022-06-06 07:53 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.07 | 0
1732788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652165/TR-38-B AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:53 | 2022-06-06 09:25 | 1.54 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1732729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142778/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ TATARÇİFT YOLU ŞAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 07:58 | 2022-06-06 08:54 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0358
1732731 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723850/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:11 | 2022-06-06 17:27 | 9.2739 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8217 | 9.2739 | 37.0956 | 0 | 0 | 0
1732789 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 725968/26450 NOLU TRAFO KARAİĞDEMİR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:11 | 2022-06-06 09:08 | 0.95056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1732792 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721666/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:26 | 2022-06-06 09:26 | 0.99306 | 16 | 921 | 2 | 0 | 7 | 692 | 15.8889 | 914.6042 | 1.9861 | 0 | 6.9514 | 687.1944
1732793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:31 | 2022-06-06 08:31 | 0.0091667 | 3 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 7.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1732796 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:36 | 2022-06-06 08:36 | 0.013333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 450 | 0.013333 | 0.013333 | 0 | 0 | 0.026667 | 6
1732797 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 725968/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:37 | 2022-06-06 09:37 | 0.99333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1732800 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3032517/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:44 | 2022-06-06 10:48 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.325 | 0 | 0
1732799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:44 | 2022-06-06 08:50 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 66.5467
1732802 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:55 | 2022-06-06 09:01 | 0.10583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0.635 | 40.3225
1732737 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 08:55 | 2022-06-06 09:36 | 0.6825 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 985 | 3.4125 | 3.4125 | 0 | 0 | 34.8075 | 672.2625
3017062 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808
3017039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 11:42 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1118 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 35.1 | 3018.6
3017065 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712500/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 09:01 | 2022-06-06 11:31 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 519 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 1297.5
1732805 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796055/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:01 | 2022-06-06 09:42 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0
1732807 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770965/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:06 | 2022-06-06 09:38 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6278 | 0 | 0
1732733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262883/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:07 | 2022-06-06 10:25 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1975 | 0 | 0
1732809 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:21 | 2022-06-06 09:26 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 16.8667
1732811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:26 | 2022-06-06 09:44 | 0.29861 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59722 | 20.6042 | 0 | 0 | 0 | 0.29861
1732812 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:29 | 2022-06-06 09:33 | 0.065 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.195 | 0.065 | 0.26 | 5.72
3017040 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81970/81970 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 09:31 | 2022-06-06 17:02 | 7.5167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1732813 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:31 | 2022-06-06 10:00 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 92.9533
11278939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:36 | 2022-06-06 09:46 | 0.16667 | 8 | 141 | 0 | 0 | 36 | 1911 | 1.3333 | 23.5 | 0 | 0 | 6 | 318.5
1732818 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:36 | 2022-06-06 10:11 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667
1732817 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:40 | 2022-06-06 10:00 | 0.33889 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1477 | 5.4222 | 124.3722 | 0.67778 | 0 | 2.7111 | 500.5389
1732819 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:42 | 2022-06-06 10:12 | 0.49861 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1193 | 1.9944 | 9.4736 | 0 | 0 | 10.4708 | 594.8431
5007983 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24250/24250 NOLU TEMREZ TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 09:49 | 2022-06-06 17:40 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.7
1732825 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:54 | 2022-06-06 09:55 | 0.026111 | 0 | 0 | 39 | 1266 | 63 | 778 | 0 | 0 | 1.0183 | 33.0567 | 1.645 | 20.3144
1732736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92428/92428 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:55 | 2022-06-06 11:15 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 145.7269
1732827 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 09:59 | 2022-06-06 10:00 | 0.0094444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0.17 | 9.8978
1732739 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:02 | 2022-06-06 10:43 | 0.68806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 2.0642 | 0 | 0 | 0
1732829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:02 | 2022-06-06 10:35 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 205.1025
1732841 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108487/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:12 | 2022-06-06 11:02 | 0.83861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
1732831 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:16 | 2022-06-06 10:17 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0.29167 | 10.2917
1732843 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482410/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:20 | 2022-06-06 10:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167
1732844 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:23 | 2022-06-06 14:21 | 3.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 724.9342
1732839 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:23 | 2022-06-06 10:54 | 0.52417 | 4 | 285 | 5 | 41 | 1 | 52 | 2.0967 | 149.3875 | 2.6208 | 21.4908 | 0.52417 | 27.2567
1732833 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896542/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:23 | 2022-06-06 10:52 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9617
1732832 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:24 | 2022-06-06 13:34 | 3.1633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1078 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 3410.0733
1732866 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860700/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:26 | 2022-06-06 15:01 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5817 | 261.155
1732846 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:26 | 2022-06-06 10:58 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 120.3522
1732861 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734246/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:29 | 2022-06-06 11:03 | 0.56833 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 796 | 0 | 0.56833 | 2.8417 | 0 | 2.8417 | 452.3933
1732863 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:30 | 2022-06-06 11:47 | 1.2867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
1732864 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 14035/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:32 | 2022-06-06 11:26 | 0.89417 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1732849 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:36 | 2022-06-06 13:55 | 3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3225 | 1219.3575
1732865 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:37 | 2022-06-06 10:45 | 0.14694 | 0 | 1 | 0 | 3626 | 0 | 1 | 0 | 0.14694 | 0 | 532.8206 | 0 | 0.14694
1732869 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793837/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:39 | 2022-06-06 11:50 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9394
1732872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:43 | 2022-06-06 10:44 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 3.87
1732857 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856422/DTT 3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:52 | 2022-06-06 12:01 | 1.1517 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163.5367 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
1732860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800925/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 10:56 | 2022-06-06 12:30 | 1.5669 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
1732876 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:01 | 2022-06-06 11:20 | 0.32194 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0.32194 | 0.32194 | 0.32194 | 337.0758
1732879 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262030/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:07 | 2022-06-06 14:48 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
1732883 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 14035/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:07 | 2022-06-06 11:44 | 0.62389 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1732878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:09 | 2022-06-06 12:05 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 525.7778 | 0 | 0
1732902 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:11 | 2022-06-06 14:37 | 3.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 627.1308
1732903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 482410/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:12 | 2022-06-06 11:30 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 870 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 261
1732904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:16 | 2022-06-06 11:21 | 0.086944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 24.2575
1732886 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797185/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:20 | 2022-06-06 11:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
1732888 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730091/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:22 | 2022-06-06 12:37 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 0
1732905 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:22 | 2022-06-06 11:23 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0.33833 | 11.9383
1732911 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708643/21047 NOLU DM / FİDER 4 ÇIKIŞI (708643) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:23 | 2022-06-06 12:53 | 1.4983 | 7 | 296 | 12 | 8815 | 13 | 2830 | 10.4883 | 443.5067 | 17.98 | 13207.8083 | 19.4783 | 4240.2833
1732889 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733670/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:23 | 2022-06-06 11:54 | 0.51083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0.51083 | 0 | 1.5325 | 121.0675
1732912 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 711855/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:30 | 2022-06-06 12:14 | 0.7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0.7325 | 0
1732914 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:32 | 2022-06-06 16:13 | 4.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 741 | 0 | 0 | 0 | 4.6839 | 98.3617 | 3470.7617
1732918 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489678/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:32 | 2022-06-06 13:20 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9089
1732891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 117222/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:34 | 2022-06-06 15:42 | 4.1367 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0
1732920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:49 | 2022-06-06 13:01 | 1.2083 | 2 | 6 | 22 | 2220 | 31 | 1479 | 2.4167 | 7.25 | 26.5833 | 2682.5 | 37.4583 | 1787.125
1732896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93242/93242 K KARASATI TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:51 | 2022-06-06 13:07 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5722
1732922 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:52 | 2022-06-06 11:57 | 0.086944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 163 | 0.26083 | 0.43472 | 0 | 0 | 1.4781 | 14.1719
1732924 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:53 | 2022-06-06 12:10 | 0.29361 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58722 | 20.2592 | 0 | 0 | 0 | 0.29361
1732898 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600954/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 11:59 | 2022-06-06 13:33 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7983
1732928 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:09 | 2022-06-06 12:59 | 0.83528 | 3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 426.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
11278984 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770965/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:21 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
1732931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761421/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:13 | 2022-06-06 14:00 | 1.7828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1732938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:33 | 2022-06-06 13:23 | 0.82778 | 16 | 470 | 3 | 1 | 17 | 2653 | 13.2444 | 389.0556 | 2.4833 | 0.82778 | 14.0722 | 2196.0944
1732965 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100551/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:34 | 2022-06-06 15:23 | 2.8197 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2003 | 0 | 0 | 0 | 0
1732962 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 434952/95961 BEĞENDİK SARAL CİTY TRF AG ÇKŞ Ş A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:40 | 2022-06-06 13:53 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 421.2194 | 0 | 0
1732964 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815154/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 12:41 | 2022-06-06 13:34 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7917
3017061 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87525/Uzk. KARAPINAR TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 13:01 | 2022-06-06 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852
1732946 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790137/ZİRAİ ARAŞTIRMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:07 | 2022-06-06 13:15 | 0.13333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0
1732969 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404623/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:08 | 2022-06-06 14:40 | 1.5286 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
1732950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 658697/73110 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:13 | 2022-06-06 14:34 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11
1732972 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:40 | 2022-06-06 17:04 | 3.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7794
1732954 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263680/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:42 | 2022-06-06 15:45 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1732957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262812/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:53 | 2022-06-06 19:08 | 5.2558 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3025 | 0 | 0
1732975 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 26135/26135NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 13:53 | 2022-06-06 14:51 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.59
1732958 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 402929/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:11 | 2022-06-06 19:08 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.03
1732979 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267566/27201TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:15 | 2022-06-06 17:36 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5775 | 0 | 0
1732982 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123782/20030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:18 | 2022-06-06 15:12 | 0.90167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1733002 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710661/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:29 | 2022-06-06 15:33 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 150.165
1733006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898921/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:37 | 2022-06-06 15:50 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 0
3017057 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 14:40 | 2022-06-06 16:50 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 10.8333 | 903.5
1733007 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26415/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:41 | 2022-06-06 16:22 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 288.7689
1733008 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:52 | 2022-06-06 16:08 | 1.2681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 5.0722 | 0
1733009 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 14:52 | 2022-06-06 16:09 | 1.2758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 5.1033 | 676.1917
2046111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487834/Uzk. B-SELLEKTÖR TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 15:01 | 2022-06-06 15:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1733010 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 480535/Uzk. D-MUHTARLIK TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 15:02 | 2022-06-06 16:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6667
1733012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 15:20 | 2022-06-06 15:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 7.6158
1733017 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203783/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:07 | 2022-06-06 17:33 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0
1733018 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21697933/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:10 | 2022-06-06 17:48 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2772
1733019 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 882269/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:13 | 2022-06-06 18:15 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0511 | 0
1733020 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/SAĞLAMTAŞ D.M. 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:17 | 2022-06-06 17:13 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4444
3017069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783629/DM10-TR11 M.AKİF ERSOY LİSESİ 2019 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 16:31 | 2022-06-06 17:31 | 1 | 3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 1
2046114 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880419/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:36 | 2022-06-06 21:01 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.5769 | 0 | 30.9147
1733022 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826523/43162 TR 15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:37 | 2022-06-06 17:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333
11278978 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200538/C ÇIKIŞI AŞAĞI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:49 | 2022-06-06 16:58 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1733041 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 16:55 | 2022-06-06 17:42 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 365.3842
1733043 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100551/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 17:04 | 2022-06-06 17:47 | 0.71583 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8242 | 0 | 0 | 0 | 0
1733026 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881926/DM9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 17:10 | 2022-06-06 18:13 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 2.0978 | 162.5778
1733027 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 17:18 | 2022-06-06 19:37 | 2.325 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 644.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1733030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441330/91395 K TOKİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 17:46 | 2022-06-06 20:04 | 2.2953 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
2046116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92412/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 18:07 | 2022-06-06 18:23 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8
1733050 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 10430310/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 18:14 | 2022-06-06 19:33 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175
1733032 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 18:49 | 2022-06-06 18:50 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.64167
1733056 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409397/80690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 18:55 | 2022-06-06 20:10 | 1.2431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1733039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 19:27 | 2022-06-06 20:39 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.64
1733040 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 19:34 | 2022-06-06 19:42 | 0.13944 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1477 | 2.2311 | 51.1761 | 0.27889 | 0 | 1.1156 | 205.9594
1733064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 19:38 | 2022-06-06 20:06 | 0.46389 | 0 | 6 | 1 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0.46389 | 958.3944 | 0 | 0
1733068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 20:07 | 2022-06-06 20:35 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 120.9017
1733085 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27172/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 20:32 | 2022-06-06 21:31 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 137.1467 | 0 | 0
1733074 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117023/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 22:27 | 2022-06-06 23:12 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
1733076 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 22:53 | 2022-06-06 23:30 | 0.60667 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1258.2267 | 0 | 0 | 0.60667 | 1.82
3017048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-06 23:06 | 2022-06-06 23:14 | 0.13556 | 25 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.3889 | 4.6089 | 0 | 0 | 1.6267 | 0
1733077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87525/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 23:08 | 2022-06-06 23:20 | 0.19722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0
1733080 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 23:28 | 2022-06-07 00:51 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1986 | 0 | 0
1733101 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-06 23:37 | 2022-06-07 00:51 | 1.2303 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2552.8264 | 0 | 0 | 1.2303 | 3.6908
1733102 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 00:23 | 2022-06-07 00:48 | 0.42806 | 7 | 1006 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2.9964 | 430.6239 | 0.42806 | 0.85611 | 0.42806 | 2.5683
1733091 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700574/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 00:27 | 2022-06-07 01:22 | 0.91333 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 39.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
11279018 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80340/80310 NOLU DM(K-34 KARDELEN)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 04:01 | 2022-06-07 04:14 | 0.21667 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
5007976 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18100/18100 NOLU DM MAXİ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 05:30 | 2022-06-07 06:30 | 1 | 16 | 6807 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6807 | 0 | 1 | 0 | 2
1733111 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261596/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 06:00 | 2022-06-07 08:06 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3058 | 0 | 0
1733093 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 06:04 | 2022-06-07 06:15 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1048 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 192.1333
1733113 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 06:18 | 2022-06-07 06:20 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 15.5575
1733115 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 06:35 | 2022-06-07 06:41 | 0.10583 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 7.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
1733094 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 07:00 | 2022-06-07 07:15 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1048 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 262
1733095 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 07:14 | 2022-06-07 07:37 | 0.3775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1733118 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74325/TR/192 DM04 RMU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 07:21 | 2022-06-07 07:44 | 0.39083 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78167 | 234.1092 | 0 | 0 | 0 | 0.39083
1733096 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888749/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 07:52 | 2022-06-07 10:02 | 2.1592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 17.2733 | 587.2933
1733121 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701471/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 08:01 | 2022-06-07 09:01 | 0.99194 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | 61.5006 | 0 | 0 | 0 | 0
1733126 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438395/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 08:32 | 2022-06-07 11:39 | 3.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.695
1733127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 08:41 | 2022-06-07 08:43 | 0.033611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.13444 | 0 | 0 | 0.10083 | 4.6047
1733097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434660/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 08:48 | 2022-06-07 10:25 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1161
1733130 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819954/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 08:58 | 2022-06-07 15:16 | 6.2994 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5878 | 0 | 0
3017073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87271/Uzk. TR 2-09 İHLAS EVLERİ AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 12:30 | 3.5 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1648.5 | 0 | 0 | 0 | 21
3017058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891172/DM04 TRP195 DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 13:40 | 4.6667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755977/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:01 | 2022-06-07 14:30 | 5.4833 | 0 | 6 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 5.4833 | 11323.0833 | 0 | 0
3017045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92842/92842 K PIRNARKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:01 | 2022-06-07 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537
3017074 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:10 | 2022-06-07 12:40 | 3.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1709 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 63 | 5981.5
1733099 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611349/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:12 | 2022-06-07 09:26 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
1733134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:18 | 2022-06-07 09:51 | 0.55528 | 3 | 763 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.6658 | 423.6769 | 0 | 0.55528 | 0 | 1.1106
1733136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841579/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:19 | 2022-06-07 12:42 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 0
11279064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 HALI SAHA ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:23 | 2022-06-07 10:23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1
3017052 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81340/81340-Edr.DM-6 BÜLENT ECEVİT BULVARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:31 | 2022-06-07 12:35 | 3.0667 | 3 | 8687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 26640.1333 | 0 | 3.0667 | 3.0667 | 0
5007984 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24250/24250 NOLU TEMREZ TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 09:33 | 2022-06-07 17:33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136
1733140 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:39 | 2022-06-07 11:48 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 1202.7556 | 0 | 0
1733161 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83190/83190 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:40 | 2022-06-07 10:44 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.32
1733164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:55 | 2022-06-07 11:02 | 1.1158 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
1733166 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21041 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (21070) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:59 | 2022-06-07 13:33 | 3.5744 | 0 | 1 | 0 | 3626 | 0 | 1 | 0 | 3.5744 | 0 | 12960.9356 | 0 | 3.5744
1733147 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107408/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 09:59 | 2022-06-07 11:02 | 1.0494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
11279039 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303027/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:01 | 2022-06-07 10:31 | 0.5 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0
5007982 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 10:01 | 2022-06-07 14:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 385 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1540
11279059 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881581/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:02 | 2022-06-07 10:13 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
1733167 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110900/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:03 | 2022-06-07 13:52 | 3.8178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1733149 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770088/43800 NOLU DM / TR 31-TR 32 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:04 | 2022-06-07 10:35 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 216.4833 | 0 | 0
1733148 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:06 | 2022-06-07 10:57 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0667
11279055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:16 | 2022-06-07 10:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.5
1733174 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611491/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:23 | 2022-06-07 10:40 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0
1733151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:35 | 2022-06-07 12:58 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5917
11279069 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 611468/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 10:46 | 2022-06-07 11:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1733178 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 305161/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 11:01 | 2022-06-07 11:46 | 0.75444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1733180 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 11:24 | 2022-06-07 11:29 | 0.087222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 26.0794
1733183 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 11:42 | 2022-06-07 11:46 | 0.062222 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.43556 | 0 | 0.062222 | 0 | 0.31111 | 56.3733
1733185 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 11:50 | 2022-06-07 14:54 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 214.375
1733187 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:13 | 2022-06-07 13:35 | 1.3697 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819954/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:16 | 2022-06-07 14:14 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280.28 | 0 | 7.84
1733202 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 127393/27185 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ T | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:21 | 2022-06-07 14:12 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9958 | 0 | 0
1733188 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722494/26020 NOLU TRAFO KÜRTÜLLÜ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:24 | 2022-06-07 13:23 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.47
1733192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:36 | 2022-06-07 12:48 | 0.19389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 3.49 | 203.1956
1733194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 12:38 | 2022-06-07 12:48 | 0.16528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0
11279109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33534/YAKUPLU DTR3 (375751) AG ÇKŞ ŞLTRİ D | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 13:00 | 2022-06-07 14:36 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 99.2
1733222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 13:11 | 2022-06-07 13:11 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0.715
1733226 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 13:17 | 2022-06-07 15:08 | 1.8419 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 42.3647 | 0 | 0 | 33.155 | 1930.3578
2046141 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621786/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 13:17 | 2022-06-07 14:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1733228 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122867/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 13:59 | 2022-06-07 17:06 | 3.1172 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193.2678 | 0 | 0 | 0 | 18.7033
3017076 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 15:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3333
2046125 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 552873/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 14:15 | 2022-06-07 15:39 | 1.4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1733211 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100872/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 14:45 | 2022-06-07 15:49 | 1.0692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
1733237 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773215/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:01 | 2022-06-07 15:30 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0
1733213 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755980/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:08 | 2022-06-07 15:54 | 0.7625 | 0 | 6 | 1 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0.7625 | 1557.7875 | 0 | 0
1733239 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851352/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:12 | 2022-06-07 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0
2046142 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:27 | 2022-06-07 15:50 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7167
1733244 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25077056/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:40 | 2022-06-07 17:00 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0
1733245 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 15:50 | 2022-06-07 16:10 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
1733246 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 16:02 | 2022-06-07 16:20 | 0.30722 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 5.2228 | 238.7117 | 0 | 0.61444 | 1.5361 | 94.9317
1733251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267958/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 16:26 | 2022-06-07 18:19 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7992 | 0 | 0
2046145 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610206/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 16:34 | 2022-06-07 17:01 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32
2046128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:00 | 2022-06-07 17:17 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 102
11279118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:10 | 2022-06-07 17:30 | 0.33333 | 1 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
11279117 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610706/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:14 | 2022-06-07 17:55 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
1733255 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:17 | 2022-06-07 17:38 | 0.34389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 | 0
1733268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709030/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:40 | 2022-06-07 20:33 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.4111 | 0 | 0
1733259 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:42 | 2022-06-07 18:55 | 1.2228 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2328 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
1733260 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361834/DM2/TR01 CUMHURİYET - 2021 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:42 | 2022-06-07 18:41 | 0.98861 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3053 | 0 | 0 | 0 | 0
1733281 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610668/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 17:43 | 2022-06-07 18:13 | 0.49861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0 | 0
1733271 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855216/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:01 | 2022-06-07 19:01 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99444
1733283 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112029/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:11 | 2022-06-07 21:22 | 3.1825 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1733282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:13 | 2022-06-07 18:36 | 0.3825 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
2046130 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 612211/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:36 | 2022-06-07 19:44 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 17
1733287 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600763/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:48 | 2022-06-07 20:01 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8156
1733286 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:48 | 2022-06-07 18:59 | 0.17389 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1479 | 2.7822 | 63.8172 | 0.34778 | 0 | 1.3911 | 257.1817
1733279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378143/DM10/24>(378141>378142>378143>378144)A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 18:56 | 2022-06-07 20:00 | 1.0703 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
1733301 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267567/27201TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 19:11 | 2022-06-07 21:46 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8775 | 0 | 0
1733290 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406556/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 19:31 | 2022-06-07 20:35 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6542
1733291 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 19:37 | 2022-06-07 19:37 | 0.0088889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.026667 | 0.0088889 | 0.035556 | 0.78222
1733298 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 110839/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 20:14 | 2022-06-07 21:23 | 1.1572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
1733296 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 20:18 | 2022-06-07 20:42 | 0.40361 | 0 | 2 | 10 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 4.0361 | 1122.8461 | 0 | 0
1733297 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 20:19 | 2022-06-07 20:20 | 0.014167 | 22 | 898 | 5 | 860 | 9 | 1 | 0.31167 | 12.7217 | 0.070833 | 12.1833 | 0.1275 | 0.014167
1733305 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 20:47 | 2022-06-07 22:01 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0
1733328 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105157/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-07 23:42 | 2022-06-08 01:02 | 1.3258 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.785 | 0 | 0 | 0 | 0
1733309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993712/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 00:35 | 2022-06-08 01:06 | 0.51306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
1733310 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 03:35 | 2022-06-08 04:03 | 0.47278 | 0 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
1733311 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51700/DEMİRYOLU ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 03:46 | 2022-06-08 09:50 | 6.0697 | 19 | 1030 | 4 | 861 | 10 | 1 | 115.3247 | 6251.8139 | 24.2789 | 5226.0308 | 60.6972 | 6.0697
3017056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 04:01 | 2022-06-08 05:25 | 1.4 | 9 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 1569.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1733332 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 04:26 | 2022-06-08 05:09 | 0.71667 | 17 | 470 | 3 | 1 | 17 | 2652 | 12.1833 | 336.8333 | 2.15 | 0.71667 | 12.1833 | 1900.6
1733334 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 06:02 | 2022-06-08 06:11 | 0.145 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1479 | 2.32 | 53.215 | 0.29 | 0 | 1.16 | 214.455
1733335 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 06:05 | 2022-06-08 06:27 | 0.36806 | 37 | 4437 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.6181 | 1633.0625 | 1.4722 | 0.73611 | 0 | 0
1733336 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18130/18105 NOLU DM RODOSTO DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 06:05 | 2022-06-08 07:03 | 0.96583 | 0 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.5408 | 0 | 0 | 0 | 0
1733338 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 117474/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 06:37 | 2022-06-08 08:09 | 1.5356 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
1733339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755980/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 06:49 | 2022-06-08 07:11 | 0.37306 | 0 | 6 | 1 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0.37306 | 762.1525 | 0 | 0
1733344 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 07:22 | 2022-06-08 07:23 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.13222 | 6.7717
1733345 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 07:31 | 2022-06-08 09:03 | 1.5333 | 2 | 502 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0667 | 769.7333 | 0 | 3.0667 | 1.5333 | 0
1733314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068674/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 07:32 | 2022-06-08 09:33 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0
1733315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26060/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 07:48 | 2022-06-08 08:48 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0992
1733347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 08:04 | 2022-06-08 08:12 | 0.13528 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.81167 | 39.7717 | 0 | 0 | 0.27056 | 42.0714
1733320 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 08:21 | 2022-06-08 09:49 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.4608 | 1.4608 | 128.5533
1733349 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90494/90494 K TR1/28TokiAltı2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 08:39 | 2022-06-08 09:53 | 1.2336 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
1733350 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 08:48 | 2022-06-08 08:52 | 0.0625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1875 | 8.5625
1733352 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 08:58 | 2022-06-08 08:59 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.13056 | 0.052222 | 5.4833
3017070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 12:52 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1152 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 4454.4
3017075 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407455/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 16:00 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
5007985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24440/A ÇIKIŞI-BARAJ TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 09:01 | 2022-06-08 18:05 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7333
5007986 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847101/15,8 KV AVARIZ GRP KÖYLER ENH.ÇIKIŞ HÜC | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 09:01 | 2022-06-08 14:56 | 5.9167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 47.3333 | 0 | 0 | 0 | 272.1667 | 6277.5833
3017059 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723301/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 09:05 | 2022-06-08 17:04 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10144
11279181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455750/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:26 | 2022-06-08 10:01 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
1733360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377157/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:30 | 2022-06-08 10:26 | 0.92611 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1733367 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502034/Mrç. ALIBEYKOY TR-1 A-N.BEY KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:36 | 2022-06-08 09:55 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35
2046149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439295/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:45 | 2022-06-08 12:07 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1333
1733383 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:52 | 2022-06-08 10:25 | 0.5475 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 1.6425 | 2.7375 | 0 | 0 | 9.3075 | 89.79
1733384 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 09:58 | 2022-06-08 10:16 | 0.29556 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6.7978 | 0 | 10.64 | 0.29556
11279186 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12993716/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:06 | 2022-06-08 10:31 | 0.41667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2046152 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41405/41405 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:10 | 2022-06-08 10:43 | 0.55 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.35 | 0 | 0 | 0 | 0.55
1733368 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431037/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:13 | 2022-06-08 10:54 | 0.67889 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.5867 | 0 | 1.3578 | 0 | 0
1733387 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:34 | 2022-06-08 10:45 | 0.18028 | 0 | 1095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197.4042 | 0 | 0.18028 | 0 | 0
1733370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:38 | 2022-06-08 11:17 | 0.64278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 588 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 1.2856 | 377.9533
1733371 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:52 | 2022-06-08 11:25 | 0.55278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0.55278 | 0 | 0 | 0
1733372 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431037/91295 K Toki TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 10:54 | 2022-06-08 12:11 | 1.28 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 2.56 | 0 | 0
1733393 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878384/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 11:20 | 2022-06-08 12:34 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.815
2046132 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 612192/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 11:36 | 2022-06-08 12:33 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
2046131 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 12:00 | 2022-06-08 12:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
1733396 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 12:29 | 2022-06-08 12:39 | 0.15806 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1585 | 0 | 0 | 0.31611 | 0.15806 | 1.4225 | 250.5181
1733379 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18200/ORMAN İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 12:33 | 2022-06-08 12:50 | 0.28028 | 4 | 6175 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.1211 | 1730.7153 | 0 | 0.28028 | 0 | 0.56056
1733397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 12:39 | 2022-06-08 12:56 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3256
1733380 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408896/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 12:55 | 2022-06-08 13:27 | 0.52611 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
3017077 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842011/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-08 13:01 | 2022-06-08 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
1733402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450356/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 13:25 | 2022-06-08 14:29 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8883
1733400 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 13:26 | 2022-06-08 14:12 | 0.77111 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3133 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0.77111
1733404 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 13:30 | 2022-06-08 15:02 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8972 | 0
1733421 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878892/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-08 14:19 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 55.4583
1733405 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:07 | 2022-06-08 17:10 | 3.0517 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.1033 | 3.0517 | 6.1033 | 238.03
1733427 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412654/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:07 | 2022-06-08 16:52 | 2.7458 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3458 | 0 | 0 | 0 | 0
2046134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437996/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:14 | 2022-06-08 15:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1733429 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721658/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:25 | 2022-06-08 15:25 | 0.99389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0.99389 | 0 | 0 | 0
1733406 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105065/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:28 | 2022-06-08 15:35 | 1.1111 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1733430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450356/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:36 | 2022-06-08 17:31 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8444
1733431 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 415922/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:37 | 2022-06-08 17:08 | 2.5103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
2046146 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885366/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:39 | 2022-06-08 15:11 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
1733432 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 14:40 | 2022-06-08 15:04 | 0.40083 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6033 | 18.8392 | 0 | 0 | 0.80167 | 0
1733413 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 88645/BELEDİYE SU KUYULARI ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 15:51 | 2022-06-08 16:50 | 0.98583 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0
11279200 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-08 16:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.3333 | 177
1733440 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:05 | 2022-06-08 18:30 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3125 | 0 | 0
2046151 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336711/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:09 | 2022-06-08 17:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
1733415 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651950/TR/195 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:12 | 2022-06-08 17:38 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1733441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802708/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:18 | 2022-06-08 16:19 | 0.014167 | 5 | 31 | 0 | 8 | 74 | 12726 | 0.070833 | 0.43917 | 0 | 0.11333 | 1.0483 | 180.285
1733443 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102172/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 16:29 | 2022-06-08 18:18 | 1.8094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
1733419 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 415905/80800-Edr.01TR 43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:13 | 2022-06-08 17:28 | 0.24389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
1733446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33508/DTR5 TÜRKGÜCÜ TR AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:20 | 2022-06-08 22:00 | 4.6747 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6747 | 266.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
1733420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:24 | 2022-06-08 20:13 | 2.8219 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4658 | 335.8114 | 0 | 0 | 0 | 0
1733464 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:41 | 2022-06-08 18:33 | 0.86139 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5842 | 77.525 | 0 | 0 | 0 | 0.86139
1733450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:48 | 2022-06-08 18:17 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 111.9556
1733449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:51 | 2022-06-08 17:51 | 0.0058333 | 10 | 585 | 1 | 3 | 10 | 1259 | 0.058333 | 3.4125 | 0.0058333 | 0.0175 | 0.058333 | 7.3442
1733467 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28244110/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:54 | 2022-06-08 18:56 | 1.0283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1733469 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260564/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 17:58 | 2022-06-08 22:00 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1861 | 0 | 0
1733452 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 18:04 | 2022-06-08 18:55 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 105.3311
1733472 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600183/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 18:30 | 2022-06-08 19:18 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0
1733455 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 18:40 | 2022-06-08 19:27 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 2.3383
1733457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454863/94140 İ TR84 DEVECİ RŞT TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 18:50 | 2022-06-08 21:24 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6639 | 0 | 0
1733473 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 19:00 | 2022-06-08 20:04 | 1.0708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1733458 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454793/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 19:26 | 2022-06-08 20:44 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6833 | 0 | 0
1733475 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 20:00 | 2022-06-08 22:25 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8389 | 0
1733460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 21:28 | 2022-06-08 21:43 | 0.26083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733482 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473846/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-08 21:53 | 2022-06-09 00:35 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2083 | 0 | 0
1733506 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 01:33 | 2022-06-09 01:34 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 1.5167
1733507 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 02:52 | 2022-06-09 02:52 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.64167
11279257 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790600/K-43 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 03:27 | 2022-06-09 03:37 | 0.16667 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1733509 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 03:41 | 2022-06-09 03:42 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 1.7889
1733511 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 04:48 | 2022-06-09 04:49 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 1.4389
1733514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 05:29 | 2022-06-09 06:20 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 149.9167
1733489 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 05:43 | 2022-06-09 06:12 | 0.48694 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0.48694 | 4.8694 | 0 | 4.3825 | 271.2281
1733490 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 06:09 | 2022-06-09 07:42 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 9.29 | 1014.1583
1733517 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 06:21 | 2022-06-09 06:35 | 0.23417 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1478 | 3.7467 | 85.9392 | 0.46833 | 0 | 1.8733 | 346.0983
1733519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 06:24 | 2022-06-09 06:38 | 0.23444 | 5 | 9 | 20 | 1786 | 7 | 231 | 1.1722 | 2.11 | 4.6889 | 418.7178 | 1.6411 | 54.1567
1733492 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 06:54 | 2022-06-09 09:38 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4772 | 0
1733523 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114410/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 07:20 | 2022-06-09 08:00 | 0.66972 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
1733524 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705066/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 07:27 | 2022-06-09 09:03 | 1.5944 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 98.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
1733525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 07:47 | 2022-06-09 07:52 | 0.096111 | 1 | 6 | 14 | 6646 | 25 | 1733 | 0.096111 | 0.57667 | 1.3456 | 638.7544 | 2.4028 | 166.5606
1733526 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:00 | 2022-06-09 08:56 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3333
1733528 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:02 | 2022-06-09 08:03 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0.054444 | 3.43
1733494 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520189/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:04 | 2022-06-09 09:38 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6097
1733529 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412413/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:06 | 2022-06-09 09:02 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792
1733530 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701777/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:14 | 2022-06-09 08:47 | 0.54528 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.6856 | 0 | 1.6358 | 0 | 0
1733531 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14201/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:16 | 2022-06-09 08:34 | 0.30167 | 0 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
1733532 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:25 | 2022-06-09 08:25 | 0.0055556 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0055556 | 0.088889 | 0 | 0 | 0.088889 | 0.072222
1733533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757114/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:29 | 2022-06-09 09:29 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 0
1733496 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:33 | 2022-06-09 08:40 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.11667 | 134.1667
1733535 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852687/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 08:40 | 2022-06-09 09:38 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9
2046138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24445/24445 NO KARABABA TR-2 GENEL BAKIM | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
3017103 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740794/21010 NOLU DM / DM 70 ÇIKIŞI (740794) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 13:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7421 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 29684 | 0 | 4
3017078 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745324/20120 - HEYBELİ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 14:00 | 5 | 1 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0
3017083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 201211/ŞARKÖY DM 1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
3017080 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81910/81910-Edr.03TR-35 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:01 | 2022-06-09 17:20 | 8.3167 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017079 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:02 | 2022-06-09 13:06 | 4.0667 | 2 | 1741 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.1333 | 7080.0667 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
1733541 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:03 | 2022-06-09 09:04 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 1.8278
1733500 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:04 | 2022-06-09 10:19 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 87.675
1733499 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611140/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:08 | 2022-06-09 10:31 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7208
1733544 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:14 | 2022-06-09 09:23 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 107.5492
1733547 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:16 | 2022-06-09 09:42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0
1733561 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 114862/B ÇIKIŞI-PTT ÖNÜ-HASANBEY CAMİ SOK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:17 | 2022-06-09 14:30 | 5.2219 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3017 | 0 | 0
3017082 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83521/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:30 | 2022-06-09 13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
3017060 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24430/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-09 09:31 | 2022-06-09 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
2046139 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 310008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:39 | 2022-06-09 10:52 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
1733549 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85011/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:45 | 2022-06-09 11:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 80.0356 | 0 | 0
1733552 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:50 | 2022-06-09 09:51 | 0.015 | 22 | 898 | 5 | 860 | 9 | 1 | 0.33 | 13.47 | 0.075 | 12.9 | 0.135 | 0.015
1733553 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 09:54 | 2022-06-09 09:58 | 0.074444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6656
1733564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755425/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 10:10 | 2022-06-09 14:33 | 4.38 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 4.38 | 0 | 0
1733554 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 10:24 | 2022-06-09 10:43 | 0.32389 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1733556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435420/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 10:28 | 2022-06-09 12:13 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0189
1733555 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 10:31 | 2022-06-09 11:29 | 0.97444 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.9233 | 645.0822 | 0 | 0.97444 | 0.97444 | 0
2046162 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 725256/26415NOLU TRAFO ÇIKIŞ İBRİBEY YOLU | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:00 | 2022-06-09 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
1733584 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:09 | 2022-06-09 11:23 | 0.22972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0
1733586 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:18 | 2022-06-09 11:25 | 0.11278 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22556 | 7.2178 | 0 | 0
11279279 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201222/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:27 | 2022-06-09 11:34 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
2046140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:31 | 2022-06-09 12:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1733590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:31 | 2022-06-09 11:38 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.10639 | 0.10639 | 24.6822
1733591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:32 | 2022-06-09 11:33 | 0.0097222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1591 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0.22361 | 15.4681
1733592 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 310976/FATİH ATAY TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:33 | 2022-06-09 12:14 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055
1733594 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:38 | 2022-06-09 11:44 | 0.10306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0.82444 | 0
1733595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:38 | 2022-06-09 11:43 | 0.084167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16833 | 0
1733597 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:43 | 2022-06-09 11:45 | 0.034722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0 | 0 | 0
1733570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 11:48 | 2022-06-09 12:28 | 0.66583 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1733573 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112975/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 12:09 | 2022-06-09 13:12 | 1.0486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
1733572 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267948/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 12:10 | 2022-06-09 13:52 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6389 | 0 | 0
2046159 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623109/PINARHİSAR DM4-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 12:30 | 2022-06-09 13:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1733574 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 12:35 | 2022-06-09 14:19 | 1.7294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733575 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112025/15385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 12:44 | 2022-06-09 13:42 | 0.97056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
1733603 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:00 | 2022-06-09 13:31 | 0.50278 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 1.5083 | 0.50278 | 2.0111 | 44.2444
1733577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. B-HARMANLI YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:25 | 2022-06-09 14:37 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95
1733578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk.C-BAKKAL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:31 | 2022-06-09 15:16 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1222
2046184 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41530/41530 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:40 | 2022-06-09 14:41 | 1.0167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1733607 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:50 | 2022-06-09 14:02 | 0.20472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20472 | 11.6692
1733610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881650/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 13:59 | 2022-06-09 14:40 | 0.68222 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 8.1867 | 0 | 0
1733612 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:12 | 2022-06-09 15:56 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4761 | 0 | 0
2046182 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 141960/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH.KOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:15 | 2022-06-09 15:34 | 1.3167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11279304 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771359/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:30 | 2022-06-09 14:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
1733626 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:31 | 2022-06-09 17:01 | 2.5028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0056 | 0 | 0 | 0
1733614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755425/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:35 | 2022-06-09 17:30 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 | 0 | 0
1733627 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502364/Mrç. SUBASI TR-3 A-KAHVELER ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:35 | 2022-06-09 16:01 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478
1733615 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 14:58 | 2022-06-09 15:50 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.175
1733630 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881563/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:15 | 2022-06-09 15:46 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9836 | 0 | 0
1733617 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:20 | 2022-06-09 15:39 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0.32083
11279318 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771359/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:22 | 2022-06-09 15:32 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
11279314 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332492/44740 SEFAALAN TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:26 | 2022-06-09 15:46 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1733618 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:34 | 2022-06-09 15:38 | 0.067222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1342 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 90.2122
1733631 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:35 | 2022-06-09 18:04 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9761 | 0
1733619 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31002/Ç.TM(A)->(31002)AYMAR ESKİ ŞALT[F20] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:44 | 2022-06-09 16:43 | 0.97833 | 17 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6317 | 1189.6533 | 0 | 0 | 0 | 0.97833
1733633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70961/TR/192 DM04 RMU ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:52 | 2022-06-09 16:56 | 1.0717 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1433 | 641.9283 | 0 | 0 | 0 | 1.0717
1733634 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:55 | 2022-06-09 17:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8094
1733635 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108601/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 15:58 | 2022-06-09 22:30 | 6.5269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6886 | 0 | 0 | 0 | 0
1733642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:03 | 2022-06-09 16:07 | 0.071389 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.21417 | 47.2594 | 0 | 0.071389 | 0.071389 | 0
1733648 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 81340/81340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:04 | 2022-06-09 18:47 | 2.7239 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1733650 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409877/80710-Edr.01TR 33A TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:11 | 2022-06-09 18:12 | 2.0217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1517 | 0 | 0 | 0 | 0
1733644 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:21 | 2022-06-09 16:30 | 0.1575 | 2 | 6 | 23 | 2219 | 31 | 1479 | 0.315 | 0.945 | 3.6225 | 349.4925 | 4.8825 | 232.9425
1733948 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:25 | 2022-06-09 16:41 | 0.2725 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1953 | 0.2725 | 3.27 | 1.09 | 0 | 6.54 | 532.1925
1733646 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:26 | 2022-06-09 16:26 | 0.011111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 931 | 0.011111 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.22222 | 10.3444
1733647 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:26 | 2022-06-09 16:42 | 0.26833 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1952 | 0.26833 | 3.22 | 1.0733 | 0 | 6.44 | 523.7867
1733649 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:27 | 2022-06-09 16:53 | 0.42917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.0042 | 0
1733654 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:37 | 2022-06-09 16:51 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23167 | 16.2167
1733657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 376884/DM7/TR4 Y.SAN ->376884 BOX AG ÇIKIŞ - A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:38 | 2022-06-09 19:54 | 3.2647 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1733658 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:40 | 2022-06-09 17:22 | 0.70694 | 14 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 181.6847 | 0 | 0 | 0 | 0
1733656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:44 | 2022-06-09 16:44 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 11.6933
1733659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/143 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:45 | 2022-06-09 16:51 | 0.10028 | 8 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80222 | 11.7325 | 0 | 0 | 0.10028 | 0
1733661 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889923/F7 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:50 | 2022-06-09 23:14 | 6.4039 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 405 | 0 | 70.4428 | 0 | 0 | 12.8078 | 2593.575
1733663 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 16:59 | 2022-06-09 18:14 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 261.8583
2046189 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52101/52101 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:01 | 2022-06-09 18:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
1733664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:04 | 2022-06-09 17:05 | 0.019167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1116 | 0 | 0.019167 | 0 | 0 | 0.23 | 21.39
1733682 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83350/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:06 | 2022-06-09 18:15 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 70.2686
1733668 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:08 | 2022-06-09 17:15 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 32.4167
1733672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896521/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:19 | 2022-06-09 19:27 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1386 | 0
1733671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577375/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:21 | 2022-06-09 18:18 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4347
1733674 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:21 | 2022-06-09 18:05 | 0.74167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.1917 | 0
1733673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:25 | 2022-06-09 17:28 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3322 | 0 | 0
1733678 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:34 | 2022-06-09 21:06 | 3.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 1638.4356
1733685 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:34 | 2022-06-09 18:36 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 72.8583
1733677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889682/RECLOSER, TOPÇULAR-AKINCILAR-ÇÖVENLİ ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:36 | 2022-06-09 21:08 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8261 | 0 | 0
1733679 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:36 | 2022-06-09 18:35 | 0.97722 | 0 | 5 | 7 | 1436 | 16 | 2021 | 0 | 4.8861 | 6.8406 | 1403.2911 | 15.6356 | 1974.9661
1733680 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:41 | 2022-06-09 17:43 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8047 | 0 | 0.050556
1733702 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:48 | 2022-06-09 19:46 | 1.9614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 7.8456 | 0 | 0 | 5.8842 | 268.7103
11279278 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202206/C ÇIKIŞI HOŞKÖY BOX | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:55 | 2022-06-09 18:01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
1733687 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 17:58 | 2022-06-09 20:13 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 132.455
1733928 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 18:17 | 2022-06-09 18:47 | 0.495 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1953 | 0.495 | 5.94 | 1.98 | 0 | 11.88 | 966.735
1733712 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44000/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 18:33 | 2022-06-09 22:53 | 4.3292 | 1 | 0 | 10 | 453 | 6 | 708 | 4.3292 | 0 | 43.2917 | 1961.1125 | 25.975 | 3065.05
1733714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 18:44 | 2022-06-09 19:09 | 0.41444 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 575 | 0.41444 | 0 | 0 | 1.2433 | 0.82889 | 238.3056
2046185 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52061/52061 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:01 | 2022-06-09 19:56 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9167
1733718 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611630/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:06 | 2022-06-09 19:49 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0
1733720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 658697/73110 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:08 | 2022-06-09 22:44 | 3.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5717
1733719 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:08 | 2022-06-09 19:09 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 | 3.78
1733723 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:15 | 2022-06-09 23:20 | 4.0856 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
1733700 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 310097/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:16 | 2022-06-09 20:15 | 0.98861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
1733929 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:18 | 2022-06-09 19:44 | 0.43917 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1953 | 0.43917 | 5.27 | 1.7567 | 0 | 10.54 | 857.6925
1733726 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896499/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:42 | 2022-06-09 21:46 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.4533
1733741 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891511/TR/117 DM ENH ÇIKIŞI_RING | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:43 | 2022-06-09 20:20 | 0.61694 | 4 | 355 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.4678 | 219.0153 | 0 | 0.61694 | 0.61694 | 0
1733728 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723810/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:48 | 2022-06-09 20:46 | 0.96111 | 17 | 470 | 3 | 1 | 17 | 2651 | 16.3389 | 451.7222 | 2.8833 | 0.96111 | 16.3389 | 2547.9056
1733742 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 19:54 | 2022-06-10 01:01 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1247 | 5.1247
1733732 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:06 | 2022-06-09 20:11 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 13.6319
1733743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654742/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:08 | 2022-06-09 22:58 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0831
1733734 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:14 | 2022-06-09 21:25 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.255
1733735 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 103115/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:15 | 2022-06-09 20:41 | 0.44222 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
1733744 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:18 | 2022-06-09 21:00 | 0.70111 | 0 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575.4511 | 0 | 0 | 0 | 0
1733745 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334779/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:19 | 2022-06-09 21:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
1733737 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:24 | 2022-06-09 21:01 | 0.62389 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 6.2389 | 0 | 0.62389 | 0 | 543.4072
1733738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817129/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 20:28 | 2022-06-09 21:51 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7917
1733765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785322/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (785322) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 21:07 | 2022-06-09 23:48 | 2.6756 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1733766 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377188/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(377188)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 21:13 | 2022-06-09 21:45 | 0.53 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1733767 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 21:14 | 2022-06-10 00:08 | 2.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 159.1792
1733725 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621524/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 21:31 | 2022-06-09 22:41 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3167
1733771 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 21:51 | 2022-06-09 22:42 | 0.84667 | 0 | 0 | 6 | 1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.08 | 1319.1067 | 0 | 0.84667
1733756 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PAŞAKÖY DM>>(789431)AT ÇİFT/BESTAR HAYV. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-09 23:39 | 2022-06-10 01:25 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0
1733777 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 00:56 | 2022-06-10 01:09 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 15.6633
11279360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432117/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 01:15 | 2022-06-10 02:24 | 1.1456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
1733780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 01:53 | 2022-06-10 01:53 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 2.8617
1733781 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 02:29 | 2022-06-10 03:19 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.225
1733759 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81330/K-45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 03:30 | 2022-06-10 03:35 | 0.083333 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1733783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 05:18 | 2022-06-10 06:03 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0
1733787 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755480/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 05:40 | 2022-06-10 06:31 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9108 | 0 | 0
1733786 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 05:44 | 2022-06-10 05:52 | 0.12472 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1478 | 1.9956 | 45.7731 | 0.24944 | 0 | 0.99778 | 184.3394
1733790 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831100/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:11 | 2022-06-10 07:30 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0
1733789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:12 | 2022-06-10 06:15 | 0.050278 | 6 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.30167 | 206.8931 | 0 | 0 | 0 | 0.30167
1733794 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:41 | 2022-06-10 06:46 | 0.085556 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1733760 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:41 | 2022-06-10 07:08 | 0.45333 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 106.5333 | 0.45333 | 0
1733796 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855236/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:44 | 2022-06-10 06:52 | 0.13083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 0.91583
1733795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:47 | 2022-06-10 06:50 | 0.0525 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0525 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0.6825
1733801 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA GRUP ÇIKIŞ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 06:54 | 2022-06-10 09:30 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 37 | 4 | 108 | 0 | 0 | 10.4 | 96.2 | 10.4 | 280.8
1733797 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:01 | 2022-06-10 07:04 | 0.061944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.061944 | 0 | 0.12389 | 0
1733798 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:02 | 2022-06-10 07:58 | 0.94333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 932 | 0.94333 | 0 | 2.83 | 0 | 18.8667 | 879.1867
1733802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:02 | 2022-06-10 08:13 | 1.1911 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1953 | 1.1911 | 14.2933 | 4.7644 | 0 | 28.5867 | 2326.24
1733799 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:22 | 2022-06-10 07:44 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0511
1733800 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:30 | 2022-06-10 07:52 | 0.365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 232.505
1733821 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:40 | 2022-06-10 07:44 | 0.063056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25222 | 0
1733824 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733517/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:46 | 2022-06-10 09:01 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2125 | 0 | 0
1733822 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:47 | 2022-06-10 07:51 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0.073611 | 25.2486
1733825 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:52 | 2022-06-10 09:46 | 1.8925 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 524.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1733826 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 07:55 | 2022-06-10 17:28 | 9.5514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19.1028 | 0 | 993.3444
1733827 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:04 | 2022-06-10 08:05 | 0.015 | 4 | 7 | 14 | 1690 | 7 | 231 | 0.06 | 0.105 | 0.21 | 25.35 | 0.105 | 3.465
1733829 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23421/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:08 | 2022-06-10 08:31 | 0.39056 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 62.0983 | 0 | 0
1733832 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659560/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:16 | 2022-06-10 10:51 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1767 | 0 | 0
1733834 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:16 | 2022-06-10 10:07 | 1.8481 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733840 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889982/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:51 | 2022-06-10 12:17 | 3.4378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 37.8156 | 0 | 0 | 3.4378 | 1392.3
1733839 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:51 | 2022-06-10 09:11 | 0.34056 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.68111 | 25.8822 | 0 | 0 | 0 | 2.7244
1733837 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 08:52 | 2022-06-10 09:09 | 0.28 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.28 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1.96
3017081 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311091/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 13:16 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
5007979 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24250/24250 NOLU TEMREZ TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:02 | 2022-06-10 11:23 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.7
1733844 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 09:04 | 2022-06-10 10:26 | 1.3714 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 923 | 1.3714 | 2.7428 | 0 | 0 | 9.5997 | 1265.7919
3017105 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:06 | 2022-06-10 12:55 | 3.8167 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1733846 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 413555/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 09:12 | 2022-06-10 13:41 | 4.4867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1733843 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 09:13 | 2022-06-10 09:14 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16972 | 4.5825
3017108 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83320/KAYAPA KÖYÜ (83320 NOLU DTT)ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:15 | 2022-06-10 09:47 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 50.6667
1733847 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881881/BEĞENDİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 09:22 | 2022-06-10 10:18 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 3.7578 | 144.6744
3017106 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/ÇINARALTI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:29 | 2022-06-10 17:29 | 8 | 0 | 13 | 10 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 104 | 80 | 24856 | 0 | 0
5007987 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840158/85055-Hvs.TR-10 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:34 | 2022-06-10 12:50 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
3017107 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80001/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 09:55 | 2022-06-10 12:50 | 2.9167 | 14 | 2885 | 0 | 4 | 2 | 6 | 40.8333 | 8414.5833 | 0 | 11.6667 | 5.8333 | 17.5
2046192 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26375/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 12:13 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 328.0667
3017085 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84024/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 10:01 | 2022-06-10 10:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3333
1733859 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:10 | 2022-06-10 11:19 | 1.1558 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 831100/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:10 | 2022-06-10 11:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1733814 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 660947/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:25 | 2022-06-10 15:56 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0978 | 0 | 0
1733816 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899034/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:38 | 2022-06-10 12:23 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0233 | 0
1733817 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722095/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 10:43 | 2022-06-10 11:26 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72306
1733819 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:00 | 2022-06-10 13:03 | 2.0556 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 69.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1733869 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:06 | 2022-06-10 19:18 | 8.1958 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 984 | 40.9792 | 40.9792 | 0 | 0 | 417.9875 | 8064.7
1733870 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:07 | 2022-06-10 11:07 | 0.0063889 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0.29389 | 6.7786
1733876 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:18 | 2022-06-10 11:19 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.062222 | 3.92
2046183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480243/Uzk. C-TR-4 TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:20 | 2022-06-10 12:15 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
1733877 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:23 | 2022-06-10 11:32 | 0.15667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1591 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 249.2567
3017110 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 11:31 | 2022-06-10 12:26 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 115.5
1733879 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865425/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:39 | 2022-06-10 12:42 | 1.0506 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
1733901 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:52 | 2022-06-10 12:05 | 0.21639 | 3 | 159 | 10 | 1306 | 16 | 1919 | 0.64917 | 34.4058 | 2.1639 | 282.6039 | 3.4622 | 415.2503
1733902 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 11:52 | 2022-06-10 11:56 | 0.058889 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 3.7689 | 0 | 0
2046193 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762608/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:04 | 2022-06-10 14:04 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
1733887 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799877/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:13 | 2022-06-10 13:59 | 1.76 | 3 | 159 | 10 | 1305 | 8 | 1216 | 5.28 | 279.84 | 17.6 | 2296.8 | 14.08 | 2140.16
1733904 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:15 | 2022-06-10 12:16 | 0.023889 | 17 | 281 | 14 | 568 | 66 | 3802 | 0.40611 | 6.7128 | 0.33444 | 13.5689 | 1.5767 | 90.8256
1733905 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745914/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:17 | 2022-06-10 12:28 | 0.18083 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1733906 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702636/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:17 | 2022-06-10 12:22 | 0.076111 | 7 | 1504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53278 | 114.4711 | 0 | 0.076111 | 0 | 0
1733889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93360/93360 NOLU BEĞENDİK TOKİ TR 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:27 | 2022-06-10 13:41 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 555.8575 | 0 | 50.5325
3017109 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | DM | 850647/DOMBAY KÖYÜ DAĞITIM MERKEZİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-10 12:31 | 2022-06-10 13:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1733908 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:37 | 2022-06-10 14:40 | 2.0522 | 24 | 263 | 0 | 0 | 7 | 304 | 49.2533 | 539.7344 | 0 | 0 | 14.3656 | 623.8756
1733909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889982/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:37 | 2022-06-10 13:20 | 0.72028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 7.9231 | 0 | 0 | 0.72028 | 291.7125
1733915 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:42 | 2022-06-10 12:43 | 0.013056 | 22 | 898 | 5 | 860 | 9 | 1 | 0.28722 | 11.7239 | 0.065278 | 11.2278 | 0.1175 | 0.013056
1733919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431975/90836 K TR1/58 Renk Nal TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:46 | 2022-06-10 14:32 | 1.7739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1733892 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898079/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:50 | 2022-06-10 13:39 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0
1733921 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734224/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 12:55 | 2022-06-10 13:36 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0
1733923 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267850/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:02 | 2022-06-10 18:19 | 5.2806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6472 | 0 | 0
1733924 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127979/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:06 | 2022-06-10 16:51 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
1733925 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:11 | 2022-06-10 15:47 | 2.5994 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7983 | 88.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
11279412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473264/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:30 | 2022-06-10 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1733932 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857057/CT FABRİKA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:36 | 2022-06-10 14:54 | 1.2989 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 0
1733931 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-10 13:39 | 0.017778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1084 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 19.2711
1733933 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-10 13:51 | 0.20944 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 2.0944 | 0
1733934 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-10 13:52 | 0.22528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.90111 | 0 | 1.8022 | 0
1733937 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1088927/18790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:40 | 2022-06-10 15:43 | 2.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1733938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894650/TR/199 (EML YANI) DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:45 | 2022-06-10 14:24 | 0.64889 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1733945 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268455/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:53 | 2022-06-10 18:25 | 4.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1733952 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:56 | 2022-06-10 17:55 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 | 226.7808
1733943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:56 | 2022-06-10 14:01 | 0.075556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 2.1156 | 0
1733900 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 658697/73110 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 13:59 | 2022-06-10 20:16 | 6.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69
1733962 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707626/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:02 | 2022-06-10 14:45 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 205.0417
1733954 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 704919/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:17 | 2022-06-10 19:16 | 4.9778 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1733953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:18 | 2022-06-10 14:58 | 0.66722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 9.3411 | 0
1733955 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657183/74221 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:20 | 2022-06-10 17:04 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0667
1733958 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:34 | 2022-06-10 14:35 | 0.0058333 | 53 | 2056 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.30917 | 11.9933 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0.0058333
1733984 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105279/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:46 | 2022-06-10 15:01 | 0.25417 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1733964 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70490/70490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:48 | 2022-06-10 16:41 | 1.8781 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
1733983 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:49 | 2022-06-10 14:53 | 0.062778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733985 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878469/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:51 | 2022-06-10 18:00 | 3.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1456 | 185.5878
1733987 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79184/KÖKNAR KAĞIT KARTON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 14:55 | 2022-06-10 15:43 | 0.79694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0 | 0
1733991 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702396/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 15:09 | 2022-06-10 16:26 | 1.2894 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321.0717 | 0 | 1.2894 | 0 | 0
1733990 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 415311/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 16:34 | 1.4036 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
1733969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5502417/TR/02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 15:30 | 2022-06-10 18:07 | 2.6192 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1734001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656946/TR/194 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:01 | 2022-06-10 17:09 | 1.1328 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1733973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362471/DM3/28 (362471) SEYİS SK AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:05 | 2022-06-10 17:22 | 1.2911 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1733974 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:11 | 2022-06-10 19:49 | 3.6306 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.7833 | 0 | 0 | 0 | 18.1528 | 0
1734006 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:27 | 2022-06-10 18:34 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 2.1194 | 2.1194
2046169 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:45 | 2022-06-10 17:45 | 1 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
1734009 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 16:54 | 2022-06-10 17:02 | 0.14222 | 53 | 2056 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.5378 | 292.4089 | 0.42667 | 0.42667 | 0 | 0.14222
1734011 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781477/DTR1/61-1 NUSRT->>(781477)AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:03 | 2022-06-10 18:01 | 0.97278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1734012 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71030/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI (RING) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:13 | 2022-06-10 20:52 | 3.6431 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 360.6625 | 0 | 0 | 0 | 29.1444
1733979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819966/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:13 | 2022-06-10 18:16 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9756 | 0 | 0
1733980 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791108/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:16 | 2022-06-10 19:05 | 1.8183 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2733 | 85.4617 | 0 | 0 | 3.6367 | 0
1734021 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:21 | 2022-06-10 17:58 | 0.61917 | 0 | 0 | 10 | 3259 | 11 | 483 | 0 | 0 | 6.1917 | 2017.8642 | 6.8108 | 299.0575
1734015 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851352/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:25 | 2022-06-10 19:03 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0
1734016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:26 | 2022-06-10 18:36 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 264.7333
1734019 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:46 | 2022-06-10 19:55 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.415 | 0 | 0
11279436 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740791/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:50 | 2022-06-10 18:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
1734042 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797930/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:51 | 2022-06-10 19:48 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7144
1734024 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624183/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:52 | 2022-06-10 18:27 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7233 | 0 | 0.57833
1734020 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:53 | 2022-06-10 17:53 | 0.0063889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0.115 | 6.6956
1734041 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 17:53 | 2022-06-10 17:56 | 0.051389 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 3.2889 | 0 | 0
11279447 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762218/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:07 | 2022-06-10 19:07 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
1734027 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069275/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:23 | 2022-06-10 18:43 | 0.33667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 0
1734029 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:40 | 2022-06-10 19:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 18.6667 | 638
1734030 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794507/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:41 | 2022-06-10 19:40 | 0.97556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
1734052 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:41 | 2022-06-10 18:42 | 0.01 | 1 | 0 | 5 | 292 | 6 | 706 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.92 | 0.06 | 7.06
1734053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 18:46 | 2022-06-10 19:45 | 0.98083 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
1734034 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111629/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:05 | 2022-06-10 20:59 | 1.8947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1734055 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304389/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:08 | 2022-06-10 20:48 | 1.6697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1734056 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:11 | 2022-06-10 21:09 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9233 | 244.8311
1734057 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:11 | 2022-06-10 19:27 | 0.26972 | 21 | 719 | 7 | 1 | 17 | 2651 | 5.6642 | 193.9303 | 1.8881 | 0.26972 | 4.5853 | 715.0336
1734058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:21 | 2022-06-10 20:27 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7372 | 334.8992
1734060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:21 | 2022-06-10 20:13 | 0.86083 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2150 | 1.7217 | 0 | 0.86083 | 0 | 22.3817 | 1850.7917
1734061 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 862276/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:24 | 2022-06-10 20:20 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | 0
1734065 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:37 | 2022-06-10 20:21 | 0.73861 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 303 | 7.3861 | 0 | 0 | 0 | 23.6356 | 223.7992
1734066 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:41 | 2022-06-10 20:10 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 2.375 | 123.025
1734039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 802634/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 19:46 | 2022-06-11 00:25 | 4.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 4.6419 | 0 | 0 | 0 | 1058.3633
1734040 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112857/15365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:04 | 2022-06-10 21:58 | 1.8958 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1734069 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:05 | 2022-06-10 20:36 | 0.5125 | 1 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5125 | 1328.9125 | 0 | 0 | 0 | 1.025
1734081 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:11 | 2022-06-10 20:34 | 0.38833 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2117 | 0 | 0
1734082 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733525/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:14 | 2022-06-10 21:07 | 0.89111 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 1.7822 | 5.3467 | 0 | 0 | 0
1733884 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84039/84039 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:20 | 2022-06-10 20:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333
1734071 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94120/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:24 | 2022-06-10 20:48 | 0.40111 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.0056 | 8.4233 | 2.4067 | 0.40111
11279471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:29 | 2022-06-10 21:03 | 0.56667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1734072 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:30 | 2022-06-10 20:31 | 0.022222 | 0 | 0 | 39 | 1266 | 64 | 778 | 0 | 0 | 0.86667 | 28.1333 | 1.4222 | 17.2889
1734073 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85069/85069NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:38 | 2022-06-10 22:12 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6717
1734074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:41 | 2022-06-10 21:31 | 0.84139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 768 | 3.3656 | 0 | 0 | 0 | 9.2553 | 646.1867
1734075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:42 | 2022-06-10 22:20 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6592
1734076 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:48 | 2022-06-10 20:50 | 0.030278 | 17 | 778 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.51472 | 23.5561 | 0 | 0.060556 | 0.15139 | 9.3558
1734077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:56 | 2022-06-10 20:58 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 25.215
1734087 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:57 | 2022-06-11 04:04 | 7.1197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14.2394 | 0 | 740.4511
1734079 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144135/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 20:59 | 2022-06-10 21:54 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1311
1734088 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:00 | 2022-06-10 21:21 | 0.34556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2718 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 939.22
1734080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813199/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:08 | 2022-06-11 01:03 | 3.9103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7308 | 0 | 0
1734102 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101532/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:15 | 2022-06-10 22:35 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0
1734092 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:15 | 2022-06-10 21:51 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6356 | 370.3667
1734103 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840341/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:21 | 2022-06-10 21:23 | 0.03 | 0 | 13 | 2 | 2380 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | 0.06 | 71.4 | 0 | 0.09
1734108 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:27 | 2022-06-10 22:44 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9483
1734097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800925/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:36 | 2022-06-10 22:35 | 0.98778 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1734113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:44 | 2022-06-10 21:45 | 0.0052778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0052778 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.084444 | 0.068611
1734114 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 21:46 | 2022-06-10 21:48 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 9.9156
1734119 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 22:16 | 2022-06-10 23:33 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 270.8417
1734122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 22:56 | 2022-06-10 22:57 | 0.015833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1116 | 0 | 0.015833 | 0 | 0 | 0.19 | 17.67
13049676 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407285/81400 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 23:01 | 2022-06-10 23:06 | 0.083333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1734124 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818403/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 23:10 | 2022-06-11 00:08 | 0.96139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.8456 | 0 | 15.3822 | 0
1734125 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 23:11 | 2022-06-11 00:08 | 0.95278 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.9611 | 0 | 13.3389 | 0
1734146 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-10 23:38 | 2022-06-11 00:01 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 0
1734129 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18780/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 00:15 | 2022-06-11 01:47 | 1.5339 | 1 | 1248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.5339 | 1914.2933 | 0 | 21.4744 | 0 | 0
1734130 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 01:02 | 2022-06-11 01:44 | 0.69861 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 | 0
1734131 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785121/DM1/5>>(785121) AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 01:05 | 2022-06-11 01:28 | 0.38278 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1734132 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 03:02 | 2022-06-11 03:26 | 0.39333 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 274.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1734134 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 04:23 | 2022-06-11 05:12 | 0.82694 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 933 | 0.82694 | 0 | 2.4808 | 0 | 16.5389 | 771.5392
1734135 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 04:23 | 2022-06-11 05:13 | 0.84417 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1954 | 0.84417 | 10.13 | 3.3767 | 0 | 20.26 | 1649.5017
1734136 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 5549221/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 04:51 | 2022-06-11 08:17 | 3.4333 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 89 | 0 | 0 | 13.7333 | 61.8 | 13.7333 | 305.5667
1734137 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 05:01 | 2022-06-11 05:29 | 0.45472 | 0 | 5 | 7 | 1436 | 16 | 2022 | 0 | 2.2736 | 3.1831 | 652.9811 | 7.2756 | 919.4483
1734139 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 05:41 | 2022-06-11 05:44 | 0.0475 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.1425 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.8075 | 7.79
1734161 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 05:47 | 2022-06-11 07:40 | 1.8978 | 4 | 459 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5911 | 871.08 | 0 | 1.8978 | 1.8978 | 0
1734163 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 05:57 | 2022-06-11 06:50 | 0.89111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0
1734153 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:05 | 2022-06-11 06:38 | 0.55833 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1734151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783844/DTR2/19-3 HVZLR->>(783844)AG ŞLR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:06 | 2022-06-11 07:02 | 0.93222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
1734152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:15 | 2022-06-11 07:17 | 1.0408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2858 | 0 | 0 | 1.0408 | 0
1734165 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:21 | 2022-06-11 06:22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1
1734166 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 ->>(779340) YALÇIN MAKİNA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:27 | 2022-06-11 07:20 | 0.87389 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6128 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
1734169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:29 | 2022-06-11 06:39 | 0.17417 | 3 | 50 | 38 | 1589 | 110 | 3648 | 0.5225 | 8.7083 | 6.6183 | 276.7508 | 19.1583 | 635.36
1734170 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863456/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:36 | 2022-06-11 06:40 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3022
1734172 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:44 | 2022-06-11 06:56 | 0.20444 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 0.20444 | 288.4711 | 0 | 0
1734174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 06:57 | 2022-06-11 07:29 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.52806 | 0 | 0 | 3.1683 | 62.3106
1734176 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:00 | 2022-06-11 08:13 | 1.2147 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 47.3742 | 0 | 0
1734156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899411/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:12 | 2022-06-11 09:45 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5528 | 0
1734178 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709301/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:15 | 2022-06-11 08:16 | 1.0219 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
1734179 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:18 | 2022-06-11 07:24 | 0.10917 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.21833 | 0.3275 | 63.4258 | 0.10917 | 0.3275
1734181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:19 | 2022-06-11 07:38 | 0.31194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0
1734182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:19 | 2022-06-11 07:39 | 0.3225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 11.61
1734183 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:21 | 2022-06-11 07:37 | 0.25306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1734187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/143 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:40 | 2022-06-11 08:15 | 0.58917 | 8 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7133 | 68.9325 | 0 | 0 | 0.58917 | 0
1734190 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79002/DEVLET HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:40 | 2022-06-11 08:16 | 0.59306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802327/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:41 | 2022-06-11 09:40 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6233
1734157 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856928/ARSAY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:49 | 2022-06-11 09:46 | 1.95 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27.3 | 0 | 1.95 | 1.95 | 13.65 | 0
1734193 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:49 | 2022-06-11 08:54 | 1.0833 | 5 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.4167 | 57.4167 | 0 | 0 | 6.5 | 0
1734194 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 07:49 | 2022-06-11 07:56 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 35
1734199 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:01 | 2022-06-11 11:30 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9233 | 1046.1667
1734200 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733547/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:11 | 2022-06-11 11:50 | 3.6467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6467 | 3.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
1734201 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:26 | 2022-06-11 08:29 | 0.054722 | 6 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32833 | 35.5694 | 0 | 0.054722 | 0 | 0
1734221 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701926/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:30 | 2022-06-11 09:10 | 0.66917 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1734222 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701925/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:30 | 2022-06-11 08:57 | 0.44306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
1734207 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704567/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:32 | 2022-06-11 09:34 | 1.0294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734206 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23421/23421 NOLU YUVAKENT DM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:33 | 2022-06-11 09:22 | 0.81861 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 130.1592 | 0 | 0
1734204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:34 | 2022-06-11 08:35 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 2.7775
1734205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:35 | 2022-06-11 10:00 | 1.4167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1734208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709467/HABAŞ DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:39 | 2022-06-11 11:32 | 2.8761 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3806 | 0 | 0 | 0
1734223 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706639/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:42 | 2022-06-11 09:27 | 0.75083 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1734214 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704975/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:43 | 2022-06-11 10:09 | 1.4328 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
1734211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:50 | 2022-06-11 13:12 | 4.3681 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.8403 | 0 | 148.5139 | 0
1734212 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610349/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 08:51 | 2022-06-11 13:08 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4167
3017112 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 82130/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 09:00 | 2022-06-11 16:45 | 7.75 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3017104 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 09:01 | 2022-06-11 12:35 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
5007980 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730715/TR-24-26 LEYLEKÇEŞME ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 09:04 | 2022-06-11 10:13 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.65 | 0 | 0
1734215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:05 | 2022-06-11 09:29 | 0.39694 | 0 | 11 | 18 | 1739 | 18 | 2474 | 0 | 4.3664 | 7.145 | 690.2864 | 7.145 | 982.0406
1734225 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:06 | 2022-06-11 14:53 | 5.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5817 | 0
1734226 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881386/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:20 | 2022-06-11 12:20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 89 | 0 | 0 | 12 | 54 | 12 | 267
1734227 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:21 | 2022-06-11 11:59 | 2.6294 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1954 | 2.6294 | 31.5533 | 10.5178 | 0 | 63.1067 | 5137.9344
1734219 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:23 | 2022-06-11 09:49 | 0.44111 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 8.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
1734218 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15475/KENDİ TRAFOSU | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:24 | 2022-06-11 10:28 | 1.0603 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
3017088 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 09:30 | 2022-06-11 17:05 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.6667 | 0 | 0
1734230 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:36 | 2022-06-11 10:23 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6044
1734186 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:45 | 2022-06-11 10:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 155.1667
1734232 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333934/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:49 | 2022-06-11 10:25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
2046176 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533225/Uzk. A-AKŞEMSETTİN SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:50 | 2022-06-11 10:00 | 0.16667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1734245 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 09:52 | 2022-06-11 10:02 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15
1734246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 10:03 | 2022-06-11 10:36 | 0.55222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 7.7311 | 163.4578
1734234 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765497/PNR 41417 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 10:11 | 2022-06-11 12:50 | 2.6428 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
5007988 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 10:15 | 2022-06-11 11:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 84.75
2046198 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 10:21 | 2022-06-11 10:29 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8667
1734252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 10:42 | 2022-06-11 10:49 | 0.11306 | 3 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33917 | 112.4903 | 0 | 0 | 0 | 0
1734253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/42016 NOLU DM / TR 4 ÇIKIŞI (42020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 10:42 | 2022-06-11 11:54 | 1.1978 | 0 | 1858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2225.4711 | 0 | 2.3956 | 0 | 0
2046174 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859185/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 11:14 | 2022-06-11 11:24 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
5008001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24360/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 11:16 | 2022-06-11 11:42 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1734259 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 11:40 | 2022-06-11 11:40 | 0.0094444 | 5 | 99 | 7 | 0 | 4 | 1080 | 0.047222 | 0.935 | 0.066111 | 0 | 0.037778 | 10.2
1734260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 11:45 | 2022-06-11 12:01 | 0.27417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0.54833
5007989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24365/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 12:07 | 2022-06-11 12:26 | 0.31667 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
1734239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435240/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:11 | 2022-06-11 14:04 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0225
1734272 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079597/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:21 | 2022-06-11 15:37 | 3.2597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
1734271 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550935/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:21 | 2022-06-11 15:03 | 2.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 137.53
1734273 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:25 | 2022-06-11 16:27 | 4.0356 | 12 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4267 | 1525.44 | 4.0356 | 0 | 0 | 0
1734276 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:32 | 2022-06-11 13:16 | 0.73028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 17.5267 | 0 | 26.29 | 0.73028
1734284 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:34 | 2022-06-11 15:08 | 2.5711 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9978 | 0 | 0 | 0
1734278 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:43 | 2022-06-11 12:46 | 0.045833 | 5 | 7 | 15 | 1690 | 7 | 231 | 0.22917 | 0.32083 | 0.6875 | 77.4583 | 0.32083 | 10.5875
1734279 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 12:45 | 2022-06-11 12:59 | 0.24639 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 75.6414 | 0 | 0 | 0 | 0
11279496 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204501/21025 A ÇIKIŞ TR 25 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:01 | 2022-06-11 13:11 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
1734280 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:02 | 2022-06-11 13:07 | 0.095833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.47917 | 0 | 1.725 | 45.2333
5007990 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731670/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 13:06 | 2022-06-11 14:11 | 1.0833 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 252.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 1.0833
1734304 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:12 | 2022-06-11 13:34 | 0.36111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0 | 0
1734309 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:14 | 2022-06-11 13:42 | 0.47083 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.47083 | 89.9292 | 0 | 0 | 0 | 1.8833
1734305 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:14 | 2022-06-11 13:17 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0
1734306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784404/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:14 | 2022-06-11 13:18 | 0.056389 | 15 | 506 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.84583 | 28.5328 | 0 | 0 | 0.39472 | 0
1734314 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21042/21041 NOLU DM / DM 1/9 ÇIKIŞI (21042) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:40 | 2022-06-11 14:11 | 0.50861 | 0 | 3 | 1 | 6887 | 0 | 28 | 0 | 1.5258 | 0.50861 | 3502.8047 | 0 | 14.2411
1734322 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:46 | 2022-06-11 14:29 | 0.71167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0
1734319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377611/DTR3/18-1 ->> (377611) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:48 | 2022-06-11 16:36 | 2.7942 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1734293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 13:50 | 2022-06-11 15:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667
2046200 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 704975/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:01 | 2022-06-11 14:50 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1734296 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:10 | 2022-06-11 14:32 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.3625 | 126.875
1734297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262902/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:11 | 2022-06-11 17:38 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9033 | 0 | 0
1734327 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:12 | 2022-06-11 14:16 | 0.063056 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 924 | 0.37833 | 0.63056 | 0 | 0.063056 | 0.88278 | 58.2633
1734333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435240/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:12 | 2022-06-11 15:30 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98
1734330 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862171/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:17 | 2022-06-11 14:27 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7042
1734299 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452639/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:23 | 2022-06-11 21:40 | 7.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2828
1734300 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704975/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:29 | 2022-06-11 15:36 | 1.1231 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
1734335 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:32 | 2022-06-11 14:32 | 0.0052778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0052778 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.084444 | 0.068611
1734337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:36 | 2022-06-11 14:37 | 0.0097222 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0097222 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.12639
1734338 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:36 | 2022-06-11 14:48 | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4022
2046201 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:38 | 2022-06-11 14:47 | 0.15 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1734339 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:39 | 2022-06-11 14:41 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.575
1734340 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:40 | 2022-06-11 14:48 | 0.12806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 4.61 | 0.12806
1734352 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805324/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 14:52 | 2022-06-11 15:31 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65472 | 119.8142
1734363 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21495/ÇENGELLİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:03 | 2022-06-11 16:08 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6556
1734357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815915/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:08 | 2022-06-11 20:36 | 5.4653 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 290 | 0 | 0 | 16.3958 | 10.9306 | 27.3264 | 1584.9306
1734358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:13 | 2022-06-11 23:37 | 8.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6144 | 0
1734366 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261783/27430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:20 | 2022-06-11 20:10 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
1734360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 809093/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:20 | 2022-06-11 19:17 | 3.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3322
1734387 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:31 | 2022-06-11 17:24 | 1.8828 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
1734371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:46 | 2022-06-11 18:03 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 305.4828
1734372 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 15:49 | 2022-06-11 17:33 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 10.3983 | 1135.1514
1734376 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590703/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:15 | 2022-06-11 17:44 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 72.5608
1734401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:18 | 2022-06-11 17:23 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.1067 | 0 | 1.0856
1734399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32526/TR5/15-2 BAĞLAR MVKİ BİM YNI AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:19 | 2022-06-11 17:59 | 1.6606 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
1734402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365919/DM1/63->>(365919)MTA SK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:25 | 2022-06-11 17:04 | 0.64278 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
3017091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32936/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 16:30 | 2022-06-11 18:30 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0
1734421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:32 | 2022-06-11 17:29 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7
1734389 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620687/TOZAKLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:33 | 2022-06-11 18:59 | 2.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2214
1734422 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880448/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:41 | 2022-06-11 17:37 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 63.24
1734404 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755747/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:43 | 2022-06-11 18:02 | 1.3192 | 0 | 1 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 5.2767 | 1367.9758 | 0 | 0
1734423 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336778/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:48 | 2022-06-11 17:30 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
1734405 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32062/DM3/030(DM13/TR29)HATİP MH.FULYA SK 2019 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:57 | 2022-06-11 18:27 | 1.5064 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
1734408 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823222/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 16:59 | 2022-06-11 17:39 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.855
1734407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:00 | 2022-06-11 20:27 | 3.4581 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3.4581 | 55.3289 | 0 | 0 | 55.3289 | 44.9547
1734410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335159/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:04 | 2022-06-11 17:45 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
1734427 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:19 | 2022-06-11 18:53 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 3.1422
1734413 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:21 | 2022-06-11 18:27 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 323.2708
1734414 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:29 | 2022-06-11 17:34 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 62.525
2046202 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 631180/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:47 | 2022-06-11 18:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
13049689 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:51 | 2022-06-11 18:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 205
1734417 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 17:58 | 2022-06-11 18:26 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0.47417
2046203 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 D ÇIKIŞ İNÖNÜ CAD.BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:00 | 2022-06-11 18:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
1734434 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268122/BOX 2 ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:05 | 2022-06-11 20:40 | 2.5839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
1734435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:09 | 2022-06-11 18:30 | 0.35306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.70611
1734441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:21 | 2022-06-11 18:56 | 0.57333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734447 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:36 | 2022-06-11 20:11 | 1.5833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 4.75 | 1.5833 | 6.3333 | 139.3333
1734449 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455143/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:37 | 2022-06-11 22:35 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5594 | 0 | 0
11279554 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470549/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:41 | 2022-06-11 18:43 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1734448 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:45 | 2022-06-11 18:46 | 0.0091667 | 6 | 734 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.055 | 6.7283 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.4942
1734451 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 18:56 | 2022-06-11 18:57 | 0.012222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734438 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 19:04 | 2022-06-11 19:07 | 0.05 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1734457 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 19:18 | 2022-06-11 19:47 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 109.7292
1734482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261665/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 19:39 | 2022-06-11 21:55 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1734468 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26610/26610 NOLU TRAFO DEREKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 19:43 | 2022-06-11 20:23 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7633
1734470 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335961/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:05 | 2022-06-11 21:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
1734471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993716/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:12 | 2022-06-11 21:13 | 1.0194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
1734487 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:14 | 2022-06-11 20:20 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6972
1734472 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80150/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:16 | 2022-06-11 21:05 | 0.81667 | 1 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81667 | 343.8167 | 0 | 0 | 0.81667 | 0
1734473 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129218/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:16 | 2022-06-11 20:51 | 0.59 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0
11279557 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 20:49 | 2022-06-11 21:59 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
1734495 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771394/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 21:04 | 2022-06-11 21:22 | 0.29639 | 0 | 10 | 3 | 17 | 4 | 233 | 0 | 2.9639 | 0.88917 | 5.0386 | 1.1856 | 69.0586
1734496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365919/DM1/63->>(365919)MTA SK AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 21:05 | 2022-06-11 21:28 | 0.38778 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
1734476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 21:09 | 2022-06-11 21:54 | 0.74583 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.74583 | 142.4542 | 0 | 0 | 0 | 2.9833
1734498 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 21:15 | 2022-06-11 22:27 | 1.2039 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1478 | 19.2622 | 441.8272 | 2.4078 | 0 | 9.6311 | 1779.3478
3017127 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-11 22:01 | 2022-06-11 23:38 | 1.6167 | 125 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 39 | 202.0833 | 3391.7667 | 0 | 0 | 0 | 63.05
1734525 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 22:46 | 2022-06-11 22:50 | 0.073611 | 0 | 5 | 7 | 1436 | 16 | 2021 | 0 | 0.36806 | 0.51528 | 105.7056 | 1.1778 | 148.7681
1734530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127391/27186 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 23:04 | 2022-06-12 00:55 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8578 | 0 | 0
1734532 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 31544/TR2/25 HVZLR MRTLI HT.BES.KBN AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-11 23:27 | 2022-06-12 01:01 | 1.5747 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
1734511 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780215/ULAŞ DM14 STADYUM CD>>(780215) AG-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 01:04 | 2022-06-12 04:04 | 3.0006 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
1734513 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 01:21 | 2022-06-12 03:09 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9775
3017126 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780112/ULAŞ DM11 >> (780112) DM19 (RİNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 02:01 | 2022-06-12 03:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1734538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 02:14 | 2022-06-12 04:00 | 1.7675 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12.3725 | 0 | 0 | 0 | 33.5825 | 1.7675
1734541 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 02:34 | 2022-06-12 02:48 | 0.23222 | 0 | 10 | 2 | 2631 | 1 | 1 | 0 | 2.3222 | 0.46444 | 610.9767 | 0.23222 | 0.23222
1734542 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 03:04 | 2022-06-12 03:08 | 0.068333 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 72.5017
1734544 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80590/80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 03:14 | 2022-06-12 03:34 | 0.33167 | 12 | 560 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.98 | 185.7333 | 0 | 0 | 0.66333 | 0
1734545 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 378236/DM10/TR43 >(378236)Ş.KRŞN 11.S 2 AG ŞR H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 03:21 | 2022-06-12 07:37 | 4.2644 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1734546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 03:33 | 2022-06-12 06:20 | 2.7808 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
1734547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817294/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 03:43 | 2022-06-12 13:05 | 9.3672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.8361 | 0 | 318.4856 | 0
1734517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 04:05 | 2022-06-12 06:32 | 2.4553 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4553 | 1134.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
1734550 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444855/95029 K MALTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 05:39 | 2022-06-12 06:28 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29
1734519 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 05:53 | 2022-06-12 09:10 | 3.2769 | 0 | 5 | 7 | 1436 | 16 | 2022 | 0 | 16.3847 | 22.9386 | 4705.6922 | 52.4311 | 6625.9817
1734552 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 05:59 | 2022-06-12 09:47 | 3.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.405 | 0
1734520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31050/DM1/1>>(31050)DM1/TR37 DÜNYA GÖZ (ŞHR3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:15 | 2022-06-12 07:30 | 1.2544 | 3 | 14202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.7633 | 17815.62 | 0 | 1.2544 | 0 | 1.2544
1734557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:18 | 2022-06-12 09:35 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1689
1734555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 31000/ÇORLU TRAFO MERKEZİ - TM001 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:19 | 2022-06-12 06:43 | 0.38889 | 10 | 27174 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8889 | 10567.6667 | 0 | 0.38889 | 0 | 0.38889
1734558 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895436/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:36 | 2022-06-12 06:37 | 0.017222 | 3 | 9 | 1 | 0 | 73 | 4426 | 0.051667 | 0.155 | 0.017222 | 0 | 1.2572 | 76.2256
1734559 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:39 | 2022-06-12 07:07 | 0.4675 | 17 | 470 | 3 | 1 | 17 | 2651 | 7.9475 | 219.725 | 1.4025 | 0.4675 | 7.9475 | 1239.3425
1734581 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43800/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:50 | 2022-06-12 07:25 | 0.575 | 0 | 18 | 7 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 4.025 | 676.775 | 0 | 0
1734561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/DM1/1>>(34002)CAREFOUR/SU DEPOSU (ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:51 | 2022-06-12 07:22 | 0.51139 | 4 | 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0456 | 5218.2122 | 0 | 0 | 0 | 1.0228
1734562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 36558/DM1/1>>(36558)DM1/TR53 METROKENT(ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:51 | 2022-06-12 07:22 | 0.51083 | 1 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51083 | 1485.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1734563 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:57 | 2022-06-12 07:00 | 0.045278 | 0 | 2 | 6 | 1011 | 1 | 7 | 0 | 0.090556 | 0.27167 | 45.7758 | 0.045278 | 0.31694
1734582 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 06:57 | 2022-06-12 20:00 | 13.0542 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.1625 | 0 | 39.1625 | 0 | 0 | 0
1734565 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 07:27 | 2022-06-12 10:58 | 3.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.8333
1734567 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 07:30 | 2022-06-12 07:59 | 0.48722 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 31.1822 | 0 | 0
1734570 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 07:35 | 2022-06-12 07:42 | 0.11389 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 85.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
1734571 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 07:37 | 2022-06-12 07:41 | 0.078611 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
1734575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 07:44 | 2022-06-12 08:29 | 0.75 | 2 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 6791.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1734590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783811/DM2/20 ->> (783811) DM2/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:20 | 2022-06-12 10:51 | 2.5147 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
1734601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:25 | 2022-06-12 08:25 | 0.0058333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.835
1734602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:25 | 2022-06-12 08:41 | 0.25639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5639 | 0.51278
1734603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:35 | 2022-06-12 09:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 381 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 158.75
11279562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:37 | 2022-06-12 15:46 | 7.15 | 8 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.2 | 45045 | 0 | 0 | 0 | 42.9
1734605 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:41 | 2022-06-12 08:45 | 0.070556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33688/K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:46 | 2022-06-12 08:56 | 0.16556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16556 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0
1734616 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742094/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:59 | 2022-06-12 09:53 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 220.4475
1734617 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855393/DM2-TR1 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 08:59 | 2022-06-12 09:39 | 0.67111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
3017125 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25105/25105 NOLU Yeni Sanayi 4.blok yanı TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:00 | 2022-06-12 15:34 | 6.5667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 636.9667 | 0 | 0 | 0 | 6.5667
5007991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:00 | 2022-06-12 13:16 | 4.2667 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81.0667 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0
3017118 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 82130/82130-05TR-18 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:00 | 2022-06-12 14:20 | 5.3333 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 787165/ULAŞ TRAFO MERKEZİ -TM002 (4100) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:00 | 2022-06-12 16:58 | 7.9667 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 832 | 79.6667 | 15.9333 | 0 | 0 | 23.9 | 6628.2667
1734598 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100728/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:05 | 2022-06-12 10:11 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0
2046205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:05 | 2022-06-12 10:00 | 0.91667 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.91667 | 175.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
1734620 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:14 | 2022-06-12 09:16 | 0.038611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.15444 | 0 | 0.30889 | 0
1734623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:21 | 2022-06-12 18:41 | 9.33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1734643 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704975/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:22 | 2022-06-12 09:31 | 0.155 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1734624 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887549/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:24 | 2022-06-12 11:04 | 1.6672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1283 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 20.0067 | 2139.0461
1734626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:27 | 2022-06-12 11:42 | 2.2436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017129 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/MUTEKS TEKSTİL ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:30 | 2022-06-12 13:20 | 3.8333 | 0 | 10 | 2 | 2631 | 1 | 1 | 0 | 38.3333 | 7.6667 | 10085.5 | 3.8333 | 3.8333
3017119 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:31 | 2022-06-12 10:51 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 263 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 16 | 350.6667
1734632 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129218/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:39 | 2022-06-12 13:13 | 3.57 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1734629 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612041/TR13 AG ŞIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:40 | 2022-06-12 10:50 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3311 | 0 | 1.1656
1734630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432167/90532 K TR1/36 Özbek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:41 | 2022-06-12 11:45 | 2.0739 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
1734628 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553846/52351 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:42 | 2022-06-12 11:06 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4467
1734631 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610054/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:45 | 2022-06-12 11:34 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092
1734633 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724446/DEREKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:45 | 2022-06-12 10:45 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3311
1734634 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:52 | 2022-06-12 11:40 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 158.4
1734645 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94150/94152 NOLU DT TR30 ÖZPETEK YAPI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:54 | 2022-06-12 17:00 | 7.1064 | 0 | 0 | 9 | 695 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63.9575 | 4938.9403 | 0 | 56.8511
1734635 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:54 | 2022-06-12 11:40 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 452.2667 | 8.8333 | 457.5667
1734636 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:56 | 2022-06-12 10:09 | 0.22667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0
3017093 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787166/5MVA IM TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 09:57 | 2022-06-12 15:57 | 6 | 19 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 6492 | 0 | 0 | 0 | 24
1734638 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:57 | 2022-06-12 10:27 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 120.2117
1734640 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105268/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:58 | 2022-06-12 10:22 | 0.3925 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1734661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32731363/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:59 | 2022-06-12 10:39 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
1734639 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 09:59 | 2022-06-12 10:57 | 0.955 | 0 | 13 | 14 | 2446 | 24 | 1143 | 0 | 12.415 | 13.37 | 2335.93 | 22.92 | 1091.565
1734646 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704975/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-12 10:27 | 0.44972 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
3017053 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889665/DTT2 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-12 13:35 | 3.5833 | 0 | 0 | 1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 1533.6667 | 0 | 0
3017130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 10:01 | 2022-06-12 13:15 | 3.2333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 711 | 3.2333 | 3.2333 | 6.4667 | 3.2333 | 29.1 | 2298.9
5007975 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 10:01 | 2022-06-12 14:57 | 4.9333 | 0 | 0 | 9 | 1217 | 8 | 561 | 0 | 0 | 44.4 | 6003.8667 | 39.4667 | 2767.6
1734650 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:08 | 2022-06-12 11:25 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0
1734651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800330/91420 NOLU DM TR2-03 TOTAL ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:08 | 2022-06-12 11:16 | 1.1264 | 0 | 2714 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3057.0194 | 0 | 2.2528 | 0 | 6.7583
1734669 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:09 | 2022-06-12 10:38 | 0.48139 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24.0694 | 0 | 2.4069 | 0.96278
1734672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:12 | 2022-06-12 10:30 | 0.30694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 1.8417 | 116.9458
1734654 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413544/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:15 | 2022-06-12 11:34 | 1.3167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1734674 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:17 | 2022-06-12 10:25 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8933
1734676 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:21 | 2022-06-12 10:36 | 0.25778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
1734658 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:27 | 2022-06-12 17:15 | 6.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.7975
2046204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:30 | 2022-06-12 11:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
3017117 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 10:31 | 2022-06-12 13:01 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 2267.5 | 2.5 | 0
1734677 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:38 | 2022-06-12 12:52 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2258 | 155.8083
1734659 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM1/48.1TÜRBE->>(367643)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 10:44 | 2022-06-12 13:29 | 2.7467 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1734647 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881805/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:00 | 2022-06-12 15:40 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0
1734681 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:09 | 2022-06-12 13:58 | 2.8119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6239 | 0 | 5.6239 | 0
1734682 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612398/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:12 | 2022-06-12 13:10 | 1.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2769
1734684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376974/DM2/TR27 GOLDN LFE->>(376974)BOX ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:19 | 2022-06-12 12:43 | 1.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0
1734686 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600003/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:23 | 2022-06-12 13:13 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6633
1734702 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:28 | 2022-06-12 11:28 | 0.014722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529 | 0 | 0 | 0.014722 | 0 | 0.058889 | 7.7881
1734688 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881293/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:34 | 2022-06-12 15:16 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 148
1734710 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880621/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 11:56 | 2022-06-12 15:15 | 3.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6183 | 1389.85
1734693 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260514/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 12:08 | 2022-06-12 13:51 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.405 | 0 | 0
1734695 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33727/DM11/TR039 HZ ALİ CAMİ ÖNÜ ORHANBEY CAD. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 12:29 | 2022-06-12 16:36 | 4.1097 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1097 | 217.8153 | 0 | 0 | 0 | 0
1734700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267784/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 13:13 | 2022-06-12 13:45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0
3017095 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-Hvs.TR-29 NOLU TRF.İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 13:30 | 2022-06-12 18:30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 665 | 0 | 15
3017090 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83150/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 13:31 | 2022-06-12 14:14 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 86.7167
1734725 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 13:57 | 2022-06-12 15:00 | 1.0536 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1734745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:01 | 2022-06-12 17:55 | 3.9067 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3017116 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 14:02 | 2022-06-12 15:32 | 1.5 | 0 | 2 | 6 | 1011 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1516.5 | 1.5 | 10.5
1734747 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:06 | 2022-06-12 14:07 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 3.9336
1734748 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:06 | 2022-06-12 14:07 | 0.013056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529 | 0 | 0 | 0.013056 | 0 | 0.052222 | 6.9064
1734713 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407005/81040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:15 | 2022-06-12 14:40 | 0.41667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1734749 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:36 | 2022-06-12 14:37 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 2.4383
1734729 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15345984/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:37 | 2022-06-12 15:37 | 1.0019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
1734751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:41 | 2022-06-12 14:46 | 0.091944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0.27583 | 41.5589
1734731 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411531/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:43 | 2022-06-12 17:26 | 2.7117 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1734733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 267784/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 14:51 | 2022-06-12 15:28 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6481 | 0 | 0
1734758 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18200/MAXİ MİGROS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 15:16 | 2022-06-12 15:51 | 0.59389 | 4 | 6177 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.3756 | 3668.4517 | 0 | 0.59389 | 0 | 1.1878
1734761 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704556/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 15:30 | 2022-06-12 16:47 | 1.2775 | 17 | 787 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21.7175 | 1005.3925 | 3.8325 | 2.555 | 0 | 0
3017089 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81525/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 15:31 | 2022-06-12 15:50 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2406
1734762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260514/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 15:31 | 2022-06-12 16:46 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.025 | 0 | 0
1734763 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15475/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 15:39 | 2022-06-12 17:02 | 1.3808 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1734764 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559902/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 15:48 | 2022-06-12 16:36 | 0.80278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1734782 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112923/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:01 | 2022-06-12 17:56 | 1.9125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1734765 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762312/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:08 | 2022-06-12 18:38 | 2.4961 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
1734766 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:14 | 2022-06-12 16:58 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 237 | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 174.8533 | 3.6889 | 189.6089
1734783 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882170/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:16 | 2022-06-12 17:45 | 1.4878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 1.4878 | 0
1734770 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:23 | 2022-06-12 17:54 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 237 | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 360.5692 | 7.6069 | 390.9969
1734769 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 263216/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:28 | 2022-06-13 01:47 | 9.3172 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.6406 | 0 | 0
1734786 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 412709/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:38 | 2022-06-12 17:35 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1734771 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81960/81330 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:43 | 2022-06-12 17:58 | 1.2419 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1734787 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700574/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:52 | 2022-06-12 23:21 | 6.4817 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 278.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
1734773 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 612257/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 16:54 | 2022-06-12 18:30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
1734774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:11 | 2022-06-12 17:11 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.515
1734775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:13 | 2022-06-12 19:55 | 2.6964 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
2046206 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80840/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:16 | 2022-06-12 17:21 | 0.083333 | 0 | 1507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
1734776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:22 | 2022-06-12 17:24 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87389 | 10.1842
1734804 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:29 | 2022-06-12 20:06 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0292
1734780 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 411179/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:30 | 2022-06-12 18:15 | 0.75278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1734801 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143601/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:33 | 2022-06-12 17:53 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1734726 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:40 | 2022-06-12 17:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6667
1734788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364488/DTR2/014.3 ->> (779607) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:43 | 2022-06-12 18:50 | 1.1119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
1734789 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:44 | 2022-06-12 19:12 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0
1734778 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407004/81040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:45 | 2022-06-12 18:00 | 0.25 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1734803 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:51 | 2022-06-12 17:52 | 0.013056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0.15667 | 6.345
1734808 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171143/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 17:54 | 2022-06-12 18:30 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022
11279590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452116/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:00 | 2022-06-12 18:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1734809 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108149/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:03 | 2022-06-12 19:46 | 1.7147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 0
1734795 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 412709/Uzk. TR 1-18 KAYMAKAMLIK EVLERİ DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:07 | 2022-06-12 19:16 | 1.1581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1734810 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:09 | 2022-06-12 19:38 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9533 | 0
1734817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367665/DM1/48 GÖLCK->>(367665)AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:47 | 2022-06-12 19:54 | 1.1114 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1734822 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:52 | 2022-06-12 19:20 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 111.3242
1734823 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379222/DTR5 ÖNERLR ÜST -->> (379222) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 18:56 | 2022-06-12 21:32 | 2.6019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
1734820 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724034/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:02 | 2022-06-12 20:01 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1734824 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:03 | 2022-06-12 19:37 | 0.57 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 103.74 | 0 | 0 | 0.57 | 58.71
1734819 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:06 | 2022-06-12 19:06 | 0.0055556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8222
1734830 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724034/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:34 | 2022-06-12 20:42 | 1.1389 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 1.1389 | 0 | 0 | 0
1734832 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816262/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:41 | 2022-06-12 23:47 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.92
1734848 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:42 | 2022-06-12 19:44 | 0.034167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 15.4433
1734850 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:46 | 2022-06-12 20:44 | 0.96944 | 53 | 2056 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51.3806 | 1993.1778 | 2.9083 | 2.9083 | 0 | 0.96944
1734851 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 13100/13050 NOLU DM ŞARAPHANE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:46 | 2022-06-12 21:27 | 1.6747 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1734852 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18500/18500 NOLU DM23/TR1 MOD 5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 19:47 | 2022-06-12 20:25 | 0.63139 | 6 | 11563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.7883 | 7300.7497 | 0 | 1.8942 | 0 | 0
1734853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:00 | 2022-06-12 20:27 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 329.5644
2046207 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52321/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:01 | 2022-06-12 21:20 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7333
1734854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:02 | 2022-06-12 20:09 | 0.11639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0 | 0
1734856 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:04 | 2022-06-12 20:29 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 97.8283
1734858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:12 | 2022-06-13 00:18 | 4.1017 | 0 | 0 | 25 | 2570 | 10 | 5 | 0 | 0 | 102.5417 | 10541.2833 | 41.0167 | 20.5083
1734859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:12 | 2022-06-13 01:47 | 5.5892 | 0 | 0 | 9 | 715 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50.3025 | 3996.2542 | 0 | 44.7133
1734860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:14 | 2022-06-12 20:35 | 0.34028 | 3 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 338.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
1734861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:14 | 2022-06-12 20:54 | 0.6575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734862 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:18 | 2022-06-12 20:19 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.64167
1734866 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701931/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:30 | 2022-06-12 22:46 | 2.2733 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1734868 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791880/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:45 | 2022-06-12 20:46 | 0.0058333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0.0175 | 1.5458
1734886 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:57 | 2022-06-12 21:26 | 0.47722 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6811 | 23.3839 | 0 | 0 | 0 | 0.47722
1734885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 20:57 | 2022-06-12 21:19 | 0.35861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
1734887 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794260/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:00 | 2022-06-12 22:40 | 1.6667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1456 | 1.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 20 | 2426.6667
1734875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378150/DM10/24>(378150>378151)E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:13 | 2022-06-12 22:24 | 1.1856 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
1734873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:15 | 2022-06-12 23:17 | 2.0422 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2956 | 0 | 0 | 0
1734891 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110847/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:18 | 2022-06-12 22:04 | 0.77333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1734876 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:19 | 2022-06-12 21:30 | 0.17361 | 0 | 0 | 39 | 1266 | 64 | 778 | 0 | 0 | 6.7708 | 219.7917 | 11.1111 | 135.0694
1734877 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880642/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:21 | 2022-06-12 22:17 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93139
1734878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268452/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:24 | 2022-06-12 22:19 | 0.9225 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
1734892 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702177/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 21:29 | 2022-06-12 22:57 | 1.4633 | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 364.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3017128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG/OG Transformatörü | 788908/AVLANBEY DM ULAŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-12 22:01 | 2022-06-12 23:01 | 1 | 125 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 39 | 125 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 39
1734904 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85101/85101 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 22:30 | 2022-06-12 23:00 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 43
1734888 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 22:30 | 2022-06-12 22:40 | 0.16667 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1710 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 0 | 3 | 285
1734897 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433831/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-12 22:42 | 2022-06-12 23:09 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.97
1734914 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33208/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 00:42 | 2022-06-13 03:12 | 2.4983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.4583 | 0 | 0 | 0 | 2.4983
1734912 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 00:51 | 2022-06-13 00:52 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.20222 | 10.3567
2046208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 00:52 | 2022-06-13 01:52 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
11279597 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34262/N.YILDIZ->>(784602)TEK.ALÜM N.YILDIZ-2 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 01:03 | 2022-06-13 01:50 | 0.78333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0.78333
1734915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114241/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 01:20 | 2022-06-13 01:37 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
1734916 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/N.YILDIZ->>(34264)KAYALAR-2/N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 01:32 | 2022-06-13 01:51 | 0.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325
1734917 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39923/N.YILDIZ->>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 01:32 | 2022-06-13 01:51 | 0.31056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0
3017099 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 02:00 | 2022-06-13 02:20 | 0.33333 | 4 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3333 | 932.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1734918 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 03:00 | 2022-06-13 03:10 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 58.8333 | 0 | 0
1734941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/VATAN 15 DM5/TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 03:22 | 2022-06-13 04:55 | 1.5378 | 0 | 13 | 10 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 19.9911 | 15.3778 | 4779.4133 | 0 | 0
1734942 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756754/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 03:23 | 2022-06-13 03:56 | 0.54972 | 0 | 499 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274.3114 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
1734944 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39988/BERZEG DM>>(39988)SEPA DM(ÖZEL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 03:49 | 2022-06-13 04:20 | 0.51444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 04:00 | 2022-06-13 08:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 63 | 3226.5
1734924 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 027140/CİHAN 2 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 04:36 | 2022-06-13 12:40 | 8.0667 | 0 | 1345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10849.6667 | 0 | 48.4 | 0 | 0
1734946 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:09 | 2022-06-13 05:11 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84972
1734947 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:11 | 2022-06-13 05:18 | 0.11806 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 26.7986
1734948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:19 | 2022-06-13 05:40 | 0.35083 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 23.8567 | 0.70167 | 0 | 0 | 0
1734949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:25 | 2022-06-13 05:34 | 0.14556 | 32 | 2192 | 0 | 0 | 38 | 1002 | 4.6578 | 319.0578 | 0 | 0 | 5.5311 | 145.8467
1734950 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 24200/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:39 | 2022-06-13 06:31 | 0.86028 | 0 | 2 | 16 | 0 | 14 | 1353 | 0 | 1.7206 | 13.7644 | 0 | 12.0439 | 1163.9558
1734951 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 05:51 | 2022-06-13 07:20 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783
1734953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815798/94734 NOLU DT KOCAHIDIR TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 06:30 | 2022-06-13 06:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 1.275
1734926 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 06:46 | 2022-06-13 07:32 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 133.9722
1734955 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 07:11 | 2022-06-13 09:50 | 2.6447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2894 | 0 | 10.5789 | 0
1734927 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835574/Mrç. KARAYUSUFLU KÖY TR-1 B-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 07:12 | 2022-06-13 08:42 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5006
1734956 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 07:27 | 2022-06-13 07:45 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1734958 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 07:54 | 2022-06-13 08:10 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
1734959 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 07:54 | 2022-06-13 08:05 | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 28.1447
1734961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831801/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 08:10 | 2022-06-13 09:17 | 1.1208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
1734963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802328/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 08:17 | 2022-06-13 09:42 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2322
1734929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782659)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 08:21 | 2022-06-13 09:24 | 1.045 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1734965 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 08:31 | 2022-06-13 09:30 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2333
1734933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31545787/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 08:38 | 2022-06-13 09:38 | 1.0008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
3017122 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92672/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:00 | 2022-06-13 11:56 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.3333
3017165 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724616/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:02 | 2022-06-13 11:41 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 630.7
3017097 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 82120/82120-Edr.05TR-17 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:28 | 2022-06-13 17:28 | 8 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0
1734974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-13 10:21 | 0.84861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
3017131 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-13 13:30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2268 | 0 | 0
3017096 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799231/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:31 | 2022-06-13 11:06 | 1.5833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 36.4167 | 0 | 0 | 0 | 408.5
3017162 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/V.MEŞE DTR25 KORU BÜFE YANI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:31 | 2022-06-13 12:32 | 3.0167 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770432/43720 NOLU DM/ TR 27-28 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 09:36 | 2022-06-13 12:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0
1734975 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 09:38 | 2022-06-13 11:09 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3.0311 | 0 | 668.36
1734982 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880445/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 09:49 | 2022-06-13 10:22 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1917
1734979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:00 | 2022-06-13 10:29 | 0.485 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3017148 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 10:01 | 2022-06-13 11:25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 621.6
11279622 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12993716/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:19 | 2022-06-13 12:19 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1735004 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:25 | 2022-06-13 11:24 | 0.98806 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1666.8497 | 0 | 0 | 0 | 1.9761
1735003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:25 | 2022-06-13 11:00 | 0.58139 | 9 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2325 | 651.7369 | 0 | 0 | 0 | 0.58139
1734989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40359/40357 NOLU DM/ÇERKÖY DM 5/60 RİNG(40359) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:41 | 2022-06-13 11:07 | 0.43806 | 2 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87611 | 570.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1734990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 26840730/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF GEN BAKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:43 | 2022-06-13 12:22 | 1.6478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
11279600 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635505/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 10:51 | 2022-06-13 11:41 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
2046210 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828795/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 11:01 | 2022-06-13 11:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1735013 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846723/86015 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 11:22 | 2022-06-13 13:35 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6375
1734995 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836195/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 11:34 | 2022-06-13 12:44 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0517 | 0 | 0
1734993 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741448/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 11:47 | 2022-06-13 12:05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
3017134 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 11:50 | 2022-06-13 13:11 | 1.3503 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 31.0564 | 0 | 0 | 24.305 | 1415.0911
1734996 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409857/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 11:55 | 2022-06-13 13:47 | 1.8639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
3017149 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865502/ALPULLU ÇİFTLİK MH. KABİN DM1-TR12 ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 12:01 | 2022-06-13 13:24 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0
1735018 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 12:49 | 2022-06-13 13:24 | 0.59667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1342 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 10.1433 | 800.7267
13049718 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884731/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 12:52 | 2022-06-13 13:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
3017166 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26115/26115BALLITR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 13:00 | 2022-06-13 17:35 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.6667
2046211 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635461/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 13:05 | 2022-06-13 14:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
3017164 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785987/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 13:30 | 2022-06-13 15:58 | 2.4667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1735045 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15705217/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 13:43 | 2022-06-13 14:30 | 0.77667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
1735047 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 702579/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 13:52 | 2022-06-13 15:38 | 1.7608 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
11279641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28248233/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 13:58 | 2022-06-13 14:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3017132 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 14:00 | 2022-06-13 14:42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 95.9
3017133 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840298/85065 NOLU(TR-43) DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 14:00 | 2022-06-13 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0
3017147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54465/ALPULLU CAMİ TR DM2-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 14:01 | 2022-06-13 14:29 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 464 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 216.5333 | 1.4 | 207.2
11279630 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771452/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:01 | 2022-06-13 15:31 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 349.5
11279649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40207/TRAFO ODASI 1 ÇERKEZKÖY DM 2/7 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:01 | 2022-06-13 14:06 | 0.083333 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 47.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1735050 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817412/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:02 | 2022-06-13 18:55 | 4.8892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 9.7783 | 0 | 2156.1225
1735049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:03 | 2022-06-13 14:31 | 0.45583 | 0 | 7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3221.3742 | 0 | 0.45583 | 0 | 0
2046214 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731146/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:04 | 2022-06-13 14:43 | 0.65 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 478 | 0 | 0 | 3.25 | 1.3 | 5.2 | 310.7
1735023 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876008/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:08 | 2022-06-13 15:06 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
1735057 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 601444/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:18 | 2022-06-13 15:36 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4356 | 0 | 10.4356
13049714 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-TR-3 OG GELİŞ ALTI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:31 | 2022-06-13 15:01 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.025
1735058 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27090/27090 NOLU YÜCELER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:31 | 2022-06-13 14:54 | 0.38778 | 4 | 29 | 1 | 1583 | 0 | 0 | 1.5511 | 11.2456 | 0.38778 | 613.8522 | 0 | 0
1735027 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265624/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:50 | 2022-06-13 19:10 | 4.3411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2046226 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483405/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:51 | 2022-06-13 15:14 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167
1735026 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 413544/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:51 | 2022-06-13 20:21 | 5.4994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1735028 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261722/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 14:53 | 2022-06-13 17:58 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9136 | 0 | 0
1735061 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 414341/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 15:15 | 2022-06-13 19:03 | 3.7994 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
3017098 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799410/85096 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-13 15:30 | 2022-06-13 16:44 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8056
1735070 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 16:14 | 2022-06-13 20:45 | 4.5214 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1631 | 0 | 0 | 0 | 0
1735038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33564/DTR-1 SARILAR KÖYÜ GİRİŞTEKİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 16:38 | 2022-06-13 20:20 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.7383
1735074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 16:38 | 2022-06-13 17:02 | 0.40306 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6886 | 12.8978 | 0.40306 | 0 | 0 | 0
1735075 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 16:50 | 2022-06-13 16:57 | 0.11278 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.11278 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.78944
11279661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 16:56 | 2022-06-13 17:13 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11279636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:01 | 2022-06-13 18:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 9 | 715 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 834.1667 | 0 | 9.3333
1735084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654905/74111 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:10 | 2022-06-13 18:54 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3069
1735037 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 409857/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:20 | 2022-06-13 17:43 | 0.38361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
11279681 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311215/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:26 | 2022-06-13 17:41 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1735086 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411154/82120-Edr.05TR-17 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:29 | 2022-06-13 18:43 | 1.2319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
1735105 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:29 | 2022-06-13 17:30 | 0.0094444 | 3 | 9 | 0 | 1 | 29 | 7172 | 0.028333 | 0.085 | 0 | 0.0094444 | 0.27389 | 67.7356
1735110 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26205/26205 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:37 | 2022-06-13 18:28 | 0.85417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 82.8542
1735109 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:42 | 2022-06-13 17:50 | 0.13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2075 | 20.2592
1735111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805520/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:50 | 2022-06-13 21:45 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.7375
2046228 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 17:59 | 2022-06-13 18:36 | 0.61667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 1.85 | 0.61667 | 2.4667 | 54.2667
1735115 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 125442/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:02 | 2022-06-13 21:14 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6678
1735091 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571575/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT A 571575 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:07 | 2022-06-13 19:03 | 0.93944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1735094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267528/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:23 | 2022-06-13 20:01 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5222 | 0 | 0
1735118 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:29 | 2022-06-13 18:30 | 0.0091667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 4.455
2046222 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570118/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:31 | 2022-06-13 18:41 | 0.16667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1735097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 611750/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:46 | 2022-06-13 21:04 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0
1735123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 18:46 | 2022-06-13 18:48 | 0.021944 | 0 | 0 | 39 | 1266 | 64 | 778 | 0 | 0 | 0.85583 | 27.7817 | 1.4044 | 17.0728
1735040 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 82120/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 19:20 | 2022-06-13 19:55 | 0.58333 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1735128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 19:38 | 2022-06-13 19:52 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9097 | 174.455
1735143 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 19:41 | 2022-06-13 23:38 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.225
1735144 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 125442/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 19:55 | 2022-06-13 23:30 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5686
1735130 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060357/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:01 | 2022-06-13 20:35 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0
1735132 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114848/A ÇIKIŞI-GARANTİ BANK-MALKARA CAD. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:03 | 2022-06-13 20:32 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7278 | 0 | 0
1735133 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060357/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:10 | 2022-06-13 21:16 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0
1735134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:17 | 2022-06-13 20:31 | 0.22889 | 4 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.91556 | 344.4778 | 0 | 0 | 0 | 1.3733
1735136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:20 | 2022-06-13 20:30 | 0.16306 | 1 | 0 | 5 | 292 | 6 | 706 | 0.16306 | 0 | 0.81528 | 47.6122 | 0.97833 | 115.1172
1735137 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:21 | 2022-06-13 20:32 | 0.18806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735145 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:23 | 2022-06-13 21:03 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1167
1735139 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 20:29 | 2022-06-13 22:27 | 1.9725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 536.52
1735162 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 21:04 | 2022-06-13 21:46 | 0.70222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735163 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867408/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 21:14 | 2022-06-13 22:21 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 569.8261
1735167 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783771/DM2/22 ->>(783771) DİREK TİPİ TRAFOLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 21:44 | 2022-06-13 22:24 | 0.67167 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
1735153 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 413544/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 21:45 | 2022-06-13 22:43 | 0.96278 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1735161 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795233/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 21:56 | 2022-06-13 22:01 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1735157 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 22:09 | 2022-06-13 23:29 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9842 | 0
11279689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 22:12 | 2022-06-13 22:29 | 0.28333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1735171 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 22:43 | 2022-06-13 22:44 | 0.010556 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0.48556 | 11.1994
1735158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK>>(360324) AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-13 23:29 | 2022-06-14 00:42 | 1.2214 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1735159 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432632/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 00:02 | 2022-06-14 01:12 | 1.1631 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1735176 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 01:01 | 2022-06-14 01:01 | 0.0066667 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.013333 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
1735179 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 01:55 | 2022-06-14 03:38 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 1.7225 | 590.8175
1735180 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 02:00 | 2022-06-14 03:44 | 1.7364 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1044 | 0 | 0 | 1.7364 | 5.2092 | 3.4728 | 1812.79
1735182 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80270/80270-Edr. K-24 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 03:20 | 2022-06-14 03:25 | 0.083333 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1735202 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15452/15452 BARBAROS SAHİL KENT OG ÇIKIŞLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 03:42 | 2022-06-14 03:58 | 0.26056 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1735206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 04:43 | 2022-06-14 04:53 | 0.16639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 516 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 6.6556 | 85.8567
1735209 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896923/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 05:05 | 2022-06-14 05:05 | 0.013611 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1941 | 0.013611 | 0.095278 | 0 | 0 | 0.16333 | 26.4192
1735211 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 05:18 | 2022-06-14 05:52 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0
1735215 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 05:28 | 2022-06-14 07:08 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0417 | 502.0833
1735216 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 05:38 | 2022-06-14 05:41 | 0.060833 | 16 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.97333 | 47.2675 | 0 | 0.12167 | 0.30417 | 18.7975
1735184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:02 | 2022-06-14 06:31 | 0.47917 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2149 | 0.95833 | 0 | 0.47917 | 0 | 12.4583 | 1029.7292
1735220 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 25030/FİDER 2 MALKARA YENİ ARIZA SERVİSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:20 | 2022-06-14 06:38 | 0.30333 | 29 | 1921 | 3 | 1 | 9 | 844 | 8.7967 | 582.7033 | 0.91 | 0.30333 | 2.73 | 256.0133
1735221 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704650/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:31 | 2022-06-14 08:39 | 2.1394 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4183 | 0 | 2.1394 | 0 | 0 | 0
1735222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:39 | 2022-06-14 08:08 | 1.4833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 54.8833 | 1.4833
1735223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/TÜRKMENLİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:39 | 2022-06-14 07:34 | 0.91583 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 112.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
1735224 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:55 | 2022-06-14 07:57 | 1.0322 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
1735225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 06:59 | 2022-06-14 07:57 | 0.96472 | 0 | 1 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0.96472 | 529.6325 | 0 | 0
1735227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:05 | 2022-06-14 07:06 | 0.005 | 5 | 99 | 7 | 0 | 4 | 1080 | 0.025 | 0.495 | 0.035 | 0 | 0.02 | 5.4
1735187 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:41 | 2022-06-14 09:39 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8133 | 590.6667
1735231 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:44 | 2022-06-14 07:52 | 0.12889 | 9 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 92.1556 | 0 | 0.12889 | 0 | 0
1735232 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:45 | 2022-06-14 08:00 | 0.23778 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0444 | 0 | 0.23778 | 0 | 0
1735188 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:47 | 2022-06-14 08:46 | 0.98861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1858 | 0 | 0 | 3.9544 | 0 | 11.8633 | 1836.8394
1735233 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 07:54 | 2022-06-14 08:33 | 0.63944 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32.6117 | 0 | 3.1972 | 1.2789
1735189 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:00 | 2022-06-14 08:58 | 0.95944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1735234 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:01 | 2022-06-14 08:01 | 0.0094444 | 22 | 898 | 5 | 860 | 9 | 1 | 0.20778 | 8.4811 | 0.047222 | 8.1222 | 0.085 | 0.0094444
1735301 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | 742061/FİDER 2 TM İLE MÜREFTE ARASI (742061) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:07 | 2022-06-14 08:58 | 0.84861 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7 | 585 | 0 | 0 | 2.5458 | 59.4028 | 5.9403 | 496.4375
1735303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | 21000/FİDER 1 TM İLE ZRD DM ARASI (21000) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:08 | 2022-06-14 08:58 | 0.83833 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 | 590 | 0.83833 | 0 | 1.6767 | 21.7967 | 0.83833 | 494.6167
1735237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:11 | 2022-06-14 08:25 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0
1735238 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:13 | 2022-06-14 09:28 | 1.2575 | 0 | 7 | 2 | 906 | 0 | 0 | 0 | 8.8025 | 2.515 | 1139.295 | 0 | 0
1735242 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:27 | 2022-06-14 08:35 | 0.13222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 516 | 0.26444 | 0 | 0 | 0 | 5.2889 | 68.2267
1735243 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | DM | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:38 | 2022-06-14 08:56 | 0.30833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 118.0917
1735244 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 08:49 | 2022-06-14 08:49 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.13222 | 6.7717
3017157 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 17:00 | 7.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 519 | 0 | 7.9994 | 0 | 0 | 47.9967 | 4151.7117
3017121 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770420/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
3017153 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560166/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 13:00 | 3.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 0
3017139 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87520/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 9 | 13 | 11 | 0 | 10 | 60 | 2881 | 117 | 99 | 0 | 90 | 540 | 25929
3017152 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574277/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:01 | 2022-06-14 10:33 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7333
5008002 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:01 | 2022-06-14 12:12 | 3.1833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 513 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 41.3833 | 1633.05
3017161 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50250/DTT 12 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:03 | 2022-06-14 18:31 | 9.4667 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3105.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.4667
1735198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 367662/DM1/48.1TÜRBE->>(367662)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:10 | 2022-06-14 10:19 | 1.1461 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1735247 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:11 | 2022-06-14 09:29 | 0.30694 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1194 | 1.2278 | 5.8319 | 0 | 0 | 6.4458 | 366.4917
3017155 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786222/VMEŞE DM3->>(786222)DTR4+DTR5+DRBOYU DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:11 | 2022-06-14 15:11 | 6 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0
11279723 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14046511/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:11 | 2022-06-14 09:23 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1735249 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127476/18804 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:11 | 2022-06-14 11:49 | 2.6311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1735251 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741723/21316 NOLU DM/ GÜVENTUR ÇIKIŞI (741727) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:12 | 2022-06-14 10:56 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0767 | 0 | 0
1735199 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 822794/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:13 | 2022-06-14 14:30 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7542
1735252 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755758/KAMARADERE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:18 | 2022-06-14 09:32 | 0.23306 | 0 | 1 | 3 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 0.69917 | 241.6786 | 0 | 0
1735261 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630199/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:19 | 2022-06-14 09:42 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3681 | 0 | 0
3017163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24955/ÖVENLER TR-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:27 | 2022-06-14 13:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
3017137 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85069/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:30 | 2022-06-14 13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328
3017141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803413/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 09:31 | 2022-06-14 14:26 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 54.0833
1735263 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424202/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:40 | 2022-06-14 14:46 | 5.1069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1735262 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:40 | 2022-06-14 09:51 | 0.18361 | 0 | 0 | 1 | 957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18361 | 175.7158 | 0 | 0.18361
11279748 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888470/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:43 | 2022-06-14 13:00 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
2046217 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 125442/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:48 | 2022-06-14 12:03 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5
1735258 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 09:52 | 2022-06-14 11:09 | 1.2817 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 6.4083 | 0 | 0 | 0
1735259 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472244/95560 E SULTANİÇE S DM TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:00 | 2022-06-14 17:26 | 7.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5625
1735264 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104451/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:00 | 2022-06-14 11:22 | 1.3708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1735265 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805278/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:12 | 2022-06-14 11:22 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 350.8233
1735269 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204687/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:44 | 2022-06-14 12:36 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5278 | 0 | 0
1735285 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601310/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:46 | 2022-06-14 12:36 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0136
1735283 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:46 | 2022-06-14 11:02 | 0.26972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7206
1735286 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 779023/DTR1-58/1 ->> (365623) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:51 | 2022-06-14 12:12 | 1.3522 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11279724 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 10:57 | 2022-06-14 11:11 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1735228 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:00 | 2022-06-14 11:05 | 0.083333 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1710 | 0.16667 | 0.41667 | 0 | 0 | 1.5 | 142.5
1735289 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:01 | 2022-06-14 11:06 | 0.081389 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 86.3536
1735272 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:20 | 2022-06-14 11:26 | 0.099167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0
1735274 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411364/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:34 | 2022-06-14 18:20 | 6.7686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1735275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260483/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:50 | 2022-06-14 16:33 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
1735297 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:53 | 2022-06-14 11:53 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 1.41
1735302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 779023/DM7/TR4 Y.SAN ->376884 BOX AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 11:57 | 2022-06-14 12:42 | 0.75417 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1735304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:00 | 2022-06-14 12:46 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6775
3017150 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 12:00 | 2022-06-14 13:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8333
3017151 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 12:01 | 2022-06-14 13:45 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 511.3333
1735305 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601310/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:09 | 2022-06-14 12:45 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4242
1735279 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704699/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:29 | 2022-06-14 14:44 | 2.2556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1735308 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791396/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:33 | 2022-06-14 14:14 | 1.69 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1735309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:49 | 2022-06-14 14:23 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.49
11279760 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632921/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 12:57 | 2022-06-14 15:53 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6
1735323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365775/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(365775)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:00 | 2022-06-14 15:50 | 2.84 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1735313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815122/BENZİNLİK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:16 | 2022-06-14 14:52 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5639 | 1.6028 | 0
1735325 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265195/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:20 | 2022-06-14 17:50 | 4.4956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1735314 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847102/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:22 | 2022-06-14 13:25 | 0.048056 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 50.9869
1735317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764930/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:54 | 2022-06-14 14:28 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 0
1735318 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 13:57 | 2022-06-14 14:00 | 0.050278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4525 | 7.5919
3017135 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794642/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 14:00 | 2022-06-14 15:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 9.75 | 133.25
1735329 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610026/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:21 | 2022-06-14 15:29 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7167
1735343 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336379/44780 SİNCAP TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:26 | 2022-06-14 16:14 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4961
1735347 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791396/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:37 | 2022-06-14 15:39 | 1.0367 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
1735350 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15426598/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:44 | 2022-06-14 19:40 | 4.9394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1735352 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:46 | 2022-06-14 15:02 | 0.27333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0
1735349 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734538/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:47 | 2022-06-14 14:56 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3556
1735356 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733769/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 14:53 | 2022-06-14 16:09 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2014 | 0 | 0
1735359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:02 | 2022-06-14 15:30 | 0.46083 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 832 | 4.6083 | 0.92167 | 0 | 0 | 1.3825 | 383.4133
1735362 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601310/56190 NOLU KOFÇAZ DM. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:10 | 2022-06-14 17:34 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5839
1735364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33008/V.MEŞE DTR5 CAMİ CD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:19 | 2022-06-14 17:10 | 1.8525 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1735333 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:32 | 2022-06-14 16:25 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 159
1735370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:34 | 2022-06-14 17:29 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6911 | 0
1735335 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95962/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:45 | 2022-06-14 18:07 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.215
1735371 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 15:46 | 2022-06-14 15:47 | 0.017778 | 0 | 0 | 25 | 2569 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.44444 | 45.6711 | 0.17778 | 0.088889
3017167 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851949/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 16:01 | 2022-06-14 17:02 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 21.3558 | 443.3878
1735374 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:02 | 2022-06-14 16:12 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0.16639
1735337 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 550287/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:08 | 2022-06-14 17:40 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7467
1735389 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:16 | 2022-06-14 22:59 | 6.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.275 | 6.7125
1735340 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829668/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:17 | 2022-06-14 18:08 | 1.8572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 5.5717
1735379 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796062/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:22 | 2022-06-14 18:20 | 1.9617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1735402 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85088/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:25 | 2022-06-14 20:29 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 276.42
3017156 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33546/DTR YULAFLIKÖY MEYDANI MUHTR.KARŞISI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 16:31 | 2022-06-14 18:29 | 1.9667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1735404 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 796828/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:38 | 2022-06-15 01:19 | 8.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6825 | 0
1735405 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:44 | 2022-06-14 18:08 | 1.3956 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2352 | 8.3733 | 8.3733 | 1.3956 | 1.3956 | 33.4933 | 3282.3467
2046234 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571769/BESKİ DM3-TR12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:44 | 2022-06-14 17:10 | 0.43333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1735406 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:47 | 2022-06-14 17:00 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0
1735382 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755568/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:48 | 2022-06-14 17:05 | 0.28444 | 0 | 2 | 15 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 4.2667 | 877.7956 | 0 | 0
1735384 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:53 | 2022-06-14 17:36 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6867 | 532.4142
1735409 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 16:59 | 2022-06-14 17:01 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17083 | 9.0883
3017154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-14 17:00 | 2022-06-14 19:31 | 2.5078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 302 | 0 | 7.5233 | 0 | 0 | 10.0311 | 757.3489
1735412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302114/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:02 | 2022-06-14 18:15 | 1.2153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
1735387 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411364/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:06 | 2022-06-14 19:00 | 1.9058 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1735388 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:08 | 2022-06-14 18:54 | 1.7678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 5.3033 | 799.0356
1735414 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:08 | 2022-06-14 17:11 | 0.048611 | 23 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 18.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1735415 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:09 | 2022-06-14 17:17 | 0.14611 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1954 | 0.14611 | 1.7533 | 0.58444 | 0 | 3.5067 | 285.5011
1735417 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:17 | 2022-06-14 18:31 | 1.2383 | 5 | 14 | 30 | 3254 | 32 | 3101 | 6.1917 | 17.3367 | 37.15 | 4029.5367 | 39.6267 | 3840.0717
1735421 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:26 | 2022-06-14 17:30 | 0.063889 | 10 | 13 | 1 | 2 | 54 | 4429 | 0.63889 | 0.83056 | 0.063889 | 0.12778 | 3.45 | 282.9639
1735398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571769/BESKİ DM3-TR12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:29 | 2022-06-14 19:58 | 2.4875 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1735396 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432842/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:29 | 2022-06-14 18:23 | 0.89583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
1735425 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335763/43728 B.YON. TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:33 | 2022-06-14 18:40 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 0
1735423 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865462/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:33 | 2022-06-14 17:40 | 0.11806 | 0 | 1054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.4306 | 0 | 0.11806 | 0 | 0
1735426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171726/D ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:36 | 2022-06-14 19:25 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | 103.1542
1735428 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85089/85089 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:42 | 2022-06-14 20:55 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8733
1735443 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653152/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:54 | 2022-06-14 19:11 | 1.2867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1735433 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 17:54 | 2022-06-14 18:03 | 0.14194 | 3 | 159 | 10 | 1301 | 16 | 1919 | 0.42583 | 22.5692 | 1.4194 | 184.6697 | 2.2711 | 272.3914
1735447 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:00 | 2022-06-14 19:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 122.5
11279797 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21246/B ÇIKIŞI MEZBAHA TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:00 | 2022-06-14 18:31 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0
2046233 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610329/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:04 | 2022-06-14 18:46 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
1735437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770163/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:04 | 2022-06-14 18:58 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0
1735448 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:09 | 2022-06-14 21:40 | 3.5106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 3.5106 | 0 | 0 | 0 | 28.0844 | 954.8711
1735440 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:12 | 2022-06-14 19:40 | 1.4594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 659.6689
1735451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440664/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:19 | 2022-06-14 20:44 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8372
1735461 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875100/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:24 | 2022-06-14 18:45 | 0.3475 | 0 | 0 | 1 | 67 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0.3475 | 23.2825 | 5.56 | 213.7125
1735462 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:31 | 2022-06-14 18:31 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.12833 | 6.5725
2046243 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611717/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:38 | 2022-06-14 19:45 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
1735464 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:39 | 2022-06-14 18:45 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3722
1735465 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:39 | 2022-06-14 18:40 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18667 | 9.56
11279801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432200/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:40 | 2022-06-14 18:46 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1735466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:46 | 2022-06-14 18:47 | 0.019167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 8.6633
1735467 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:47 | 2022-06-14 19:22 | 0.59333 | 3 | 176 | 0 | 0 | 2 | 933 | 1.78 | 104.4267 | 0 | 0 | 1.1867 | 553.58
1735474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827020/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:53 | 2022-06-14 19:53 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6733
1735471 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 18:59 | 2022-06-14 18:59 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.91667
1735475 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:07 | 2022-06-14 20:02 | 0.91694 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 18 | 1106 | 0 | 1.8339 | 1.8339 | 1206.6989 | 16.505 | 1014.1406
1735458 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:10 | 2022-06-14 20:52 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.29
1735481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:10 | 2022-06-14 20:00 | 0.83694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8586 | 0 | 0 | 0.83694 | 0
1735459 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702619/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:11 | 2022-06-14 20:40 | 1.475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
1735476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:13 | 2022-06-14 19:23 | 0.16611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 1.9933 | 24.4183
1735479 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:16 | 2022-06-14 20:26 | 1.1706 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.6822 | 55.0161 | 0 | 0 | 2.3411 | 0
1735483 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803098/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:25 | 2022-06-14 21:32 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8181
1735484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311474/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:27 | 2022-06-14 20:31 | 1.0619 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2386 | 0 | 0 | 0 | 0
1735513 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:55 | 2022-06-14 19:56 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.13222 | 6.7717
1735514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892241_KIRIKKÖY DM_2 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 19:58 | 2022-06-14 21:06 | 1.1397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 516 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 45.5889 | 588.0967
1735518 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 TRF AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:07 | 2022-06-14 21:45 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8333
1735487 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601219/56231 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:09 | 2022-06-14 20:32 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0533
1735519 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:15 | 2022-06-14 20:16 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.066667 | 8.8167
1735520 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:16 | 2022-06-14 20:28 | 0.20611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0 | 0.41222 | 0
1735522 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:23 | 2022-06-14 20:23 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.73667
11279826 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471428/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:25 | 2022-06-14 20:56 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
1735523 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:31 | 2022-06-14 23:53 | 3.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4397
1735526 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:45 | 2022-06-14 20:47 | 0.030278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 516 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 15.6233
1735499 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:51 | 2022-06-14 22:20 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0417
1735497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804183/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 20:53 | 2022-06-14 21:22 | 0.47917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0
1735531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898988/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:03 | 2022-06-14 21:08 | 0.083056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 46.2619
1735536 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 555134/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:18 | 2022-06-14 22:03 | 0.75778 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1444 | 0 | 0 | 0 | 0.75778
1735544 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828310/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:20 | 2022-06-14 22:24 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.675
1735535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:21 | 2022-06-14 21:22 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.69333
1735547 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:28 | 2022-06-14 23:10 | 1.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 923 | 1.7 | 3.4 | 0 | 0 | 11.9 | 1569.1
1735540 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:33 | 2022-06-14 21:33 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0052778 | 0 | 0.41167
1735561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:34 | 2022-06-14 21:35 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.1
1735564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:41 | 2022-06-14 22:08 | 0.44694 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1954 | 0.44694 | 5.3633 | 1.7878 | 0 | 10.7267 | 873.3294
1735567 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 21:54 | 2022-06-14 21:56 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 0 | 1.6683
1735548 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432341/90524 K TR1/33 Selvi Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:09 | 2022-06-14 22:51 | 0.69278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1735550 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118516/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:19 | 2022-06-14 22:51 | 0.53556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
1735376 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622234/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:20 | 2022-06-14 22:50 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9756
1735572 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:40 | 2022-06-14 23:30 | 0.82667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 11.5733 | 244.6933
1735573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573541/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:42 | 2022-06-14 23:24 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333
1735574 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 22:46 | 2022-06-14 22:47 | 0.0063889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0.12778
1735577 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-14 23:57 | 2022-06-14 23:58 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0.17778
1735580 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815798/94734 NOLU DT KOCAHIDIR TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 00:21 | 2022-06-15 00:22 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.96333
1735581 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 00:34 | 2022-06-15 00:34 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0.17778
1735553 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892542/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 00:55 | 2022-06-15 01:23 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0
1735583 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 01:10 | 2022-06-15 01:10 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.22778
1735585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377682/DM1/46 ESKİ LİDR->>(377682)BOX AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 01:43 | 2022-06-15 02:17 | 0.56222 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1735587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 02:53 | 2022-06-15 02:53 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.1
1735588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 03:25 | 2022-06-15 03:27 | 0.038611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735589 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741010/21140 NOLU DM / DM 72 ÇIKIŞI (741010) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 03:25 | 2022-06-15 05:25 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 3812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7639.8833 | 0 | 2.0042
1735590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 03:46 | 2022-06-15 03:46 | 0.0052778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0.10556
1735591 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 03:59 | 2022-06-15 03:59 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.1
1735596 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745483/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 05:42 | 2022-06-15 06:39 | 0.94861 | 26 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6639 | 532.1708 | 0.94861 | 0 | 0 | 0
1735555 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 05:55 | 2022-06-15 06:35 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 151.0128
1735597 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 05:59 | 2022-06-15 07:32 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7075
1735557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:11 | 2022-06-15 07:24 | 1.2108 | 0 | 1 | 10 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 12.1083 | 222.7933 | 0 | 0
1735558 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881749/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:15 | 2022-06-15 08:45 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 12.5 | 647.5
1735598 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:30 | 2022-06-15 07:24 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 335.42
1735600 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887341/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:39 | 2022-06-15 07:34 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4311
1735599 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:41 | 2022-06-15 06:42 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0.17778
1735601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:56 | 2022-06-15 07:02 | 0.093611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735602 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 06:57 | 2022-06-15 06:58 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0.18333
1735560 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889143/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:00 | 2022-06-15 08:44 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 470.3356
1735605 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:07 | 2022-06-15 07:32 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41722 | 85.9478
1735608 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:08 | 2022-06-15 09:08 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0028 | 744.5167
1735607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815783/BELEDİYE İÇME SULARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:14 | 2022-06-15 07:14 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0.18333
1735609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(784051)DM1/21+DM7/45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:14 | 2022-06-15 08:48 | 1.5658 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1735610 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80820/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:34 | 2022-06-15 08:03 | 0.48917 | 3 | 5477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4675 | 2679.1658 | 0 | 0.48917 | 0 | 0
1735611 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:36 | 2022-06-15 07:41 | 0.079167 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.0375 | 0 | 0.39583 | 0.15833
1735622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:41 | 2022-06-15 08:33 | 0.86917 | 0 | 7 | 2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 6.0842 | 1.7383 | 788.3342 | 0 | 0
1735612 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:47 | 2022-06-15 09:13 | 1.4258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 4.2775 | 644.4767
1735623 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610362/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 07:50 | 2022-06-15 09:08 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1056
1735614 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109823/12140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:05 | 2022-06-15 11:13 | 3.1278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1735615 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846837/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:14 | 2022-06-15 11:11 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2803
1735629 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313772/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:29 | 2022-06-15 09:35 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2489
1735628 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:30 | 2022-06-15 09:06 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3144 | 0 | 0
1735619 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:41 | 2022-06-15 09:06 | 0.42389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
1735620 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590463/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 08:47 | 2022-06-15 11:30 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9778
3017094 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 13:06 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1049 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4300.9
3017158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780623/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 11:30 | 2.5 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
3017136 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 556304/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 15:28 | 6.4667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87500/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 13:31 | 4.5167 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 924 | 27.1 | 45.1667 | 0 | 4.5167 | 18.0667 | 4173.4
3017140 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796112/81550 NO DTT(03-TR/11NECATİBEY İÖO)ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 10:00 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
3017169 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:01 | 2022-06-15 10:01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7 | 585 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7 | 585
1735644 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105279/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:14 | 2022-06-15 09:39 | 0.41083 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1735637 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13185318/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:16 | 2022-06-15 10:38 | 1.3689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
1735645 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:16 | 2022-06-15 09:56 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 176.9639
1735636 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85069/85069NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:17 | 2022-06-15 10:29 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4456
1735638 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 54194707/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:20 | 2022-06-15 21:51 | 12.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5231 | 0 | 0
1735646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708278/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:22 | 2022-06-15 09:58 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 296.7586
11279843 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 310180/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:31 | 2022-06-15 09:51 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017143 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:31 | 2022-06-15 12:56 | 3.4167 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4167 | 1305.1667 | 3.4167 | 3.4167
3017142 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 09:31 | 2022-06-15 12:58 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 3025.65
1735647 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:36 | 2022-06-15 10:08 | 0.54333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735648 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331434/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:43 | 2022-06-15 10:41 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3833
1735651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764930/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:46 | 2022-06-15 10:50 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0
1735649 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791880/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:47 | 2022-06-15 10:32 | 0.74083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 2.2225 | 196.3208
1735652 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634886/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:51 | 2022-06-15 12:33 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.055
2046249 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440660/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 09:58 | 2022-06-15 10:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1735654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129405/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 10:05 | 2022-06-15 14:03 | 3.9614 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
3017146 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790854/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 10:11 | 2022-06-15 10:36 | 0.41667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1735657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 10:12 | 2022-06-15 10:13 | 0.0091667 | 0 | 0 | 3 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 2.1267 | 0.018333 | 0
1735660 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 10:19 | 2022-06-15 10:56 | 0.61694 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 93.7756 | 0 | 0 | 1.2339 | 169.0428
1735662 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441722/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 10:31 | 2022-06-15 13:18 | 2.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3522
1735663 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112917/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 10:31 | 2022-06-15 12:11 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0
3017159 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 10:46 | 2022-06-15 11:41 | 0.91667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1735665 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1066761/21175 D ÇIKIŞ İNÖNÜ CAD.BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:01 | 2022-06-15 11:13 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 0
1735666 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:12 | 2022-06-15 11:12 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 3.2175
1735667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:16 | 2022-06-15 11:16 | 0.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.43
1735668 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846402/86005 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:17 | 2022-06-15 13:03 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1183 | 0 | 0
1735673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782647/Y.SANAYİ ÇIRAKLIK EĞTM YANI AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:29 | 2022-06-15 12:12 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 0
1735676 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 11:41 | 2022-06-15 11:47 | 0.10861 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
1735683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817506/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 12:14 | 2022-06-15 13:15 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9006 | 0 | 0
1735702 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817313/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 12:23 | 2022-06-15 15:29 | 3.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
1735703 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 12:37 | 2022-06-15 12:39 | 0.029722 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 0 | 0 | 0
1735685 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 12:41 | 2022-06-15 15:45 | 3.0731 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3881 | 3.0731 | 0 | 0 | 3.0731 | 0
2046237 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 590463/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR6 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 12:50 | 2022-06-15 15:55 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6667
3017171 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82230/82230 DTT (04-TR/04 KIYIK KARAKOL)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 13:00 | 2022-06-15 17:00 | 4 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0
3017170 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 13:00 | 2022-06-15 17:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2952
2046254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441934/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 14:22 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.45
1735708 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560168/DM6-TR31 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:07 | 2022-06-15 14:21 | 1.2278 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
2046238 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50410/20 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:17 | 2022-06-15 14:17 | 1 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1735710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:20 | 2022-06-15 14:18 | 0.95972 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6778 | 13.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
3017168 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780877/DM18-TR22 (DM6/11)>>(780933)DM6/9-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 13:36 | 2022-06-15 17:01 | 3.4167 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0
1735711 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:37 | 2022-06-15 14:30 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8978
1735692 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83472/83472 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:42 | 2022-06-15 14:56 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3158
1735695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14555286/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 13:50 | 2022-06-15 15:12 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
1735670 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846499/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 14:00 | 2022-06-15 14:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 109.3333
3017172 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 14:00 | 2022-06-15 15:33 | 1.55 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.55 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 1.55
11279873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 809482/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 14:10 | 2022-06-15 14:25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1735721 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791880/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 14:55 | 2022-06-15 15:05 | 0.16333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 0.49 | 43.2833
1735722 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 14:56 | 2022-06-15 16:35 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2806 | 440.5256
1735723 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 15:02 | 2022-06-15 15:29 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3819
1735727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 15:30 | 2022-06-15 15:31 | 0.01 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 532 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 5.32
1735728 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 15:33 | 2022-06-15 15:40 | 0.11389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 25.8528
3017173 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791078/81840 NO DTT(03-TR/28 ORTA İMARET)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 15:45 | 2022-06-15 16:00 | 0.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1735743 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109160/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 15:59 | 2022-06-15 17:22 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1735732 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 707565/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:08 | 2022-06-15 18:09 | 2.0161 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
1735736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:29 | 2022-06-15 17:38 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0161 | 0 | 0
1735748 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794016/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:35 | 2022-06-15 18:23 | 1.7939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735738 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114870/D ÇIKIŞI-ALPULLU CAD. YAPI KREDİ ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:37 | 2022-06-15 17:57 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5806 | 0 | 0
1735753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:50 | 2022-06-15 17:36 | 0.76111 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 28.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1735752 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453744/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 16:52 | 2022-06-15 18:25 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494
3017174 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81920/81920 NO DTT(03-TR/37 YIL. MEYDAN)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 17:00 | 2022-06-15 17:20 | 0.33333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017160 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-15 17:00 | 2022-06-15 18:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 471.7333
1735766 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 17:02 | 2022-06-15 17:05 | 0.059167 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.47333 | 0 | 0.059167 | 0 | 0.29583 | 53.605
1735769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491476/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 17:20 | 2022-06-15 20:00 | 2.6592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1735770 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 17:27 | 2022-06-15 17:35 | 0.14222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1342 | 0.28444 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 190.8622
1735773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 17:49 | 2022-06-15 18:15 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6333
1735777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40715/40720 NOLU DM / DM 32 ÇIKIŞI (40715) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 17:59 | 2022-06-15 18:26 | 0.45667 | 0 | 593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.8033 | 0 | 0.45667 | 0 | 0
1735757 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311710/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 18:03 | 2022-06-15 19:49 | 1.7606 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
1735779 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80690/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 18:16 | 2022-06-15 19:07 | 0.86167 | 11 | 3864 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.4783 | 3329.48 | 0 | 2.585 | 2.585 | 0
1735782 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 18:31 | 2022-06-15 18:47 | 0.25861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0
1735786 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 204493/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 18:51 | 2022-06-15 19:19 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0
1735788 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 19:09 | 2022-06-15 20:22 | 1.2239 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.8956 | 57.5228 | 0 | 0 | 2.4478 | 0
1735789 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847102/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 19:19 | 2022-06-15 19:20 | 0.015278 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 0.15278 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 16.2097
11279924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205526/21270 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 19:31 | 2022-06-15 19:41 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
1735791 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 20:03 | 2022-06-15 20:04 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0.037778 | 2.38
1735792 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869128/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 20:04 | 2022-06-15 20:53 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2333
1735797 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805897/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 21:32 | 2022-06-15 22:14 | 0.69917 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2925 | 1.3983 | 0 | 0
1735798 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 21:35 | 2022-06-15 21:39 | 0.066944 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1475 | 1.0711 | 24.5686 | 0.13389 | 0 | 0.53556 | 98.7431
1735799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 21:56 | 2022-06-15 21:56 | 0.011389 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.011389 | 0.022778 | 0
1735821 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 22:18 | 2022-06-15 22:23 | 0.084167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0
1735823 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43332/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 22:44 | 2022-06-15 23:03 | 0.30861 | 0 | 32 | 15 | 1265 | 15 | 801 | 0 | 9.8756 | 4.6292 | 390.3931 | 4.6292 | 247.1975
1735826 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 23:15 | 2022-06-15 23:20 | 0.082778 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 924 | 0.49667 | 0.82778 | 0 | 0.082778 | 1.1589 | 76.4867
1735827 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 23:18 | 2022-06-15 23:18 | 0.0058333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 1.3592
1735830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 312661/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-15 23:45 | 2022-06-16 01:09 | 1.3978 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1735832 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 00:15 | 2022-06-16 01:15 | 1.0075 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1875 | 0 | 1.0075 | 0
1735806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266711/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 00:44 | 2022-06-16 02:52 | 2.1353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
3017184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39431/ARMADA CTY 1 >>(31186)ARMADA CTY 2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 02:00 | 2022-06-16 02:16 | 0.26667 | 8 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.1333 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6
11279935 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 02:03 | 2022-06-16 02:11 | 0.13333 | 0 | 32 | 10 | 1198 | 14 | 797 | 0 | 4.2667 | 1.3333 | 159.7333 | 1.8667 | 106.2667
3017180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 02:32 | 2022-06-16 04:32 | 2 | 8 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12588 | 0 | 0 | 0 | 12
1735834 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 04:04 | 2022-06-16 04:09 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0
11279937 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 04:12 | 2022-06-16 04:46 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 1.7 | 0
11279939 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 04:52 | 2022-06-16 05:07 | 0.25 | 0 | 2 | 3 | 4611 | 2 | 32 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1152.75 | 0.5 | 8
1735836 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855624/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 05:54 | 2022-06-16 06:33 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0
1735838 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 06:13 | 2022-06-16 06:14 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4658
1735842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140109/25820 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 06:23 | 2022-06-16 07:22 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8972
1735809 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796129/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 06:47 | 2022-06-16 07:47 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 242.2378
1735840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:00 | 2022-06-16 07:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
3017178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 07:01 | 2022-06-16 08:55 | 1.9 | 2 | 4356 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3.8 | 8276.4 | 0 | 15.2 | 7.6 | 3.8
1735812 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857745/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:24 | 2022-06-16 09:22 | 1.975 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1.975 | 15.8 | 0 | 0 | 1.975 | 1254.125
1735813 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411134/82120-Edr.05TR-17 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:28 | 2022-06-16 10:41 | 3.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1735847 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:29 | 2022-06-16 09:36 | 2.1192 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2383 | 82.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
1735848 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90490/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:30 | 2022-06-16 08:30 | 0.99389 | 1 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 777.2211 | 0 | 0 | 0 | 0
1735849 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:45 | 2022-06-16 10:29 | 2.7383 | 24 | 263 | 0 | 0 | 7 | 304 | 65.72 | 720.1817 | 0 | 0 | 19.1683 | 832.4533
1735816 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704852/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:47 | 2022-06-16 09:55 | 2.1353 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.9283 | 0 | 2.1353 | 0 | 0
1735850 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:58 | 2022-06-16 08:08 | 0.17306 | 37 | 4438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.4031 | 768.0206 | 0.69222 | 0.34611 | 0 | 0
1735851 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 07:58 | 2022-06-16 07:59 | 0.0055556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8222
1735861 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:09 | 2022-06-16 09:54 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 609.4833
1735818 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:20 | 2022-06-16 11:18 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6
1735852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888809/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:21 | 2022-06-16 09:09 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 1350.5917
1735856 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:52 | 2022-06-16 12:04 | 3.1961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 35.1572 | 0 | 0 | 0 | 425.0828
1735857 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 852445/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:57 | 2022-06-16 10:43 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6925
1735858 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 08:59 | 2022-06-16 09:01 | 0.030556 | 10 | 13 | 1 | 2 | 54 | 4429 | 0.30556 | 0.39722 | 0.030556 | 0.061111 | 1.65 | 135.3306
3017182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1544
3017181 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 09:01 | 2022-06-16 12:21 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 3710
3017177 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855189/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 09:01 | 2022-06-16 17:37 | 8.6 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 3362.6 | 0 | 0 | 0 | 7327.2
1735862 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835587/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:05 | 2022-06-16 09:36 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 96.0453
1735863 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413559/80840-Edr.01TR 48 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:08 | 2022-06-16 16:55 | 7.7906 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1735867 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:20 | 2022-06-16 10:21 | 1.0094 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1735866 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:23 | 2022-06-16 10:05 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0
2046255 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81450/81450-Edr.01TR 90 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 09:53 | 0.38333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3017185 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83290/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 11:45 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25
1735883 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 09:54 | 2022-06-16 12:08 | 2.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 409.5642
3017179 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 14:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 908
1735884 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878449/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:02 | 2022-06-16 11:33 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 66.7211
1735885 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:06 | 2022-06-16 10:07 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0.054444 | 3.43
1735872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117118/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:23 | 2022-06-16 12:20 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9444 | 0 | 0
1735873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817507/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:28 | 2022-06-16 12:00 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1975 | 0 | 0
1735890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:47 | 2022-06-16 10:50 | 0.050556 | 11 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 66.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
1735876 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885054/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:53 | 2022-06-16 12:16 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 945.6442
1735877 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55940/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:54 | 2022-06-16 12:08 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 313.5792 | 6.1486 | 318.4981
1735892 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 10:58 | 2022-06-16 11:30 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7569
11279956 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610457/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 11:05 | 2022-06-16 13:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1735902 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891286/TR-27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 11:31 | 2022-06-16 12:54 | 1.3828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
1735896 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:01 | 2022-06-16 12:07 | 0.10694 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1061 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 113.4681
1735906 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55940/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:33 | 2022-06-16 14:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 369.4667 | 7.2444 | 375.2622
1735907 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230944/20430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:34 | 2022-06-16 14:24 | 1.8344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
2046266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435110/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:40 | 2022-06-16 12:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
1735921 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:42 | 2022-06-16 13:57 | 1.2447 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 24.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1735908 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104827/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 12:44 | 2022-06-16 13:37 | 0.88111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1735909 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 13:21 | 2022-06-16 14:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 133.9
11279981 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791818/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 13:31 | 2022-06-16 13:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
11279959 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 765621/ÇİFTLİKLER TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 13:41 | 2022-06-16 13:52 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 7.7
1735925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773426/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 13:56 | 2022-06-16 14:18 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4283
1735926 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798734/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 14:01 | 2022-06-16 14:14 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4653
1735912 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 14:18 | 2022-06-16 15:35 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1644 | 241.4378
3017175 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-16 14:30 | 2022-06-16 15:00 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 699.5
1735914 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145365/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 14:37 | 2022-06-16 15:31 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5272
1735931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 487656/Uzk. B-KÖY İÇİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 14:50 | 2022-06-16 15:23 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2861
1735932 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704696/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 14:58 | 2022-06-16 17:13 | 2.2531 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8239 | 0 | 0 | 0 | 0
11279991 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770333/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 15:01 | 2022-06-16 15:55 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0 | 0
1735934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33534/DTR-3 YAKUPLU KÖYÜ YENİ PARSELLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 15:13 | 2022-06-16 19:19 | 4.0939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 12.2817 | 0 | 0 | 0 | 585.4261
1735937 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 15:21 | 2022-06-16 17:27 | 2.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 451 | 0 | 2.1058 | 0 | 0 | 2.1058 | 949.7308
1735939 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:01 | 2022-06-16 19:36 | 3.5814 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
1735940 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:05 | 2022-06-16 16:05 | 0.0091667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 1.1092
1735943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:17 | 2022-06-16 18:57 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0483 | 0 | 0
1735946 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430363/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:37 | 2022-06-16 17:40 | 1.05 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1735947 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704625/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:40 | 2022-06-16 17:05 | 0.415 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0
11280021 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 413118/95850 E ENEZ DM 2 İŞL DM TRF AG ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:41 | 2022-06-16 17:03 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
1735961 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264684/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 16:45 | 2022-06-16 19:12 | 2.4508 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
2046229 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 82120/82120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 17:08 | 2022-06-16 18:08 | 1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0
1735953 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 17:16 | 2022-06-16 17:39 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39361 | 0
11279993 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Abone Tesisi | 857736/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 17:29 | 2022-06-16 17:46 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0
1735957 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888749/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 17:44 | 2022-06-16 18:29 | 0.74278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 5.9422 | 202.0356
1735959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 17:51 | 2022-06-16 17:53 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17667 | 0
1735986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:11 | 2022-06-16 19:15 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:32 | 2022-06-16 18:32 | 0.005 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.005 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.065
1735990 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:38 | 2022-06-16 20:48 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0
1735992 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:40 | 2022-06-16 19:33 | 0.88194 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5278 | 41.4514 | 0 | 0 | 1.7639 | 0
1735993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881541/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:46 | 2022-06-16 20:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
1735995 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 18:56 | 2022-06-16 19:05 | 0.14361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 5.3136 | 0.14361
1735996 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 19:02 | 2022-06-16 19:02 | 0.0058333 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.099167 | 5.3842 | 0.011667 | 0 | 0.040833 | 4.0308
1735998 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 19:27 | 2022-06-16 19:49 | 0.36806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1858 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 4.4167 | 683.8472
1736002 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651342/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 19:42 | 2022-06-16 20:41 | 0.98083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1735972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439960/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 19:43 | 2022-06-16 20:42 | 0.98194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
1736003 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 19:49 | 2022-06-16 19:53 | 0.059722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0.17917 | 0
1736010 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 20:15 | 2022-06-16 20:20 | 0.081667 | 0 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.645 | 0.081667 | 0 | 0 | 0
1735976 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 140109/25820 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 20:51 | 2022-06-16 21:51 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
2046270 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 21:05 | 2022-06-16 21:49 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1735977 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 21:08 | 2022-06-17 00:17 | 3.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9186
1735979 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600691/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 21:59 | 2022-06-16 23:21 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7311
1736041 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55541/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 22:25 | 2022-06-16 23:06 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1617
1736027 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 23:42 | 2022-06-17 00:48 | 1.1072 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.0722 | 1.1072 | 0 | 0 | 8.8578 | 0
11279933 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-16 23:45 | 2022-06-16 23:59 | 0.23333 | 2 | 3 | 2 | 1318 | 39 | 2737 | 0.46667 | 0.7 | 0.46667 | 307.5333 | 9.1 | 638.6333
2046281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31004/DM1/3 BURGER>>(13444830)DOĞRU ŞUBE-B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 01:01 | 2022-06-17 01:48 | 0.78333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 02:00 | 2022-06-17 03:49 | 1.8167 | 9 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.35 | 2036.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.8167
3017189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32002/DM1/2 'SOL TRF'>>(31300)SALI PAZARI DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 02:01 | 2022-06-17 02:17 | 0.26667 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1736031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 02:05 | 2022-06-17 02:09 | 0.068611 | 17 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1664 | 83.4997 | 0 | 0 | 0 | 0.068611
1736034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 04:38 | 2022-06-17 06:49 | 2.1783 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1736036 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 05:28 | 2022-06-17 05:41 | 0.21472 | 6 | 2607 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.2883 | 559.7808 | 0 | 0 | 0.42944 | 0.21472
1736037 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 05:34 | 2022-06-17 05:48 | 0.23472 | 5 | 9 | 20 | 1788 | 7 | 231 | 1.1736 | 2.1125 | 4.6944 | 419.6833 | 1.6431 | 54.2208
1736045 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/YAYABAŞI KIR EVLERİ AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 05:43 | 2022-06-17 06:12 | 0.4825 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
1736062 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865160/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR23 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 06:24 | 2022-06-17 07:16 | 0.87139 | 1 | 213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.87139 | 185.6058 | 0 | 0 | 2.6142 | 0
1736048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400226/DM3/25>>(32053)HUZUREVİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 06:42 | 2022-06-17 07:18 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0
1736064 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 06:58 | 2022-06-17 09:33 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10.3056 | 2.5764 | 548.7708
1736049 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800804/91282 NOLU DT TR2-36 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:00 | 2022-06-17 07:45 | 0.75417 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1736050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:06 | 2022-06-17 12:22 | 5.2664 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.3881 | 0 | 0 | 0 | 0
1736065 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:14 | 2022-06-17 07:29 | 0.25167 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0067 | 11.8283 | 0 | 0 | 0.50333 | 0
1736053 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:24 | 2022-06-17 09:56 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 126.9167
1736052 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703168/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:24 | 2022-06-17 09:30 | 2.0939 | 0 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0817 | 2.0939 | 0 | 0 | 0
1736055 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:35 | 2022-06-17 08:20 | 0.75 | 2 | 4 | 6 | 1022 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 766.5 | 0 | 0.75
1736071 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807881/95017 NOLU MECİDİYE SHL TR 02 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:37 | 2022-06-17 09:49 | 2.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 848.82
1736067 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:38 | 2022-06-17 07:42 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051944 | 27.5306
1736069 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:39 | 2022-06-17 07:42 | 0.042778 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0
1736078 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 07:41 | 2022-06-17 08:29 | 0.79889 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1952 | 0.79889 | 9.5867 | 3.1956 | 0 | 19.9722 | 1559.4311
1736072 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-17 08:37 | 0.61472 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 19.0564 | 0 | 11.065 | 0 | 197.9406
1736074 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21300/21290 NOLU DM/HUZUR DM XLPE (21300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:02 | 2022-06-17 08:29 | 0.44694 | 2 | 8 | 0 | 471 | 10 | 2198 | 0.89389 | 3.5756 | 0 | 210.5108 | 4.4694 | 982.3839
1736075 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:05 | 2022-06-17 09:18 | 1.2128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736076 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:09 | 2022-06-17 08:10 | 0.021389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.085556 | 0 | 0 | 0 | 0.17111 | 4.8553
1736059 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81575/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:14 | 2022-06-17 09:57 | 1.71 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1736077 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58741/F5 GAZPROM-TÜRK AKIMI 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:29 | 0.22056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0 | 0
1736080 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:17 | 2022-06-17 08:30 | 0.22361 | 0 | 0 | 6 | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3417 | 348.6097 | 0 | 0.22361
1736081 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:17 | 2022-06-17 08:30 | 0.22278 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1952 | 0.22278 | 2.6733 | 0.89111 | 0 | 5.5694 | 434.8622
1736082 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:27 | 2022-06-17 08:27 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 2.7775
11280067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42070/40100 NOLU DM/ KIZILPINAR DM 1/1 (42070) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:31 | 2022-06-17 08:37 | 0.1 | 25 | 15536 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2.5 | 1553.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6
1736087 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799336/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:54 | 2022-06-17 10:11 | 1.2853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 592 | 0 | 14.1381 | 0 | 0 | 3.8558 | 760.8844
1736088 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:57 | 2022-06-17 09:03 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 24.2611
1736104 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363997/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 08:59 | 2022-06-17 09:42 | 0.71333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
5007992 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268587/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 15:15 | 6.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3017205 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93242/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 09:01 | 2022-06-17 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
3017207 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710330/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 09:01 | 2022-06-17 10:26 | 1.4167 | 3 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 664.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
3017204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 09:01 | 2022-06-17 14:01 | 5 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 85 | 3885 | 0 | 10 | 25 | 1545
3017188 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503198/Mrç. UMURCA KÖYÜ TRF İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 09:05 | 2022-06-17 16:01 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7333 | 0 | 0
11280071 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231636/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:15 | 2022-06-17 09:45 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11280072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366317/DTR1/69 ->>(366317)AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:21 | 2022-06-17 10:19 | 0.96667 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 438.8667 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
1736100 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:25 | 2022-06-17 09:29 | 0.072222 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1736121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:26 | 2022-06-17 09:29 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27667 | 13.8333
2046271 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 110911/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:29 | 2022-06-17 13:29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1736110 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705066/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:29 | 2022-06-17 10:34 | 1.0886 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5317 | 67.4939 | 0 | 0 | 0 | 0
1736123 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:34 | 2022-06-17 10:22 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 56.1556
1736126 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261296/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:36 | 2022-06-17 12:22 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 0 | 0
1736128 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:42 | 2022-06-17 10:00 | 0.30833 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 5.2417 | 284.5917 | 0.61667 | 0 | 2.1583 | 213.0583
1736130 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600691/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:43 | 2022-06-17 14:01 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0867
1736131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:51 | 2022-06-17 10:23 | 0.53667 | 1 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.53667 | 94.99 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.53667
1736132 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 09:56 | 2022-06-17 11:44 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 7.2044 | 1.8011 | 383.6367
3017201 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50670/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 17:33 | 7.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 7.55
3017202 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770125/43820 NOLU DM / DM 2/6 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 10:01 | 2022-06-17 12:11 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 511.3333 | 0 | 0
3017208 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82270/04 TR 10 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 10:01 | 2022-06-17 15:16 | 5.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1736137 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 10:18 | 2022-06-17 10:40 | 0.36083 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 272.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1736139 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 116999/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 10:21 | 2022-06-17 13:00 | 2.6478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1736114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817514/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 10:29 | 2022-06-17 16:57 | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2614 | 0 | 0
3017209 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 10:30 | 2022-06-17 12:30 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 24 | 2519 | 12 | 38 | 6 | 2 | 48 | 5038
1736117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262602/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 11:24 | 2022-06-17 11:59 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 0
1736152 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 11:41 | 2022-06-17 12:37 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 347.4081
2046285 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:16 | 2022-06-17 12:26 | 0.16667 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 1659 | 0.16667 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 4.3333 | 276.5
1736162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29233924/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:17 | 2022-06-17 12:50 | 0.54417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 0
2046284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432924/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:21 | 2022-06-17 12:36 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13049825 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:31 | 2022-06-17 13:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204
2046272 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 52813738/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:37 | 2022-06-17 13:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1736165 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314069/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:43 | 2022-06-17 13:39 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7622 | 0 | 0
1736157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764930/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 12:43 | 2022-06-17 13:22 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 0
2046273 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24630/24630 NOLU ŞALGAMLI TAR.SU.TR-3 | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 13:01 | 2022-06-17 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1736160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 13:04 | 2022-06-17 13:07 | 0.050556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0.15167 | 6.9261
1736181 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 13:20 | 2022-06-17 13:24 | 0.075556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 1.36 | 35.6622
1736184 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 116151/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 13:32 | 2022-06-17 15:09 | 1.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
2046282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807453/90422 K TR1/10 Askent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 13:41 | 2022-06-17 14:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
11280102 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15450450/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 14:24 | 2022-06-17 14:41 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1736192 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 14:25 | 2022-06-17 14:38 | 0.22028 | 53 | 2056 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11.6747 | 452.8911 | 0.66083 | 0.66083 | 0 | 0.22028
1736197 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 14:56 | 2022-06-17 14:58 | 0.043056 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.043056 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 13.4333
1736174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267851/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 15:15 | 2022-06-17 15:51 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0
1736200 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 15:59 | 2022-06-17 16:00 | 0.01 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.17 | 7.77 | 0 | 0.02 | 0.05 | 3.09
1736205 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:14 | 2022-06-17 16:17 | 0.051944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 515 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 26.7514
1736208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266706/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:24 | 2022-06-17 19:32 | 3.1364 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
1736221 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21376/TRAFO POSTASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:27 | 2022-06-17 17:53 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7589
1736212 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:48 | 2022-06-17 17:04 | 0.26778 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.26778 | 44.1833 | 0 | 0 | 0.53556 | 0
1736211 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:48 | 2022-06-17 17:07 | 0.31639 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.4522 | 0 | 1.5819 | 0.63278
1736213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831171/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 16:51 | 2022-06-17 22:10 | 5.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3103 | 0 | 0 | 0 | 0
1736215 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723639/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:05 | 2022-06-17 17:13 | 0.14111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0 | 25.1178
1736217 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813148/94074 NOLU DT TR 60-TR62 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:10 | 2022-06-17 18:15 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9189 | 0 | 0
1736226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:15 | 2022-06-17 19:37 | 2.3619 | 1 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.3619 | 418.0642 | 0 | 0 | 9.4478 | 2.3619
1736219 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:20 | 2022-06-17 17:36 | 0.25444 | 0 | 0 | 1 | 341 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.25444 | 86.7656 | 0.50889 | 0.25444
3017191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42070/40100 NOLU DM/ KIZILPINAR DM 1/1 (42070) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-17 17:31 | 2022-06-17 17:59 | 0.46667 | 25 | 15536 | 0 | 17 | 0 | 16 | 11.6667 | 7250.1333 | 0 | 7.9333 | 0 | 7.4667
1736242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761701/42145 NOLU DM / KIZILPINAR DM1 (761701) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:35 | 2022-06-17 20:41 | 3.1022 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 443.6178 | 0 | 0 | 0 | 3.1022
1736228 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610458/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 17:36 | 2022-06-17 18:21 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9767
1736244 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 18:10 | 2022-06-17 18:24 | 0.23778 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1952 | 0.23778 | 2.8533 | 0.95111 | 0 | 5.9444 | 464.1422
2046276 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106356/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 18:10 | 2022-06-17 18:30 | 0.33333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1736245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 18:23 | 2022-06-17 18:23 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0
1736250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 18:54 | 2022-06-17 18:56 | 0.021944 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.37306 | 17.0508 | 0 | 0.043889 | 0.10972 | 6.7808
1736233 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334871/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 18:56 | 2022-06-17 19:35 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
1736252 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:13 | 2022-06-17 19:24 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0
1736253 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:13 | 2022-06-17 20:11 | 0.95833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 22.0417 | 0 | 0 | 17.25 | 1004.3333
1736237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74324/TR/236 (CEBELLİ) NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:27 | 2022-06-17 20:58 | 1.5092 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1736255 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:41 | 2022-06-17 19:41 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 5.4472
1736256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:44 | 2022-06-17 19:48 | 0.071111 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.6978 | 0 | 0.35556 | 0.14222
1736259 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 19:50 | 2022-06-17 20:15 | 0.41667 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 433 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 180.4167
1736263 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80260/80260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 20:10 | 2022-06-17 21:20 | 1.1703 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
1736266 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 20:38 | 2022-06-17 21:07 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0
1736267 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 20:40 | 2022-06-17 21:12 | 0.52667 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.52667 | 86.9 | 0 | 0 | 1.0533 | 0
1736283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435928/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 21:07 | 2022-06-17 22:59 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15
1736269 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898987/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 21:26 | 2022-06-17 22:32 | 1.1028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 614.2472
1736274 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 22:52 | 2022-06-17 22:53 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0.054444 | 5.7303
1736276 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80710/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 22:57 | 2022-06-17 23:49 | 0.87472 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
1736288 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112029/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-17 23:50 | 2022-06-18 00:54 | 1.0628 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1736290 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407148/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 00:40 | 2022-06-18 01:19 | 0.65694 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
1736302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360216/TR5/11 OKUL TRF (360216) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 00:49 | 2022-06-18 01:52 | 1.0556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
3017210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32002/DM1/002 (DM7/TR01) MEZARLIK DM (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-18 02:00 | 2022-06-18 02:30 | 0.5 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1736304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 02:16 | 2022-06-18 02:20 | 0.079722 | 8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.63778 | 502.0906 | 0 | 0 | 0 | 0.47833
1736307 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 05:36 | 2022-06-18 05:41 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4564
1736309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 05:43 | 2022-06-18 06:57 | 1.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 7.4767 | 147.0411
1736311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:08 | 2022-06-18 06:25 | 0.27889 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2651 | 4.7411 | 131.3567 | 0.83667 | 0.27889 | 4.7411 | 739.3344
1736866 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:09 | 2022-06-18 06:56 | 0.77778 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.77778 | 9.3333 | 3.1111 | 0 | 19.4444 | 1520.5556
1736293 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:22 | 2022-06-18 08:22 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.015 | 370.3083
1736314 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705275/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:30 | 2022-06-18 07:09 | 0.65111 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.82 | 0 | 0.65111 | 0 | 0
1736295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34045/STECO DM>>(34045) UYSAL-2 DM23-TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:50 | 2022-06-18 07:45 | 0.92472 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 1286.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
1736297 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:50 | 2022-06-18 07:26 | 0.60222 | 25 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0556 | 5644.0267 | 0 | 0 | 0 | 1.8067
1736316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32054/DM3/025 HUZUR EVİ ALTI AKYEL SOK KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:50 | 2022-06-18 07:08 | 0.29611 | 0 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1586.5633 | 0 | 0 | 0 | 0.29611
1736296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:53 | 2022-06-18 07:34 | 0.68722 | 3 | 6 | 3 | 1490 | 0 | 45 | 2.0617 | 4.1233 | 2.0617 | 1023.9611 | 0 | 30.925
1736315 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:53 | 2022-06-18 07:27 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0625 | 415.125
1736298 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 06:54 | 2022-06-18 09:15 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5
1736317 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:03 | 2022-06-18 07:30 | 0.44972 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 575 | 0.44972 | 0 | 0 | 1.3492 | 0.89944 | 258.5903
1736319 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:18 | 2022-06-18 07:19 | 0.014167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.014167 | 0.014167 | 0.014167 | 0.014167 | 0.0425 | 5.6525
1736321 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DM18 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:19 | 2022-06-18 09:04 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6.9911 | 1.7478 | 372.2767
1736323 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:34 | 2022-06-18 08:03 | 0.48278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.245
1736325 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796850/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:38 | 2022-06-18 10:39 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103 | 0
1736324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:42 | 2022-06-18 07:44 | 0.034167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.13667 | 0 | 0 | 0.1025 | 4.6808
1736326 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:50 | 2022-06-18 07:51 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.91667
1736344 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 07:58 | 2022-06-18 09:30 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0
1736327 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:06 | 2022-06-18 08:08 | 0.038333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 516 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 19.78
2046290 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867381/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:08 | 2022-06-18 16:08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640
1736328 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764930/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:08 | 2022-06-18 11:39 | 3.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1736329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:11 | 2022-06-18 09:17 | 1.0978 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.3556 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 5.4889
1736331 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:22 | 2022-06-18 08:22 | 0.0052778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 280 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0.058056 | 1.4778
1736332 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101586/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:24 | 2022-06-18 09:32 | 1.1372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
1736335 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898921/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:25 | 2022-06-18 10:14 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4517 | 0
1736346 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15475/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 08:54 | 2022-06-18 15:15 | 6.3556 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
5007993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/Y.KUTES DM>>(787456)ERGENE TAVUKÇULUK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-18 09:01 | 2022-06-18 14:31 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736340 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15452/15452 BARBAROS SAHİL KENT OG ÇIKIŞLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 09:28 | 2022-06-18 09:50 | 0.3675 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
1736364 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772588/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 09:37 | 2022-06-18 10:05 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0
1736365 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704852/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 09:44 | 2022-06-18 10:21 | 0.62306 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1217 | 0 | 0.62306 | 0 | 0
1736367 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 09:59 | 2022-06-18 10:33 | 0.55611 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
1736351 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733906/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 10:20 | 2022-06-18 11:15 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 82.825
11280174 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 88609/ADALET SARAYI ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 10:31 | 2022-06-18 15:06 | 4.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435990/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 10:37 | 2022-06-18 13:25 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3156
1736373 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 10:53 | 2022-06-18 14:38 | 3.7519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 11.2558 | 0 | 0 | 0 | 30.0156 | 453.9853
1736357 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DM18 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 10:54 | 2022-06-18 13:36 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10.8233 | 2.7058 | 576.3425
1736374 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 444793/95830 E ENEZ S VLLR TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 11:02 | 2022-06-18 11:59 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4825 | 0 | 0
1736383 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1022899/13760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 11:34 | 2022-06-18 12:20 | 0.76778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1736380 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102073/15435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 11:37 | 2022-06-18 12:40 | 1.0581 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2192 | 0 | 2.1161 | 0 | 0
2046280 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733396/8 NOLU KUYU ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 11:40 | 2022-06-18 12:32 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8192
1736867 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 12:12 | 2022-06-18 12:46 | 0.56444 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.56444 | 6.7733 | 2.2578 | 0 | 14.1111 | 1103.4889
1736407 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265893/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 12:51 | 2022-06-18 15:14 | 2.3825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1736385 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411289/82140-Edr.05TR-19 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 13:00 | 2022-06-18 13:15 | 0.25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2046301 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113703/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 13:07 | 2022-06-18 14:07 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
11280206 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610506/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 13:10 | 2022-06-18 13:48 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
1736868 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 13:17 | 2022-06-18 13:38 | 0.35444 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.35444 | 4.2533 | 1.4178 | 0 | 8.8611 | 692.9389
1736413 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:01 | 2022-06-18 15:36 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0639
1736392 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:08 | 2022-06-18 14:55 | 0.79056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 179.4561
1736393 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:15 | 2022-06-18 14:41 | 0.42694 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 984 | 2.1347 | 2.1347 | 0 | 0 | 21.3472 | 420.1133
1736416 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:18 | 2022-06-18 17:06 | 2.7964 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6881 | 0 | 0 | 0 | 0
1736398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:44 | 2022-06-18 17:09 | 2.4233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1736399 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 792089/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:49 | 2022-06-18 17:39 | 2.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 2.8311 | 0 | 0 | 2.8311 | 696.4533
1736420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:49 | 2022-06-18 15:36 | 0.79 | 9 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.11 | 885.59 | 0 | 0 | 0 | 0.79
1736421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32084/AYMAR DM>>(32084)ÇORLU PARK DM4/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 14:53 | 2022-06-18 15:36 | 0.7225 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
1736422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261901/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 15:03 | 2022-06-18 18:42 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.12 | 0 | 0
1736424 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 15:28 | 2022-06-18 15:29 | 0.0094444 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.075556 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.047222 | 8.5567
1736445 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521831/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 15:41 | 2022-06-18 17:21 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0
1736448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/ALFA KUTU DM>>(34058)ARYILDIZ DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 15:51 | 2022-06-18 16:09 | 0.2975 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736429 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 16:12 | 2022-06-18 19:15 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2067 | 0
1736454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 16:36 | 2022-06-18 20:25 | 3.8139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736452 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574630/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 16:37 | 2022-06-18 19:11 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1533
1736434 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601324/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 16:48 | 2022-06-18 18:16 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44
1736456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/ALFA KUTU DM>>(34058)ARYILDIZ DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:02 | 2022-06-18 17:57 | 0.92139 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736436 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:03 | 2022-06-18 17:08 | 0.088056 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.26417 | 14.3531 | 0.52833 | 19.5483
1736438 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730305/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:04 | 2022-06-18 18:07 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
1736457 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203359/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:06 | 2022-06-18 17:41 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8422 | 0 | 0
1736439 | 0 | EDİRNE | İPSALA | SDK Çıkışı | 819966/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:07 | 2022-06-18 17:41 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2933 | 0 | 0
13049865 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103441/13720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:10 | 2022-06-18 17:43 | 0.55 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1736871 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:13 | 2022-06-18 17:22 | 0.14194 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.14194 | 1.7033 | 0.56778 | 0 | 3.5486 | 277.5014
11280191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458009/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:16 | 2022-06-18 17:31 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1736440 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20450/20450 NOLU HANOĞLU TR1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:16 | 2022-06-18 17:57 | 0.67944 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1883 | 0 | 0 | 0 | 0
1736463 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:24 | 2022-06-18 17:33 | 0.16278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 2.93 | 76.8311
1736464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:24 | 2022-06-18 18:12 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.79
1736468 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Direği | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:52 | 2022-06-18 20:40 | 2.7981 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
1736460 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109820/12140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 17:56 | 2022-06-18 19:52 | 1.9256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
1736482 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 18:06 | 2022-06-18 19:04 | 0.96389 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8194 | 0 | 0.96389 | 0 | 0 | 0
12233535 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409863/81610-Edr.03 TR-15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 18:22 | 2022-06-18 22:51 | 4.4881 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
1736476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263143/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 18:38 | 2022-06-19 00:13 | 5.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5839 | 0 | 0
1736490 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 19:00 | 2022-06-18 19:35 | 0.58333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 984 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 29.1667 | 574
1736502 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26205/26205NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞAL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 19:21 | 2022-06-18 20:12 | 0.85556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 83.8444
1736491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 19:23 | 2022-06-18 22:14 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.35
1736503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 19:45 | 2022-06-18 19:45 | 0.0094444 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0094444 | 0.15111 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.12278
1736493 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 19:46 | 2022-06-18 21:27 | 1.6828 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1736507 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 20:09 | 2022-06-18 20:10 | 0.0055556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8222
11280195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454592/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 20:45 | 2022-06-18 20:49 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
1736543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440859/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 21:53 | 2022-06-18 22:41 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22
1736545 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 22:48 | 2022-06-18 22:49 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 2.7775
1736546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31545787/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 23:22 | 2022-06-19 01:03 | 1.6911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
1736547 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723639/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-18 23:51 | 2022-06-18 23:52 | 0.0052778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 0 | 0.93944
1736549 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723639/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 00:35 | 2022-06-19 00:40 | 0.085556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 15.2289
3017217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-19 01:01 | 2022-06-19 02:38 | 1.6167 | 14 | 1575 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22.6333 | 2546.25 | 0 | 0 | 1.6167 | 8.0833
1736551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39959/TOTAL DM>>(39959)OMAK OTOMATİV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 01:05 | 2022-06-19 02:14 | 1.1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736555 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 05:15 | 2022-06-19 05:16 | 0.018056 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.054167 | 0.090278 | 0 | 0 | 0.30694 | 2.9611
1736558 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 05:48 | 2022-06-19 05:49 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 10.0278
1736563 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 06:20 | 2022-06-19 06:27 | 0.12417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0.3725 | 0 | 0 | 1.1175 | 161.1683
1736564 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 06:23 | 2022-06-19 06:30 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0.32583 | 36.2761
1736525 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708891/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 06:25 | 2022-06-19 07:21 | 0.93917 | 6 | 609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.635 | 571.9525 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
1736526 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31040/DM7/TR58 ESKİ CAN CAN KREŞ ALTI (2019) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 06:32 | 2022-06-19 07:30 | 0.96667 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1736527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755876/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 06:37 | 2022-06-19 07:18 | 0.6775 | 0 | 7 | 2 | 938 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 1.355 | 635.495 | 0 | 0
1736571 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437771/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 07:23 | 2022-06-19 09:30 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6722
1736572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803842/92428 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 07:26 | 2022-06-19 09:37 | 2.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 1338.65
1736573 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 07:42 | 2022-06-19 07:47 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 68.06
1736530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268036/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 07:44 | 2022-06-19 10:13 | 2.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 0
1736578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 378649/DM7/TR58(DM1/27)>>(378648-9)BOX-E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:03 | 2022-06-19 10:27 | 2.4064 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
1736529 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892393/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:11 | 2022-06-19 09:10 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0
1736579 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:31 | 2022-06-19 08:32 | 0.013333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 280 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 3.7333
1736580 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:34 | 2022-06-19 09:49 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0694
1736581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:38 | 2022-06-19 10:10 | 1.5367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1736534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301235/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 08:55 | 2022-06-19 09:31 | 0.60472 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
5008004 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734174/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-19 09:02 | 2022-06-19 09:51 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 4.9 | 0
1736536 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454672/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 09:04 | 2022-06-19 09:58 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0
11280242 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 09:19 | 2022-06-19 09:46 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 81
1736587 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 09:26 | 2022-06-19 09:41 | 0.25694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 | 2.3125 | 333.5139
2046308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 09:36 | 2022-06-19 12:34 | 2.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1736593 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400329/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 09:48 | 2022-06-19 09:52 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16083
1736594 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:02 | 2022-06-19 10:47 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0
1736597 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779848/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:09 | 2022-06-19 12:03 | 1.8925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 966 | 0 | 20.8175 | 0 | 0 | 15.14 | 1828.155
1736598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840216/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:15 | 2022-06-19 11:49 | 1.5597 | 0 | 1 | 1 | 726 | 0 | 1 | 0 | 1.5597 | 1.5597 | 1132.3583 | 0 | 1.5597
1736601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506194/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:17 | 2022-06-19 11:26 | 1.1583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1736624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:39 | 2022-06-19 10:58 | 0.315 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 5.355 | 290.745 | 0.63 | 0 | 2.205 | 217.665
1736625 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83400/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:48 | 2022-06-19 11:24 | 0.59944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 14.3867
1736626 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 10:50 | 2022-06-19 10:55 | 0.075 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 1.35 | 35.4
1736628 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32169782/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:06 | 2022-06-19 12:06 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 0
1736607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21695730/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:25 | 2022-06-19 12:20 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7717
1736608 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771393/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:29 | 2022-06-19 12:00 | 0.51667 | 0 | 10 | 3 | 17 | 4 | 233 | 0 | 5.1667 | 1.55 | 8.7833 | 2.0667 | 120.3833
1736637 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:45 | 2022-06-19 11:47 | 0.026389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.13194 | 0 | 0.475 | 12.4556
1736613 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:53 | 2022-06-19 12:36 | 0.72167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
1736640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 11:57 | 2022-06-19 12:17 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9378
1736643 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:06 | 2022-06-19 12:08 | 0.035 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.63 | 16.52
1736646 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:15 | 2022-06-19 13:43 | 1.4742 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0092 | 0 | 1.4742 | 0 | 0
1736616 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147347/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ HALI SAHA KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:16 | 2022-06-19 13:44 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8956
1736645 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:25 | 2022-06-19 12:29 | 0.062778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.31389 | 0 | 1.13 | 29.6311
1736620 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652387/TR-35 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:45 | 2022-06-19 13:53 | 1.1306 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1736662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/C ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:50 | 2022-06-19 13:47 | 0.94944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
1736650 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485217/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:52 | 2022-06-19 13:20 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1736661 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 734174/24920 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-6 GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:53 | 2022-06-19 13:54 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.2775 | 0 | 1.0192
1736663 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107105/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:57 | 2022-06-19 14:23 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
1736652 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 12:58 | 2022-06-19 13:50 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0
1736664 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 13:10 | 2022-06-19 13:25 | 0.24889 | 0 | 2 | 5 | 770 | 1 | 4 | 0 | 0.49778 | 1.2444 | 191.6444 | 0.24889 | 0.99556
1736659 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 13:42 | 2022-06-19 13:43 | 0.020278 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.16222 | 0 | 0.020278 | 0 | 0.10139 | 18.3717
1736660 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13496612/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 13:47 | 2022-06-19 14:43 | 0.93639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1731 | 0 | 0 | 0 | 0
1736683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781394/DM1/64->>(781394)OKUL ARK 2-3AR AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 13:58 | 2022-06-19 15:42 | 1.7281 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
1736669 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 14:10 | 2022-06-19 14:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4167
1736687 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612369/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 14:15 | 2022-06-19 15:26 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.1875 | 0 | 21.375
1736689 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DM18 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 14:37 | 2022-06-19 15:36 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0.99083 | 211.0475
1736685 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 14:38 | 2022-06-19 14:45 | 0.11667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0
2046295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506199/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 14:43 | 2022-06-19 15:44 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1736672 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 15:16 | 2022-06-19 15:40 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 0
11280252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 15:20 | 2022-06-19 15:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 278.25
1736674 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612372/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 15:56 | 2022-06-19 16:25 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.3931 | 0 | 8.3347
1736675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 15:59 | 2022-06-19 17:09 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4.6422 | 1.1606 | 247.1983
1736700 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:16 | 2022-06-19 19:50 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2489 | 0
1736676 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 442000/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:26 | 2022-06-19 17:21 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6208
1736704 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1117259/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:30 | 2022-06-19 18:51 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3453
2046307 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409369/80690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:31 | 2022-06-19 17:01 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/Y.KUTES DM>>(787456)ERGENE TAVUKÇULUK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-19 16:31 | 2022-06-19 19:31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33767/Y.KUTES DM>>(33767)KERVANCI SAN.DM/FİNAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:31 | 2022-06-19 18:49 | 2.2947 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.61 | 185.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
1736705 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 16:40 | 2022-06-19 17:36 | 0.935 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 656.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1736678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:05 | 2022-06-19 18:12 | 1.1147 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
5007995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31248/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-19 17:15 | 2022-06-19 18:44 | 1.4833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1736679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800770/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:19 | 2022-06-19 18:46 | 1.4564 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
1736707 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:28 | 2022-06-19 18:42 | 1.2314 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1584 | 0 | 0 | 2.4628 | 1.2314 | 11.0825 | 1950.52
2046309 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482351/Uzk. C-BAKKAL VE CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:39 | 2022-06-19 18:20 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3833
1736709 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:40 | 2022-06-19 17:45 | 0.085278 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1061 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 90.4797
1736721 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432501/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:45 | 2022-06-19 19:28 | 1.7131 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1736722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803769/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 17:55 | 2022-06-19 18:20 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.67
1736710 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 18:03 | 2022-06-19 18:58 | 0.90833 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1736711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 18:07 | 2022-06-19 18:08 | 0.0125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.1 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0625 | 11.325
11280253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 18:16 | 2022-06-19 18:31 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1736716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760943/40360 NOLU DM/ATILIM BETON ÇIK.(760942) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 18:41 | 2022-06-19 19:00 | 0.32611 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32611 | 16.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
11280265 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 68629654/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 19:10 | 2022-06-19 19:16 | 0.10028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0
1736720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 19:53 | 2022-06-19 19:58 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0
1736741 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110854/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 19:53 | 2022-06-19 21:26 | 1.5503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
1736742 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 19:57 | 2022-06-19 19:58 | 0.010278 | 22 | 898 | 5 | 861 | 9 | 1 | 0.22611 | 9.2294 | 0.051389 | 8.8492 | 0.0925 | 0.010278
1736746 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104658/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 20:13 | 2022-06-19 21:43 | 1.4969 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
1736747 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 20:15 | 2022-06-19 20:22 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 17.5328
1736749 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 20:36 | 2022-06-19 21:17 | 0.6875 | 23 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8125 | 257.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1736752 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266417/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 20:44 | 2022-06-19 22:22 | 1.6344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1736731 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80810/80810(01-TR/44)NO DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 20:57 | 2022-06-19 21:05 | 0.13667 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1736732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807487/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 21:04 | 2022-06-19 22:09 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8333
1736754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6644169/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 21:04 | 2022-06-19 21:45 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
1736733 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730487/C ÇIKIŞI-TR-39 BAĞLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 21:08 | 2022-06-19 21:43 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2756 | 0 | 0
1736757 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 360379/DM2/31-3 (783541) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 22:02 | 2022-06-19 22:32 | 0.5025 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1736758 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 22:15 | 2022-06-19 22:29 | 0.23639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0
1736760 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 22:55 | 2022-06-19 23:17 | 0.37028 | 0 | 0 | 3 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 85.9044 | 0.74056 | 0
1736737 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701696/MERCAN EVLERİ DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-19 23:20 | 2022-06-20 01:09 | 1.8169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
1736740 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622552/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 02:03 | 2022-06-20 03:27 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4778 | 0 | 0
1736765 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83725/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 04:52 | 2022-06-20 04:53 | 0.015278 | 6 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.091667 | 0.80972 | 0 | 0 | 0.091667 | 0
1736783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 05:21 | 2022-06-20 05:58 | 0.62389 | 4 | 8 | 5 | 1838 | 3 | 0 | 2.4956 | 4.9911 | 3.1194 | 1146.7078 | 1.8717 | 0
1736768 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 05:38 | 2022-06-20 06:01 | 0.37083 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 1.4833 | 0.37083 | 0 | 0 | 0
1736771 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:01 | 2022-06-20 07:07 | 1.1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 26.4 | 1252.9
1736772 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:02 | 2022-06-20 06:12 | 0.16083 | 0 | 13 | 14 | 2444 | 24 | 1143 | 0 | 2.0908 | 2.2517 | 393.0767 | 3.86 | 183.8325
1736784 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856927/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:06 | 2022-06-20 06:43 | 0.62444 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9.3667 | 1.2489 | 0.62444 | 0.62444 | 4.3711 | 0
1736773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:11 | 2022-06-20 06:29 | 0.3025 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1588.125 | 0 | 0 | 0 | 0.3025
1736785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 806865/94090 İ TR48 DÖRTYOL TR63 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:13 | 2022-06-20 07:30 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 263.2794
1736775 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:24 | 2022-06-20 06:55 | 0.51667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 381 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 2.0667 | 196.85
1736874 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:32 | 2022-06-20 07:08 | 0.59778 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.59778 | 7.1733 | 2.3911 | 0 | 14.9444 | 1168.6556
1736776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:35 | 2022-06-20 06:55 | 0.33694 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 1.3478 | 0.33694 | 0 | 0 | 0
1736778 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 06:52 | 2022-06-20 07:05 | 0.21667 | 0 | 13 | 14 | 2444 | 24 | 1143 | 0 | 2.8167 | 3.0333 | 529.5333 | 5.2 | 247.65
1736801 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:16 | 2022-06-20 07:16 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 2.7775
1736802 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:17 | 2022-06-20 09:55 | 2.6333 | 0 | 13 | 14 | 2443 | 24 | 1143 | 0 | 34.2333 | 36.8667 | 6433.2333 | 63.2 | 3009.9
1736803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:22 | 2022-06-20 07:45 | 0.38306 | 4 | 8 | 5 | 1838 | 3 | 0 | 1.5322 | 3.0644 | 1.9153 | 704.0561 | 1.1492 | 0
1736804 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:26 | 2022-06-20 10:10 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 855.5333
1736805 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856921/CT FABRİKA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:37 | 2022-06-20 09:09 | 1.5383 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23.075 | 3.0767 | 1.5383 | 1.5383 | 10.7683 | 0
1736807 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:45 | 2022-06-20 07:57 | 0.20833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 1.25 | 79.375
1736808 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:47 | 2022-06-20 08:32 | 0.7425 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 796 | 0 | 0.7425 | 3.7125 | 0 | 3.7125 | 591.03
1736809 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745542/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:50 | 2022-06-20 08:10 | 0.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736810 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:52 | 2022-06-20 08:25 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 142.2933 | 2.7792 | 143.9608
1736811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 07:56 | 2022-06-20 07:59 | 0.038611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 516 | 0.038611 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 19.9233
1736790 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 08:10 | 2022-06-20 11:11 | 3.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 309 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 6.0278 | 931.2917
1736816 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 08:29 | 2022-06-20 08:59 | 0.49222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 242.6656
3017212 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770088/43800 NOLU DM / TR 31-TR 32 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 12:18 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 1386 | 0 | 0
3017196 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50670/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 17:25 | 8.4167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167
3017197 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762312/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:01 | 2022-06-20 13:00 | 3.9833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3017220 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26350/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:01 | 2022-06-20 12:01 | 3.0003 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 564.0522 | 0 | 27.0025 | 0 | 0
1736824 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 741187/21075 E ÇIKIŞ ŞEBEKE SAĞ SOL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 09:20 | 2022-06-20 10:37 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839
1736825 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700604/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 09:28 | 2022-06-20 10:05 | 0.61833 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0
5007996 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840204/85005 NOLU DM (ANADOLU LİSESİ)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:30 | 2022-06-20 16:45 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.75 | 0 | 0
1736826 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 09:43 | 2022-06-20 09:58 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0
3017224 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803098/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 09:51 | 2022-06-20 14:51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325
1736830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248675/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 09:56 | 2022-06-20 10:19 | 0.39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1736829 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 09:56 | 2022-06-20 10:10 | 0.22444 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2651 | 3.8156 | 105.7133 | 0.67333 | 0.22444 | 3.8156 | 595.0022
3017245 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 10:00 | 2022-06-20 11:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399
3017229 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 10:01 | 2022-06-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 505
3017218 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611228/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 10:02 | 2022-06-20 16:03 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
1736835 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:08 | 2022-06-20 10:24 | 0.26667 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0667 | 12.5333 | 0 | 0 | 0.53333 | 0
2046310 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:15 | 2022-06-20 13:15 | 3 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 27 | 1428 | 0 | 0 | 27 | 75
1736837 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231622/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:18 | 2022-06-20 11:02 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0
11280289 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888945/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:23 | 2022-06-20 12:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626
1736838 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:28 | 2022-06-20 10:39 | 0.18472 | 0 | 15 | 0 | 356 | 0 | 492 | 0 | 2.7708 | 0 | 65.7611 | 0 | 90.8833
1736839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:28 | 2022-06-20 10:30 | 0.026111 | 0 | 0 | 39 | 1267 | 65 | 779 | 0 | 0 | 1.0183 | 33.0828 | 1.6972 | 20.3406
1736862 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:38 | 2022-06-20 10:50 | 0.20333 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107.5633 | 0 | 0 | 0 | 0.20333
1736863 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:38 | 2022-06-20 10:50 | 0.19861 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.19861
1736850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:39 | 2022-06-20 11:21 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0
1736865 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:41 | 2022-06-20 11:36 | 0.91333 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.91333 | 157.0933 | 0 | 0 | 0 | 198.1933
1736864 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:42 | 2022-06-20 10:46 | 0.058611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3481
1736851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:45 | 2022-06-20 12:23 | 1.6339 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 575 | 1.6339 | 0 | 0 | 4.9017 | 3.2678 | 939.4861
1736869 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:50 | 2022-06-20 10:57 | 0.12806 | 17 | 282 | 14 | 568 | 67 | 3803 | 2.1769 | 36.1117 | 1.7928 | 72.7356 | 8.5797 | 486.9953
2046297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435285/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 10:55 | 2022-06-20 13:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1736856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 11:02 | 2022-06-20 11:35 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25
2046313 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 653687/74022 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 11:04 | 2022-06-20 12:30 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333
1736876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13466423/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 11:20 | 2022-06-20 12:49 | 1.4819 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
11280280 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205165/D ÇIKIŞI ÇENGEL-EVLİYA SOK.205188 DİREK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:01 | 2022-06-20 12:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
1736903 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783729/DM2/29 OG HAT PARK TRFI(783729)AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:14 | 2022-06-20 13:43 | 1.4897 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.0231 | 0 | 0 | 0 | 0
2046315 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118751/17422 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:26 | 2022-06-20 12:44 | 0.3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1736905 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435285/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:44 | 2022-06-20 14:51 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2853
1736907 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43070/43070 TR 38 TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:54 | 2022-06-20 15:32 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2844 | 0 | 0
1736908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652191/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:57 | 2022-06-20 13:45 | 0.80056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
1736909 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 702771/12320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 12:59 | 2022-06-20 16:20 | 3.3528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017226 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 13:00 | 2022-06-20 16:38 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 1002.8
3017219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 829352/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 13:03 | 2022-06-20 15:05 | 2.0333 | 40 | 164 | 20 | 3790 | 167 | 7525 | 81.3333 | 333.4667 | 40.6667 | 7706.3333 | 339.5667 | 15300.8333
1736893 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:04 | 2022-06-20 15:48 | 2.7311 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.4289 | 0 | 8.1933 | 0
1736894 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103613/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:13 | 2022-06-20 13:43 | 0.49917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
1736895 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377188/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(377188)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:14 | 2022-06-20 14:26 | 1.1931 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
1736912 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842035/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:19 | 2022-06-20 14:42 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1717 | 563.175
1736913 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407898/81720 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:20 | 2022-06-20 17:14 | 3.9078 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2046299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364747/DM10/TR55(DM2/055)>>AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:21 | 2022-06-20 14:27 | 1.0972 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
1736921 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 552937/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 13:35 | 2022-06-20 14:11 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60833
3017241 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25881/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 13:40 | 2022-06-20 17:40 | 4 | 4 | 752 | 0 | 0 | 1 | 167 | 16 | 3008 | 0 | 0 | 4 | 668
1736926 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 14:06 | 2022-06-20 14:13 | 0.12333 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 2.0967 | 113.8367 | 0.24667 | 0 | 0.86333 | 85.2233
1736927 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 14:10 | 2022-06-20 14:11 | 0.017222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1087 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 18.7206
3017198 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 14060/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 14:22 | 2022-06-20 15:22 | 1 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0
1736929 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 36139/TR6/11 SAĞLIK MH POLİS PRKI AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 14:26 | 2022-06-20 15:09 | 0.71722 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
1736934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13466429/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:07 | 2022-06-20 19:48 | 4.6847 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
1736935 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723639/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:25 | 2022-06-20 15:28 | 0.051944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 9.2461
1736936 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:25 | 2022-06-20 15:26 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 2.4383
1736938 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:37 | 2022-06-20 15:38 | 0.013333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.053333 | 7.0667
1736973 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:38 | 2022-06-20 16:00 | 0.37139 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.37139 | 4.4567 | 1.4856 | 0 | 9.2847 | 726.0653
1736962 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 15:54 | 2022-06-20 17:32 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2961
1736957 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54770/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:00 | 2022-06-20 22:53 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.8472
1736965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807906/93360 NOLU BEĞENDİK TOKİ TR 1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:03 | 2022-06-20 18:13 | 2.165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2.165 | 0 | 4.33 | 0 | 23.815 | 0
1736964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:09 | 2022-06-20 16:09 | 0.0052778 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.042222 | 0 | 0.0052778 | 0 | 0.026389 | 4.7817
11280324 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634125/KIYIKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:13 | 2022-06-20 18:04 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5333
1736959 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705151/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:23 | 2022-06-20 18:06 | 1.7167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1736966 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:24 | 2022-06-20 16:32 | 0.13333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0
1736960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887907/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:28 | 2022-06-20 16:50 | 0.37056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37056 | 0 | 0.37056 | 0
1736974 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:43 | 2022-06-20 16:49 | 0.094722 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.094722 | 1.1367 | 0.37889 | 0 | 2.3681 | 185.1819
1736971 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791880/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 16:45 | 2022-06-20 16:45 | 0.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 1.325
1736975 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:00 | 2022-06-20 17:17 | 0.28944 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1061 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 13.6039 | 307.1006
1736976 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83725/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:01 | 2022-06-20 17:15 | 0.23861 | 6 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.4317 | 12.6464 | 0 | 0 | 1.4317 | 0
1736983 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867394/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:09 | 2022-06-20 23:15 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9878
1736985 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:11 | 2022-06-20 17:49 | 0.62528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 170.0756
1736978 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113128/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:15 | 2022-06-20 19:19 | 2.0681 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
1737001 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43070/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:32 | 2022-06-20 18:42 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.39 | 0 | 0
1737003 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:35 | 2022-06-20 17:36 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 3.5467
11280341 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642111/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:44 | 2022-06-20 18:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
11280343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821439/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 17:50 | 2022-06-20 18:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
1737008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 18:05 | 2022-06-20 18:07 | 0.038056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.11417 | 5.2136
1737009 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887587/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 18:06 | 2022-06-20 19:05 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.65
1736993 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797410/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 18:12 | 2022-06-20 20:08 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.265
1737011 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 18:27 | 2022-06-20 18:27 | 0.0094444 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0094444 | 0.15111 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.12278
1737012 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 18:29 | 2022-06-20 18:57 | 0.46583 | 9 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1925 | 333.0708 | 0 | 0.46583 | 0 | 0
5007997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-20 18:31 | 2022-06-20 20:25 | 1.9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8
1737018 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:06 | 2022-06-20 22:15 | 3.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2956 | 1170.9733
1737020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:10 | 2022-06-20 20:53 | 1.7233 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1737019 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:10 | 2022-06-20 22:23 | 3.2181 | 3 | 4357 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9.6542 | 14021.0681 | 0 | 25.7444 | 12.8722 | 6.4361
1737024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:18 | 2022-06-20 19:24 | 0.10444 | 0 | 0 | 25 | 2570 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.6111 | 268.4222 | 1.0444 | 0.52222
1737027 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:40 | 2022-06-20 19:58 | 0.31167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0.62333 | 0
1737028 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:40 | 2022-06-20 19:58 | 0.31056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 1.2422 | 164.5944
1737031 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:57 | 2022-06-20 20:35 | 0.64083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:57 | 2022-06-20 20:03 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8942
1737034 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 19:59 | 2022-06-20 22:10 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0
1736998 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707616/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 20:02 | 2022-06-20 21:33 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3644
1737041 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 707770/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 20:20 | 2022-06-20 21:17 | 0.945 | 0 | 1 | 4 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 3.78 | 981.855 | 0 | 0
1737042 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6641537/21210 B ÇIKIŞ SSK 2 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 20:26 | 2022-06-20 22:42 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0
1737038 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455477/94070 İ TR58 PAZARYERİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 20:40 | 2022-06-20 22:14 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6725 | 0 | 0
1737040 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 21:03 | 2022-06-20 21:27 | 0.40028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40028 | 0 | 0.80056 | 0
1737072 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841728/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 22:03 | 2022-06-20 23:39 | 1.6078 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 1.6078 | 0 | 0
1737071 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 22:05 | 2022-06-20 22:10 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0
1737051 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112350/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-20 22:27 | 2022-06-20 23:14 | 0.77778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1737078 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740698/21290 NOLU DM / TR 53 ÇIKIŞI (740698) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 01:12 | 2022-06-21 01:30 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1269 | 0 | 0
11280337 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840342/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 02:04 | 2022-06-21 02:15 | 0.18333 | 0 | 13 | 2 | 2379 | 0 | 3 | 0 | 2.3833 | 0.36667 | 436.15 | 0 | 0.55
1737083 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 05:33 | 2022-06-21 05:35 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.093889 | 0.14083 | 15.6794
1737086 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795786/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 05:38 | 2022-06-21 06:32 | 0.89194 | 6 | 438 | 0 | 0 | 9 | 25 | 5.3517 | 390.6717 | 0 | 0 | 8.0275 | 22.2986
1737089 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:11 | 2022-06-21 07:02 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 94.8125
1737091 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:16 | 2022-06-21 07:22 | 1.0925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 12.0175 | 0 | 0 | 1.0925 | 145.3025
1737092 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:20 | 2022-06-21 06:24 | 0.071111 | 0 | 2 | 6 | 1011 | 1 | 7 | 0 | 0.14222 | 0.42667 | 71.8933 | 0.071111 | 0.49778
1737093 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:46 | 2022-06-21 06:47 | 0.013333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.04 | 5.32
1737094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:48 | 2022-06-21 06:51 | 0.043611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.17444 | 0 | 0 | 0.13083 | 5.9747
1737095 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:50 | 2022-06-21 06:51 | 0.018611 | 0 | 0 | 39 | 1269 | 65 | 779 | 0 | 0 | 0.72583 | 23.6175 | 1.2097 | 14.4981
1737057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:51 | 2022-06-21 07:39 | 0.79667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737097 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896483/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 06:58 | 2022-06-21 07:33 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 41.7322
1737098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:03 | 2022-06-21 07:05 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088333 | 0
1737099 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:03 | 2022-06-21 07:03 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0.037778 | 2.38
1737059 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:03 | 2022-06-21 07:34 | 0.5175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 6.21
1737100 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/DELİBEDİR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:09 | 2022-06-21 07:57 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4433
1737101 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:12 | 2022-06-21 08:12 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725
1737102 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:35 | 2022-06-21 08:02 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383
1737121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:42 | 2022-06-21 08:38 | 0.93889 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 111.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1737105 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:43 | 2022-06-21 08:33 | 0.83167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737122 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 07:54 | 2022-06-21 08:23 | 0.48583 | 0 | 1095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 531.9875 | 0 | 0.48583 | 0 | 0
1737108 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70690/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:01 | 2022-06-21 10:04 | 2.0486 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 708.8194 | 0 | 0 | 0 | 2.0486
1737123 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707106/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:03 | 2022-06-21 09:40 | 1.6214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737112 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:27 | 2022-06-21 08:31 | 0.070833 | 0 | 1 | 0 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 0.070833 | 0 | 257.3375 | 0 | 0.070833
1737113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:29 | 2022-06-21 08:29 | 0.0052778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0052778 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.084444 | 0.068611
3017214 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 08:30 | 2022-06-21 15:20 | 6.8333 | 9 | 1553 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61.5 | 10612.1667 | 0 | 6.8333 | 0 | 27.3333
1737118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335857/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:32 | 2022-06-21 09:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
1737114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:33 | 2022-06-21 08:35 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063889 | 0
1737116 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701841/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:35 | 2022-06-21 08:53 | 0.30306 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
1737117 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:35 | 2022-06-21 08:43 | 0.13722 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1737125 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:47 | 2022-06-21 10:40 | 1.8872 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 08:54 | 2022-06-21 09:03 | 0.15306 | 32 | 2193 | 0 | 0 | 38 | 1004 | 4.8978 | 335.6508 | 0 | 0 | 5.8161 | 153.6678
3017215 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25815/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 16:15 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.25
3017216 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 554853/50201 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 18:00 | 8.9917 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017242 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740936/21055 NOLU DM / TR 15 ÇIKIŞI (740898) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 10:00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7109 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 7109 | 0 | 28
3017230 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785350/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:04 | 2022-06-21 15:29 | 6.4167 | 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 879.0833 | 0 | 0 | 0 | 12.8333
1737127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:06 | 2022-06-21 11:46 | 2.6617 | 32 | 2193 | 0 | 0 | 38 | 1004 | 85.1733 | 5837.035 | 0 | 0 | 101.1433 | 2672.3133
3017213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:19 | 2022-06-21 13:19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
1737144 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793724/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:23 | 2022-06-21 10:51 | 1.4736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 2.9472 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 178.3069
1737148 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28217531/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:26 | 2022-06-21 12:11 | 2.755 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1737129 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720821/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:26 | 2022-06-21 10:26 | 0.99417 | 3 | 293 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.9825 | 291.2908 | 0.99417 | 0 | 0 | 2.9825
2046322 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 368452/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->> AYDINLATMA | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 10:30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5008006 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 16:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 0
1737149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807862/95963 NOLU MECİDİYE SAHİL TR 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:37 | 2022-06-21 10:28 | 0.84667 | 0 | 18 | 7 | 561 | 0 | 4 | 0 | 15.24 | 5.9267 | 474.98 | 0 | 3.3867
1737132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:41 | 2022-06-21 11:00 | 1.3194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 98.9583
1737153 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110697/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:43 | 2022-06-21 11:10 | 1.4492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
1737152 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261803/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:51 | 2022-06-21 11:36 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 0
11280367 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473925/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 09:54 | 2022-06-21 10:29 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
3017249 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 10:00 | 2022-06-21 16:40 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
3017199 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 10:00 | 2022-06-21 14:44 | 4.7333 | 0 | 0 | 6 | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.4 | 7379.2667 | 0 | 4.7333
3017228 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24920/24920 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-6 GEN. BAK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 10:04 | 2022-06-21 14:56 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832.2 | 0 | 4.8667
1737133 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:04 | 2022-06-21 10:44 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 153.9389
1737158 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:05 | 2022-06-21 10:05 | 0.0061111 | 53 | 2057 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.32389 | 12.5706 | 0.018333 | 0.018333 | 0 | 0.0061111
3017243 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803371/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 10:06 | 2022-06-21 12:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 220
1737159 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704600/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:10 | 2022-06-21 11:45 | 1.5911 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.56 | 0 | 1.5911 | 0 | 0
1737162 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:15 | 2022-06-21 10:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.5
1737161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:16 | 2022-06-21 10:54 | 0.62167 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 0.62167 | 0 | 0 | 1.865 | 1.2433 | 193.96
1737166 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791352/BELEDİYE YAĞMUR SUYU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:23 | 2022-06-21 11:38 | 1.2444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737135 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884737/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:28 | 2022-06-21 10:54 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.955
1737167 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:28 | 2022-06-21 11:06 | 0.63722 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 3792 | 0 | 0 | 1.2744 | 1.9117 | 22.94 | 2416.3467
1737137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822745/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:32 | 2022-06-21 12:22 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0
1737170 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81525/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:35 | 2022-06-21 13:15 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3333
1737172 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706599/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:43 | 2022-06-21 12:10 | 1.4467 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 105.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
1737175 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 10:59 | 2022-06-21 11:08 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0
1737139 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 102317/HARAMİ DERE DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:01 | 2022-06-21 13:15 | 2.2256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
1737181 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416682/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:13 | 2022-06-21 12:55 | 1.6972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1737184 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772588/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:40 | 2022-06-21 12:12 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53583 | 0
1737177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:43 | 2022-06-21 11:44 | 0.025278 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42972 | 0 | 0.075833 | 0
1737185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42041/42041 KIZILPINAR TR 1/13 TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:46 | 2022-06-21 13:42 | 1.9397 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 5.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
1737178 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110856/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:51 | 2022-06-21 12:41 | 0.84139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
1737186 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708306/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 11:54 | 2022-06-21 12:41 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0
1737222 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 12:27 | 2022-06-21 12:40 | 0.20611 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 3792 | 0 | 0 | 0.41222 | 0.61833 | 7.42 | 781.5733
2046342 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780460/MARMARA EV.BET.KÖŞK AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 12:32 | 2022-06-21 13:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1737204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377164/DM3/9 MEB->>(366735)DİREK AG ŞLR H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 12:34 | 2022-06-21 12:58 | 0.40611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
3017247 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741748/ŞENKÖY KÖYÜ DİREK TİPİ TRAFO | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-21 13:01 | 2022-06-21 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1737211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367354/MEZBA DM>>(367354)AG ÇKIŞ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 13:17 | 2022-06-21 13:34 | 0.28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1737196 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708273/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 13:42 | 2022-06-21 14:07 | 0.42056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.42056 | 0 | 0 | 0 | 207.3339
1737220 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 14:15 | 0.2425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737223 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815240/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:05 | 2022-06-21 17:24 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.1333
1737225 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264312/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:31 | 2022-06-21 15:33 | 1.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1737226 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862468/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:45 | 2022-06-21 17:51 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.9344
1737227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94090 NOLU DM TR48 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:51 | 2022-06-21 15:39 | 0.79389 | 0 | 0 | 25 | 2569 | 10 | 5 | 0 | 0 | 19.8472 | 2039.5006 | 7.9389 | 3.9694
1737244 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026583/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 14:59 | 2022-06-21 18:40 | 3.6867 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8067 | 0 | 0
1737245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3078056/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 15:13 | 2022-06-21 17:59 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07
1737230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 15:51 | 2022-06-21 16:32 | 0.68667 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1737248 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 15:53 | 2022-06-21 16:45 | 0.87111 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 384.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1737234 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 16:08 | 2022-06-21 16:11 | 0.0475 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.8075 | 43.8425 | 0.095 | 0 | 0.3325 | 32.8225
1737236 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 21590/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 16:31 | 2022-06-21 16:37 | 0.096111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
1737155 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 16:36 | 2022-06-21 16:55 | 0.31361 | 0 | 0 | 6 | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8817 | 488.9197 | 0 | 0.31361
1737255 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 16:48 | 2022-06-21 16:57 | 0.14167 | 0 | 0 | 1 | 157 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0.14167 | 22.2417 | 0.85 | 31.3083
11280441 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821439/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 16:51 | 2022-06-21 17:48 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0
1737240 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:00 | 2022-06-21 17:14 | 0.22972 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2652 | 3.9053 | 108.1992 | 0.68917 | 0.22972 | 3.9053 | 609.2233
13049923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:08 | 2022-06-21 18:07 | 0.98333 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1737259 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:10 | 2022-06-21 17:25 | 0.24278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 617 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 1.9422 | 149.7939
1737269 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111807/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:47 | 2022-06-21 18:32 | 0.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1737286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887648/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:55 | 2022-06-21 20:15 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2947
1737287 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:55 | 2022-06-21 18:58 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 1781.6564
1737271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 17:58 | 2022-06-21 18:02 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 19.8633
1737289 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:02 | 2022-06-21 18:20 | 0.30306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 0
1737290 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 83060/83060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:20 | 2022-06-21 18:42 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6372
1737291 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:28 | 2022-06-21 21:02 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5.1428 | 0 | 267.4244
1737278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785421/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:39 | 2022-06-21 19:25 | 0.75889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:39 | 2022-06-21 18:40 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 3.1142
1737279 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:47 | 2022-06-21 19:42 | 0.91278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 442.6972
1737294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378223/DM10/TR43 >>(378223)AHMT Ç.2AR.AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 18:49 | 2022-06-21 20:48 | 1.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1737296 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:03 | 2022-06-21 19:35 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.815 | 5.8453 | 0
1737303 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734538/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:13 | 2022-06-21 19:28 | 0.26194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9756
1737299 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:26 | 2022-06-21 19:51 | 0.40972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 1.6389 | 0
1737298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453028/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:28 | 2022-06-21 21:14 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8347
1737323 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862865/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:34 | 2022-06-21 20:51 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4889
1737322 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81450/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:40 | 2022-06-21 21:50 | 2.1722 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1737308 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80635/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:45 | 2022-06-21 21:30 | 1.7442 | 8 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.9533 | 85.4642 | 0 | 0 | 3.4883 | 0
1737324 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111843/18858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:45 | 2022-06-21 20:23 | 0.64139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
1737326 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866043/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:50 | 2022-06-21 20:10 | 0.33667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 77.0967
1737309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:53 | 2022-06-21 19:53 | 0.0094444 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0094444 | 0.15111 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.12278
1737327 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 19:54 | 2022-06-21 20:10 | 0.26667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.26667 | 0
1737312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:13 | 2022-06-21 20:13 | 0.0058333 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0058333 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.075833
1737313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734212/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:15 | 2022-06-21 21:23 | 1.1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 2.2511 | 0
1737314 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:18 | 2022-06-21 20:32 | 0.23667 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.71 | 0.94667 | 519.9567 | 8.0467 | 357.3667
1737317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785146/DM1/008>>(785146)DM7/TR40 / D.HASTAHNE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:31 | 2022-06-21 21:08 | 0.61528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
1737318 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 116925/F ÇIKIŞI-DEVELER ÇEŞME-YAĞIZ-HUZUR SK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:33 | 2022-06-21 20:53 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
1737331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431129/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:49 | 2022-06-21 21:44 | 0.91917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.9492 | 0 | 0 | 0 | 8.2725
1737341 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:50 | 2022-06-21 20:50 | 0.0094444 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.0094444 | 0.15111 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.12278
1737332 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888857/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 20:59 | 2022-06-21 23:27 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.63
1737343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896944/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 21:04 | 2022-06-21 21:33 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0.96944
1737346 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314310/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 21:06 | 2022-06-21 21:40 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1737345 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862865/BADEMLİK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 21:07 | 2022-06-21 21:39 | 0.53194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0444
1737336 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 552124/52351 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 22:14 | 2022-06-21 22:44 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50194
1737338 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836761/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 22:48 | 2022-06-21 23:30 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5028 | 332.7639
1737358 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261403/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 23:15 | 2022-06-22 01:10 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5283 | 0 | 0
1737363 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080085/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-21 23:53 | 2022-06-22 01:37 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0
1737359 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 00:44 | 2022-06-22 00:51 | 0.11361 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0.11361 | 0.22722 | 0
11280427 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116281/ZRD GÜRSOY ÇIKIŞI 21000 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 01:50 | 2022-06-22 02:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
11280426 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116281/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 02:10 | 2022-06-22 02:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1737382 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 04:00 | 2022-06-22 04:01 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 2.5122
1737383 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 04:33 | 2022-06-22 07:53 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3294 | 402.8628
3017227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 25030/FİDER 2 MALKARA YENİ ARIZA SERVİSİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 05:01 | 2022-06-22 07:02 | 2.0169 | 29 | 1924 | 3 | 1 | 9 | 844 | 58.4914 | 3880.6011 | 6.0508 | 2.0169 | 18.1525 | 1702.3011
1737387 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80460/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 05:12 | 2022-06-22 09:04 | 3.8658 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7360.5467 | 0 | 0 | 3.8658 | 11.5975
1737388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 05:17 | 2022-06-22 05:19 | 0.021389 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.064167 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.36361 | 3.5078
1737393 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 05:55 | 2022-06-22 06:34 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0
1737396 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:07 | 2022-06-22 06:25 | 0.3 | 1 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1737397 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:12 | 2022-06-22 06:14 | 0.025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 472 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.425 | 11.8
1737399 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(34035)MOBLYA DM23-TR12 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:15 | 2022-06-22 06:35 | 0.31861 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5583 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
1737401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:17 | 2022-06-22 06:17 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 2.94
1737402 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:19 | 2022-06-22 06:20 | 0.0052778 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.089722 | 4.8714 | 0.010556 | 0 | 0.036944 | 3.6469
1737365 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:24 | 2022-06-22 07:26 | 1.0278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1592 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 22.6111 | 1636.2222
1737404 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:27 | 2022-06-22 06:29 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 1.8667
1737406 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:28 | 2022-06-22 06:36 | 0.13028 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1584 | 0 | 0 | 0.26056 | 0.13028 | 1.1725 | 206.36
1737407 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:30 | 2022-06-22 06:36 | 0.090278 | 9 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8125 | 64.5486 | 0 | 0.090278 | 0 | 0
1737368 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15270/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:41 | 2022-06-22 07:17 | 0.60028 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
1737411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:54 | 2022-06-22 07:16 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37361 | 137.8625
1737410 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:54 | 2022-06-22 06:55 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 | 3.78
1737412 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 06:59 | 2022-06-22 07:34 | 0.5875 | 5 | 14 | 31 | 3253 | 32 | 3099 | 2.9375 | 8.225 | 18.2125 | 1911.1375 | 18.8 | 1820.6625
1737371 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 07:31 | 2022-06-22 08:32 | 1.0239 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
1737372 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 07:37 | 2022-06-22 08:09 | 0.53972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 637 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 343.8031
1737373 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856310/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 07:43 | 2022-06-22 08:33 | 0.83167 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.2667 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
1737374 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 07:47 | 2022-06-22 08:10 | 0.38917 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.7492 | 0 | 0.38917 | 0 | 0
1737417 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 07:47 | 2022-06-22 07:48 | 0.0052778 | 10 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1737420 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:00 | 2022-06-22 09:08 | 1.1289 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737375 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650183/TR/193 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:03 | 2022-06-22 09:13 | 1.1647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8119 | 0 | 0 | 0 | 0
1737425 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755170/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:19 | 2022-06-22 09:03 | 0.72694 | 0 | 12 | 1 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 8.7233 | 0.72694 | 1847.8928 | 0 | 0
1737429 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808829/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:26 | 2022-06-22 10:18 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.5883
1737379 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802645/KILIÇKÖY 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:33 | 2022-06-22 08:57 | 0.40639 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2192 | 0.40639 | 0 | 0 | 0.40639 | 0
1737380 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:36 | 2022-06-22 10:02 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 2.8517 | 219.5783
1737428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:39 | 2022-06-22 08:39 | 0.0052778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.0052778 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.089722 | 0.068611
1737431 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821504/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:44 | 2022-06-22 10:47 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1181.0467 | 0 | 20.4333
1737430 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:45 | 2022-06-22 08:46 | 0.013611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.19056 | 4.7367
1737434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:49 | 2022-06-22 08:49 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.8617
1737442 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 08:50 | 2022-06-22 09:48 | 0.96639 | 0 | 2 | 3 | 1175 | 17 | 873 | 0 | 1.9328 | 2.8992 | 1135.5069 | 16.4286 | 843.6575
1737439 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50070/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 10:05 | 1.0758 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1472 | 17.2133 | 394.8308 | 2.1517 | 0 | 8.6067 | 1583.6267
3017244 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 13:00 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 1524
3017248 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200873/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 09:01 | 2022-06-22 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
3017246 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 09:01 | 2022-06-22 12:16 | 3.25 | 0 | 10 | 2 | 2625 | 1 | 1 | 0 | 32.5 | 6.5 | 8531.25 | 3.25 | 3.25
1737444 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:01 | 2022-06-22 10:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4125
1737440 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743174/21255 NOLU DM/KİRAZLI KÖK ÇIKIŞ (743174) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:04 | 2022-06-22 09:42 | 0.62556 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 805 | 0.62556 | 6.2556 | 0 | 1.8767 | 1.2511 | 503.5722
11280482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13496612/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 09:11 | 0.083333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 09:10 | 2022-06-22 14:37 | 5.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 10.9
1737462 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862468/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:16 | 2022-06-22 10:39 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3408
1737463 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:17 | 2022-06-22 09:27 | 0.16028 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.32056 | 0.16028 | 0.16028 | 0 | 0.96167 | 0.16028
1737464 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:20 | 2022-06-22 09:31 | 0.17083 | 2 | 0 | 1 | 258 | 1 | 98 | 0.34167 | 0 | 0.17083 | 44.075 | 0.17083 | 16.7417
1737449 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723080/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:38 | 2022-06-22 10:28 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8847
2046327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34023/AYMAR DM>>(34023)TRAKYA YATIRIM DM23TR11 | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 09:49 | 2022-06-22 18:49 | 9 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0
3017250 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 861506/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 10:01 | 2022-06-22 12:28 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 0
5008007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785350/DTR2 ÇEŞMELİ >>(785350)Y.ÇFTLK AG ŞLTR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 10:01 | 2022-06-22 14:34 | 4.5617 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 9.1233
1737481 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 10:02 | 2022-06-22 10:08 | 0.099722 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.099722 | 1.1967 | 0.39889 | 0 | 2.4931 | 194.9569
1737474 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 10:33 | 2022-06-22 11:16 | 0.71778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
3017221 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 554538/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 10:36 | 2022-06-22 15:58 | 5.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.2883
1737455 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705275/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 10:46 | 2022-06-22 12:00 | 1.2339 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 410.885 | 0 | 1.2339 | 0 | 0
2046344 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 552124/52351 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 10:49 | 2022-06-22 11:23 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55389
1737477 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 10:52 | 2022-06-22 10:58 | 0.11278 | 17 | 282 | 14 | 568 | 67 | 3805 | 1.9172 | 31.8033 | 1.5789 | 64.0578 | 7.5561 | 429.1194
1737479 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888809/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:06 | 2022-06-22 15:16 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6456 | 7036.9086
1737456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656454/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:07 | 2022-06-22 15:22 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2439
2046328 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611687/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:14 | 2022-06-22 12:34 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
1737458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761701/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:17 | 2022-06-22 13:16 | 1.9811 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283.2989 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
1737482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44100/44100 YUVALI TR 1 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:18 | 2022-06-22 12:31 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0639
1737484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:26 | 2022-06-22 11:39 | 0.22667 | 5 | 553 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.1333 | 125.3467 | 0.22667 | 0 | 0 | 1.36
1737486 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44400/44350 NOLU DM / ÇUKURYURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:29 | 2022-06-22 11:58 | 0.49028 | 0 | 32 | 1 | 1077 | 0 | 4 | 0 | 15.6889 | 0.49028 | 528.0292 | 0 | 1.9611
1737487 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15196454/F ÇIKIŞI-DEVELER ÇEŞME-YAĞIZ-HUZUR SK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:32 | 2022-06-22 12:35 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0
2046330 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866404/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:51 | 2022-06-22 11:56 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25
1737493 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817507/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 11:57 | 2022-06-22 14:03 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.505 | 0 | 0
1737460 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413768/80480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 12:03 | 2022-06-22 13:36 | 1.5503 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
1737494 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797074/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 12:05 | 2022-06-22 12:30 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
1737501 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261673/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 12:21 | 2022-06-22 15:05 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
1737521 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15520101/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 12:57 | 2022-06-22 19:20 | 6.3906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
3017252 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25845/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 13:01 | 2022-06-22 15:26 | 2.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1737503 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861470/ULUKONAK ÜRÜNLÜ VE İNECE DM5 ÇIK.(51550) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:03 | 2022-06-22 14:57 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.4967
2046345 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762590/PNR 41420 ESKİ TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:04 | 2022-06-22 15:10 | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1737525 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:28 | 2022-06-22 15:09 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8253
1737526 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770254/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:30 | 2022-06-22 13:40 | 0.16667 | 13 | 41 | 2 | 739 | 0 | 0 | 2.1667 | 6.8333 | 0.33333 | 123.1667 | 0 | 0
1737528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 826913/Uzk. KARABÜRÇEK KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:36 | 2022-06-22 14:24 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5542
1737533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 13:58 | 2022-06-22 14:03 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4564
3017251 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-22 14:01 | 2022-06-22 17:31 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2877 | 0 | 3.5
1737536 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43070/43070 TR 38 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:08 | 2022-06-22 14:45 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3167 | 0 | 0
1737538 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439325/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:12 | 2022-06-22 15:05 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5167
1737508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829977/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:18 | 2022-06-22 14:53 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1737539 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:21 | 2022-06-22 14:29 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0
1737509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:24 | 2022-06-22 14:55 | 0.51417 | 0 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2698.8608 | 0 | 0 | 0 | 0.51417
1737542 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794012/Edr.31,5/15,8kV 10MVA İND.TRF.BESL.HÜC | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:36 | 2022-06-22 15:34 | 0.97389 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 1659 | 0 | 0 | 2.9217 | 1.9478 | 26.295 | 1615.6817
2046349 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33600/VELİMEŞE DEPREM KONUT.(BİLKONT) | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:46 | 2022-06-22 16:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1737544 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:51 | 2022-06-22 14:55 | 0.053056 | 10 | 13 | 1 | 2 | 54 | 4430 | 0.53056 | 0.68972 | 0.053056 | 0.10611 | 2.865 | 235.0361
1737511 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853536/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 14:54 | 2022-06-22 21:08 | 6.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.685 | 790.9983
1737549 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:12 | 2022-06-22 15:14 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 10.3525
1737553 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821184/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:28 | 2022-06-22 15:58 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 0 | 0
1737517 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855297/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:32 | 2022-06-22 16:02 | 0.5025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
1737518 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802327/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:42 | 2022-06-22 17:17 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1122
1737867 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:43 | 2022-06-22 15:46 | 0.050833 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1956 | 0.050833 | 0.61 | 0.20333 | 0 | 1.2708 | 99.43
1737555 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:44 | 2022-06-22 15:44 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.23333 | 8.2333
1737557 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:44 | 2022-06-22 18:10 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 294.4333
1737560 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796805/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 15:50 | 2022-06-22 18:38 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 0
1737562 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127981/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:05 | 2022-06-22 18:07 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6125 | 0 | 0
1737564 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:20 | 2022-06-22 16:23 | 0.040833 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.040833 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0.28583
1737565 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:21 | 2022-06-22 16:22 | 0.0097222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.077778 | 0 | 0.0097222 | 0 | 0.048611 | 8.8083
1737566 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:30 | 2022-06-22 17:03 | 0.55722 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1194 | 2.2289 | 10.5872 | 0 | 0 | 11.7017 | 665.3233
1737567 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:33 | 2022-06-22 16:34 | 0.021944 | 0 | 0 | 39 | 1269 | 65 | 779 | 0 | 0 | 0.85583 | 27.8475 | 1.4264 | 17.0947
1737581 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104142/15440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:33 | 2022-06-22 17:41 | 1.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
1737569 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:47 | 2022-06-22 17:23 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 68.08
1737571 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740698/21290 NOLU DM / TR 53 ÇIKIŞI (740698) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 16:50 | 2022-06-22 16:51 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0
1737574 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:06 | 2022-06-22 17:07 | 0.013333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0.14667 | 3.5067
1737576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1830158/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:07 | 2022-06-22 21:37 | 4.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
1737575 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:08 | 2022-06-22 17:11 | 0.050556 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 40.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
1737578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74302/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:12 | 2022-06-22 18:23 | 1.1761 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30.5789 | 4.7044 | 0 | 0 | 10.585 | 1.1761
1737579 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:17 | 2022-06-22 17:35 | 0.30333 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1737580 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1076921/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:20 | 2022-06-23 00:01 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
1737589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 898305/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:27 | 2022-06-22 20:33 | 3.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 337.5669
1737869 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:32 | 2022-06-22 18:21 | 0.82083 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1956 | 0.82083 | 9.85 | 3.2833 | 0 | 20.5208 | 1605.55
1737605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:44 | 2022-06-22 17:52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29.77
2046352 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:54 | 2022-06-22 17:59 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 19.0833
1737594 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515053/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:56 | 2022-06-22 20:20 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7233 | 0 | 0
1737606 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745276/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 17:56 | 2022-06-22 18:30 | 0.56667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1737596 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:07 | 2022-06-22 18:55 | 0.8025 | 0 | 2 | 2 | 1319 | 18 | 1107 | 0 | 1.605 | 1.605 | 1058.4975 | 14.445 | 888.3675
1737613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:09 | 2022-06-22 18:10 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074167 | 5.8592
1737598 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801373/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:26 | 2022-06-22 19:59 | 1.5503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737617 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:35 | 2022-06-22 21:28 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.52
1737620 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262895/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:38 | 2022-06-22 21:17 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1733 | 0 | 0
1737599 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:40 | 2022-06-22 19:39 | 0.98111 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 2.9433 | 2.9433 | 2.9433 | 230.5611 | 0.98111 | 0
1737618 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29057/20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:42 | 2022-06-22 18:58 | 0.27361 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737619 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746099/20610 ARZULU TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:42 | 2022-06-22 18:59 | 0.28111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737622 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:51 | 2022-06-22 18:54 | 0.046111 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 924 | 0.27667 | 0.46111 | 0 | 0.046111 | 0.64556 | 42.6067
1737600 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232658/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:58 | 2022-06-22 21:49 | 2.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1737623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40700/40815 NOLU DM / DM 28 ÇIKIŞI (760463) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 18:59 | 2022-06-22 20:07 | 1.1361 | 27 | 8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.675 | 10125.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1737624 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233236/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:00 | 2022-06-22 20:26 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
11280554 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762238/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:02 | 2022-06-22 19:17 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1737627 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590186/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:07 | 2022-06-22 21:42 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4733
1737644 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711943/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:19 | 2022-06-22 21:05 | 1.7667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1737646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438933/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:27 | 2022-06-22 22:22 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8233
1737649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90490/90490 K TR 2 / 41 ( RİNG ) | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:36 | 2022-06-22 20:14 | 0.63889 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 33.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1737636 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233816/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:37 | 2022-06-22 20:46 | 1.15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1737662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611353/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:49 | 2022-06-22 21:14 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1175 | 0 | 0
1737663 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432316/90524 K TR1/33 Selvi Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:50 | 2022-06-22 21:20 | 1.5067 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1737665 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822247/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:54 | 2022-06-22 23:18 | 3.3944 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 3065 | 0 | 0 | 6.7889 | 54.3111 | 57.7056 | 10403.9722
1737664 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233194/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 19:54 | 2022-06-22 20:29 | 0.58333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
2046334 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572486/ALPULLU DM1-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:00 | 2022-06-22 20:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
1737670 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:09 | 2022-06-22 20:35 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0
1737672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755876/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:10 | 2022-06-22 21:37 | 1.4481 | 0 | 7 | 2 | 938 | 0 | 0 | 0 | 10.1364 | 2.8961 | 1358.2761 | 0 | 0
1737671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:11 | 2022-06-22 21:36 | 1.4256 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3622 | 5.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
1737674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 572486/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:18 | 2022-06-22 20:58 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.575 | 0 | 0
1737676 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:20 | 2022-06-22 21:28 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5467
1737673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:20 | 2022-06-22 20:29 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7847 | 111.725
1737675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:21 | 2022-06-22 20:31 | 0.16222 | 17 | 778 | 0 | 2 | 5 | 309 | 2.7578 | 126.2089 | 0 | 0.32444 | 0.81111 | 50.1267
1737677 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:24 | 2022-06-22 21:20 | 0.94389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8317 | 0.94389 | 0 | 0 | 3.7756 | 0
1737658 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:25 | 2022-06-22 21:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 437.5
1737678 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:38 | 2022-06-22 20:39 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.0525 | 5.845
1737680 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 24152579/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:38 | 2022-06-22 23:09 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0489
1737645 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:45 | 2022-06-22 21:00 | 0.25 | 31 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.75 | 27 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1737703 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:50 | 2022-06-22 20:50 | 0.0052778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.0052778 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.089722 | 0.068611
1737682 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798092/Uzk. ELMALI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:53 | 2022-06-22 21:42 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0
1737683 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866256/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 20:57 | 2022-06-22 21:50 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.26
1737684 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233687/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:03 | 2022-06-22 23:10 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 29.6333
1737707 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231639/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:08 | 2022-06-22 22:20 | 1.2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1737685 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452724/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:11 | 2022-06-22 22:06 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92028
1737711 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261907/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:25 | 2022-06-22 23:40 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6706 | 0 | 0
1737687 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745162/20190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:30 | 2022-06-22 22:43 | 1.2167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1737690 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 787727/TR6/12-2 YEŞİL TEPE PARK YANI AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:43 | 2022-06-22 22:09 | 0.43972 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
1737691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303709/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 21:56 | 2022-06-22 23:01 | 1.0794 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1737718 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880282/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 22:01 | 2022-06-22 23:02 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.125
1737693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482984/Uzk. C-ÇOBANPINAR YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 22:22 | 2022-06-22 22:57 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3719
1737698 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265121/27625 NOLU SİTE 39 ARKASI TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-22 23:53 | 2022-06-23 02:15 | 2.3728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
1737723 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 01:01 | 2022-06-23 02:10 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5267
1737724 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 01:06 | 2022-06-23 11:15 | 10.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.625
2046354 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 01:51 | 2022-06-23 02:42 | 0.85 | 1 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 68 | 0.85 | 1.7 | 0 | 0
1737726 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 02:27 | 2022-06-23 02:53 | 0.43583 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.43583 | 6.9733 | 0 | 0 | 7.4092 | 5.6658
11280569 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 03:06 | 2022-06-23 03:10 | 0.066667 | 2 | 5223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13333 | 348.2 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0
11280583 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81170/81170 NOLU DM (K-20 ŞEHİTLER PARK)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 03:40 | 2022-06-23 03:45 | 0.083333 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
1737732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:38 | 2022-06-23 05:39 | 0.013333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.053333 | 0 | 0 | 0.08 | 3.92
1737733 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:42 | 2022-06-23 05:52 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 64.2736
1737734 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:45 | 2022-06-23 05:50 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 34.2125
1737735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:50 | 2022-06-23 06:20 | 0.50111 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1194 | 2.0044 | 9.5211 | 0 | 0 | 10.5233 | 598.3267
1737736 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:52 | 2022-06-23 05:58 | 0.1025 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.4325 | 0 | 0.5125 | 0.205
1737737 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:54 | 2022-06-23 06:33 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6569 | 239.5
1737742 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:57 | 2022-06-23 06:50 | 0.88278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1859 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 10.5933 | 1641.0839
1737738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 05:58 | 2022-06-23 07:22 | 1.4017 | 0 | 1041 | 3 | 2908 | 0 | 2 | 0 | 1459.135 | 4.205 | 4076.0467 | 0 | 2.8033
1737743 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 144211/25935 NOLU TRAFO BAĞPINAR TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:01 | 2022-06-23 06:52 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2133
1737739 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233708/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:02 | 2022-06-23 08:39 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333
1737740 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:19 | 2022-06-23 06:20 | 0.015278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1299 | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.12222 | 19.8458
1737763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:25 | 2022-06-23 06:27 | 0.0225 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.0675 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.3825 | 3.69
1737764 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797939/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:27 | 2022-06-23 07:19 | 0.86167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 6.8933 | 195.5983
1737766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:46 | 2022-06-23 06:56 | 0.17139 | 10 | 586 | 1 | 3 | 9 | 1259 | 1.7139 | 100.4339 | 0.17139 | 0.51417 | 1.5425 | 215.7786
1737768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:49 | 2022-06-23 06:49 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 3.1983
1737771 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:56 | 2022-06-23 07:15 | 0.31306 | 37 | 4435 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11.5831 | 1388.4014 | 1.2522 | 1.5653 | 0 | 0
1737772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 06:59 | 2022-06-23 07:00 | 0.017222 | 0 | 0 | 39 | 1270 | 65 | 779 | 0 | 0 | 0.67167 | 21.8722 | 1.1194 | 13.4161
1737745 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:03 | 2022-06-23 07:33 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 152.405
1737773 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:03 | 2022-06-23 07:07 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50167
1737774 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:04 | 2022-06-23 07:46 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0.69306 | 116.4333
1737775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:06 | 2022-06-23 07:07 | 0.026667 | 0 | 0 | 39 | 1270 | 65 | 779 | 0 | 0 | 1.04 | 33.8667 | 1.7333 | 20.7733
1737776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:07 | 2022-06-23 07:09 | 0.040278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 | 0.12083 | 14.9028
1737779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:08 | 2022-06-23 07:34 | 0.43361 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1737777 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:12 | 2022-06-23 08:20 | 1.1214 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0636 | 0 | 3.3642 | 0
1737782 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103941/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:13 | 2022-06-23 08:05 | 0.87389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
1737778 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:13 | 2022-06-23 07:20 | 0.10972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 280 | 0.10972 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 30.7222
1737780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:16 | 2022-06-23 07:17 | 0.022222 | 0 | 0 | 39 | 1270 | 65 | 779 | 0 | 0 | 0.86667 | 28.2222 | 1.4444 | 17.3111
1737781 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:16 | 2022-06-23 07:17 | 0.0063889 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.0063889 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.10861 | 0.083056
1737785 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:21 | 2022-06-23 08:31 | 1.1711 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1737786 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:27 | 2022-06-23 07:32 | 0.076111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 23.29
11280584 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884879/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:31 | 2022-06-23 07:41 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51
1737747 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733406/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:32 | 2022-06-23 08:20 | 0.80278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0 | 0
1737789 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 852983/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:35 | 2022-06-23 11:01 | 3.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.13 | 976.8375
1737791 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707310/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:38 | 2022-06-23 09:29 | 1.8419 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8297 | 0 | 0 | 0 | 0
1737790 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:39 | 2022-06-23 07:42 | 0.058056 | 0 | 12 | 22 | 2462 | 1 | 1 | 0 | 0.69667 | 1.2772 | 142.9328 | 0.058056 | 0.058056
1737750 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:39 | 2022-06-23 08:47 | 1.1275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 3.3825 | 509.63
1737793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:42 | 2022-06-23 08:45 | 1.0542 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 125.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
1737792 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:44 | 2022-06-23 07:47 | 0.046389 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1736 | 0 | 0.37111 | 0 | 0.092778 | 0.23194 | 80.5311
1737748 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706642/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:47 | 2022-06-23 09:36 | 1.8206 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1737795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:50 | 2022-06-23 07:50 | 0.011389 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 532 | 0.091111 | 0 | 0.022778 | 0 | 0.25056 | 6.0589
1737751 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:53 | 2022-06-23 08:38 | 0.74583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | 0
1737752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482984/Uzk. C-ÇOBANPINAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 09:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
1737754 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437961/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:00 | 2022-06-23 10:22 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7206
1737797 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:03 | 2022-06-23 08:20 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57722 | 0
1737800 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:03 | 2022-06-23 08:47 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 326.4625
1737798 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756754/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:04 | 2022-06-23 09:15 | 1.1833 | 0 | 501 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 592.85 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
1737803 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817506/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:15 | 2022-06-23 09:07 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5889 | 0 | 0
1737755 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791108/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:16 | 2022-06-23 09:47 | 1.5228 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0911 | 71.5706 | 0 | 0 | 3.0456 | 0
1737805 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:26 | 2022-06-23 08:39 | 0.22194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0 | 0
1737806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:31 | 2022-06-23 08:43 | 0.19417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737756 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764028/41315 NOLU DM TR 3/4 ÇIKIŞI (764028) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:31 | 2022-06-23 08:57 | 0.44083 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
1737810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13772159/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:38 | 2022-06-23 10:21 | 1.7114 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
1737809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:41 | 2022-06-23 08:44 | 0.055833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0.1675 | 7.6492
1737759 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773262/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:53 | 2022-06-23 09:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.11667
1737760 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 08:58 | 2022-06-23 10:04 | 1.0964 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0242 | 10.9639 | 0 | 0
3017255 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 770044/41370 NOLU DM/VAROL BETON ÇIKIŞI(763623) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 10:00 | 1 | 13 | 197 | 9 | 1888 | 0 | 0 | 13 | 197 | 9 | 1888 | 0 | 0
11280585 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 09:37 | 0.61972 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.2394 | 46.4792 | 0 | 0 | 0 | 4.9578
3017231 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80440/80440-Edr. K-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 14:00 | 5 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0
3017232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825719/Uzk. BAŞAĞIL KÖYÜ TR-1 TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:01 | 2022-06-23 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924
3017233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760772/40230 NOLU DM/TR 74 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:01 | 2022-06-23 10:01 | 1 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0
3017254 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200012/B ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:01 | 2022-06-23 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1737818 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573425/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:14 | 2022-06-23 10:55 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7875
3017256 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50660/43 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:16 | 2022-06-23 16:16 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 7
3017234 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:25 | 2022-06-23 12:26 | 3.0167 | 4 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 754.1667 | 12.0667 | 0 | 0 | 0
3017253 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333934/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 09:31 | 2022-06-23 14:05 | 4.5669 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1025 | 0 | 0
1737825 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756853/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:32 | 2022-06-23 10:38 | 1.095 | 0 | 1402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1535.19 | 0 | 3.285 | 0 | 0
1737841 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:35 | 2022-06-23 09:42 | 0.12111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0.36333 | 0
1737842 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:35 | 2022-06-23 09:39 | 0.064722 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 1355 | 0 | 6.7311 | 0 | 0 | 0.84139 | 87.6986
1737843 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:36 | 2022-06-23 09:40 | 0.068611 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1419 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 4.0481 | 97.3592
1737845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802708/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:49 | 2022-06-23 09:49 | 0.010833 | 5 | 31 | 0 | 8 | 76 | 12738 | 0.054167 | 0.33583 | 0 | 0.086667 | 0.82333 | 137.995
1737847 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821147/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:50 | 2022-06-23 10:34 | 0.7325 | 0 | 0 | 2 | 448 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.465 | 328.16 | 0.7325 | 3.6625
1737851 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841579/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:52 | 2022-06-23 13:31 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6533 | 0
1737849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:53 | 2022-06-23 09:58 | 0.085556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.17111 | 0
1737852 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:53 | 2022-06-23 09:59 | 0.1 | 3 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1737826 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 09:57 | 2022-06-23 11:54 | 1.9453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 589.4192
1737853 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797939/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 10:38 | 0.64056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 5.1244 | 145.4061
1737855 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:06 | 2022-06-23 10:07 | 0.010278 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0.010278 | 0.071944 | 0 | 0 | 0.020556 | 3.8336
2046355 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103941/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:15 | 2022-06-23 11:13 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2046356 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822247/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:31 | 2022-06-23 11:12 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 3066 | 0 | 0 | 1.3667 | 10.9333 | 11.6167 | 2095.1
1737856 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790993/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:34 | 2022-06-23 13:15 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3689 | 0
1737858 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:36 | 2022-06-23 11:17 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 576 | 0.68333 | 0 | 0 | 2.05 | 1.3667 | 393.6
1737861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431501/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:53 | 2022-06-23 12:19 | 1.4292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
1737864 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100505/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 10:56 | 2022-06-23 14:56 | 3.9925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
3017235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40244/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 11:01 | 2022-06-23 11:56 | 0.91667 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 773.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
1737833 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800940/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:04 | 2022-06-23 11:24 | 0.34139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
1737865 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:07 | 2022-06-23 11:12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 35.19
2046340 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557122/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-23 14:26 | 3.1925 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
1737835 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129420/27220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:16 | 2022-06-23 11:55 | 0.65111 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.5978 | 0 | 0.65111 | 0 | 0
1737836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813251/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:25 | 2022-06-23 13:18 | 1.8764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046357 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:31 | 2022-06-23 12:06 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167
1737838 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111964/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:37 | 2022-06-23 13:27 | 1.8269 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1737873 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:42 | 2022-06-23 13:23 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.04
1737876 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 11:47 | 2022-06-23 14:01 | 2.2378 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1737881 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:06 | 2022-06-23 12:54 | 0.79611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
11280603 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821439/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:10 | 2022-06-23 12:38 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0
1737902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87890/Uzk. ASLIHAN TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:21 | 2022-06-23 13:29 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 399 | 0 | 1.1281 | 0 | 1.1281 | 0 | 450.0942
10003824 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103412/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:34 | 2022-06-23 17:33 | 4.9814 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.4253 | 0 | 0 | 0 | 0
1737882 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 863600/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:42 | 2022-06-23 13:49 | 1.1089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0
1737883 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 12:48 | 2022-06-23 13:45 | 0.95028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 58.9172
3017236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40715/40720 NOLU DM / DM 32 ÇIKIŞI (40715) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 13:01 | 2022-06-23 13:46 | 0.75028 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445.665 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
11280607 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771325/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 13:20 | 2022-06-23 13:52 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 7.4667
1737914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 13:32 | 2022-06-23 13:42 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 119.5658
1737916 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 13:40 | 2022-06-23 14:50 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.5794
1737889 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840063/MUTEKS TEKSTİL ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 13:48 | 2022-06-23 14:35 | 0.78889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0.78889 | 0 | 0
2046361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 31024/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:00 | 2022-06-23 16:00 | 2.0003 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
2046359 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 309504/TELEKOM ÇIKIŞI (49385) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:01 | 2022-06-23 16:31 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1737918 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:10 | 2022-06-23 14:15 | 0.069167 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0.2075 | 0.069167 | 0 | 0 | 0
1737920 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:15 | 2022-06-23 14:56 | 0.68722 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 11.6828 | 634.3061 | 1.3744 | 0 | 4.8106 | 474.8706
1737880 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:23 | 2022-06-23 14:38 | 0.25667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0.51333 | 118.0667
1737927 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788163/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:42 | 2022-06-23 16:07 | 1.4117 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1737926 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 14:52 | 2022-06-23 14:53 | 0.015833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.015833 | 0 | 0 | 0.17417 | 4.1642
3017237 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81170/81170-Edr. K 20 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 15:00 | 2022-06-23 18:05 | 3.0833 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4517.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.0833
3017257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-23 15:01 | 2022-06-23 15:46 | 0.75 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1737928 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 15:12 | 2022-06-23 15:13 | 0.013333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737929 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 15:22 | 2022-06-23 15:22 | 0.0097222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.077778 | 0 | 0.0097222 | 0 | 0.048611 | 8.8083
1737897 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411143/82120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 15:33 | 2022-06-23 18:21 | 2.8008 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
1737934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300775/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 15:59 | 2022-06-23 18:52 | 2.8778 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1737935 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25845/25845 NOLU TRAFO YAYLAKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 16:01 | 2022-06-23 16:50 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1737937 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611353/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 16:07 | 2022-06-23 16:58 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6336 | 0 | 0
1737964 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:14 | 2022-06-23 17:15 | 0.013611 | 4 | 7 | 13 | 1687 | 7 | 231 | 0.054444 | 0.095278 | 0.17694 | 22.9619 | 0.095278 | 3.1442
1737965 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:23 | 2022-06-23 18:09 | 0.75944 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.5189 | 56.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.0756
1737966 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898921/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:26 | 2022-06-23 21:23 | 3.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8358 | 0
1737946 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:35 | 2022-06-23 18:40 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23
1737945 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633980/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:43 | 2022-06-23 22:20 | 4.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7111
1737968 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:45 | 2022-06-23 17:45 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125
1737971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482608/Uzk. C-KÖY GİRİŞİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:46 | 2022-06-23 18:45 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5847
1737970 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 17:46 | 2022-06-23 18:05 | 0.32167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1859 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 3.86 | 597.9783
1737973 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112173/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:08 | 2022-06-23 19:12 | 1.0658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1737972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:09 | 2022-06-23 18:10 | 0.017778 | 0 | 0 | 39 | 1270 | 65 | 779 | 0 | 0 | 0.69333 | 22.5778 | 1.1556 | 13.8489
11280644 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205529/21270 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:17 | 2022-06-23 18:27 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
1737951 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875089/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:19 | 2022-06-23 19:48 | 1.4833 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 57.85 | 0 | 0
1737950 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856321/ACT FAB.ÇIK. | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:19 | 2022-06-23 19:06 | 0.78528 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.4969 | 0 | 35.3375 | 0 | 0
2046364 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336591/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:24 | 2022-06-23 19:36 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8044 | 0 | 0
1737976 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:33 | 2022-06-23 19:35 | 1.0361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 23.8306 | 0 | 0 | 18.65 | 1085.8444
1737979 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 18:49 | 2022-06-23 18:50 | 0.013333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.053333 | 7.0667
11280650 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741207/21090 B ÇIKIŞ ŞARKÖY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:01 | 2022-06-23 19:11 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
1737981 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:25 | 2022-06-23 19:25 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1737982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40700/40815 NOLU DM / DM 28 ÇIKIŞI (760463) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:28 | 2022-06-23 19:42 | 0.22944 | 27 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 2043.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1737983 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:34 | 2022-06-23 19:41 | 0.11222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1737984 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:34 | 2022-06-23 19:50 | 0.26667 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26667 | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
1737955 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:45 | 2022-06-23 20:11 | 0.44028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1859 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 5.2833 | 818.4764
1737986 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:45 | 2022-06-23 20:05 | 0.33917 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
1737988 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 853064/85082 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 19:53 | 2022-06-23 20:57 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
1737994 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15113/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:21 | 2022-06-23 21:24 | 1.0422 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
1737995 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821147/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:27 | 2022-06-23 20:44 | 0.275 | 0 | 0 | 2 | 449 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.55 | 123.475 | 0.275 | 1.375
1737996 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:28 | 2022-06-23 20:57 | 0.48306 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4492 | 0.48306 | 0 | 0 | 1.9322 | 0
1738001 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:47 | 2022-06-23 21:56 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 440.3972
1738003 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109443/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:54 | 2022-06-23 21:43 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
11280566 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559896/TR 16A (DM4 TR19) TR GENEL BAKIM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:56 | 2022-06-23 21:56 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1
1737958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 20:57 | 2022-06-23 22:08 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0
1738004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 21:04 | 2022-06-23 22:05 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1556 | 2.0311
1738006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54730/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 21:30 | 2022-06-23 22:32 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3606
11280647 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 570626/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 22:02 | 2022-06-23 22:26 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889
2046365 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 22:39 | 2022-06-23 23:06 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1859 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.4 | 836.55
1738015 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-23 22:45 | 2022-06-23 23:47 | 1.0353 | 5 | 553 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.1764 | 572.5086 | 1.0353 | 0 | 0 | 6.2117
1738017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433793/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 00:21 | 2022-06-24 01:56 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8822
1738018 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 01:24 | 2022-06-24 02:06 | 0.70917 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 5.6733 | 0 | 0.70917 | 0 | 3.5458 | 642.505
11280664 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85086/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 02:05 | 2022-06-24 02:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8333
11280665 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80890/01-TR/55 ÇIKIŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 02:45 | 2022-06-24 02:46 | 0.016667 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
11280687 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81340/K-43 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 04:48 | 2022-06-24 04:49 | 0.016944 | 3 | 8666 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.050833 | 146.8406 | 0 | 0.016944 | 0.016944 | 0
1738048 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:21 | 2022-06-24 05:30 | 0.14167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0 | 0.28333 | 0
1738049 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:23 | 2022-06-24 05:24 | 0.025833 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0.25833 | 0.051667 | 0 | 0 | 0.0775 | 21.4933
1738051 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:38 | 2022-06-24 05:39 | 0.021944 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1057 | 0.021944 | 0.15361 | 0 | 0 | 0.13167 | 23.1953
1738052 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:45 | 2022-06-24 05:50 | 0.085278 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.2172 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.51167 | 0
1738053 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:48 | 2022-06-24 05:49 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 2.7775
1738054 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765007/43580 NOLU DM / DM 20 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 05:56 | 2022-06-24 06:05 | 0.15 | 0 | 12 | 1 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.15 | 249.15 | 0 | 0
1738057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:10 | 2022-06-24 06:41 | 0.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:19 | 2022-06-24 06:29 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0
1738029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25965/25965 NOLU TRAFO İBRİCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:20 | 2022-06-24 07:18 | 0.96556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1738060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33767/Y.KUTES DM>>(33767)KERVANCI SAN.DM/FİNAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:26 | 2022-06-24 07:16 | 0.82861 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 71.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
1738061 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:27 | 2022-06-24 06:29 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 0
1738062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM3/22 ->>(781978)DM3/25 HZR EVİ ALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:28 | 2022-06-24 07:55 | 1.4494 | 5 | 21193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2472 | 30718.0761 | 0 | 0 | 0 | 5.7978
1738065 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790239/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:51 | 2022-06-24 07:24 | 0.54194 | 0 | 2069 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1121.2831 | 0 | 2.1678 | 0 | 3.2517
1738068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:59 | 2022-06-24 07:21 | 0.375 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 0.375 | 0 | 0 | 0
1738069 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 06:59 | 2022-06-24 07:01 | 0.034444 | 3 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10333 | 22.8367 | 0 | 0.034444 | 0.034444 | 0
1738070 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:01 | 2022-06-24 07:03 | 0.027778 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 703 | 0 | 1.0556 | 0 | 0.13889 | 0 | 19.5278
1738036 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 120259/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:01 | 2022-06-24 08:28 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6808
1738071 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708253/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:01 | 2022-06-24 07:53 | 0.865 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1738072 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:08 | 2022-06-24 07:09 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 9.6742
1738075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:18 | 2022-06-24 10:33 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.0167
1738037 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:19 | 2022-06-24 11:13 | 3.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.5675
1738038 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:22 | 2022-06-24 08:33 | 1.175 | 0 | 2 | 5 | 770 | 1 | 4 | 0 | 2.35 | 5.875 | 904.75 | 1.175 | 4.7
1738081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300785/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:41 | 2022-06-24 10:23 | 2.6986 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1738082 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756853/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:51 | 2022-06-24 08:09 | 0.29611 | 0 | 1402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 415.1478 | 0 | 0.88833 | 0 | 0
1738077 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 401174/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:54 | 2022-06-24 09:54 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4442
1738078 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 07:55 | 2022-06-24 07:56 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1738079 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 08:01 | 0.016667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1738085 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:03 | 2022-06-24 11:13 | 3.1731 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1731 | 6.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
1738101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:03 | 2022-06-24 08:23 | 0.33278 | 0 | 0 | 39 | 1271 | 65 | 779 | 0 | 0 | 12.9783 | 422.9606 | 21.6306 | 259.2339
1738107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:09 | 2022-06-24 10:30 | 2.3522 | 0 | 84 | 0 | 0 | 15 | 1257 | 0 | 197.5867 | 0 | 0 | 35.2833 | 2956.7433
1738108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:11 | 2022-06-24 09:22 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 1.1839 | 198.8933
1738113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756829/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:12 | 2022-06-24 09:34 | 1.3653 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
1738111 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:12 | 2022-06-24 09:02 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 216.2369 | 4.2069 | 217.9197
1738109 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:13 | 2022-06-24 08:22 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 110.05
1738110 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:13 | 2022-06-24 08:44 | 0.51722 | 1 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 1163.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1738088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:14 | 2022-06-24 08:48 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9767
1738087 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807524/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:17 | 2022-06-24 09:23 | 1.1017 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213.7233 | 0 | 0 | 0 | 2.2033
1738112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:19 | 2022-06-24 08:31 | 0.20611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.82444 | 0 | 0 | 0.61833 | 28.2372
1738114 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40250/40200 NOLU DM DM 8/1 ÇIKIŞI (40250) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:23 | 2022-06-24 08:48 | 0.42417 | 43 | 15001 | 1 | 21 | 0 | 1 | 18.2392 | 6362.9242 | 0.42417 | 8.9075 | 0 | 0.42417
1738115 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:23 | 2022-06-24 08:47 | 0.40722 | 13 | 197 | 9 | 1889 | 0 | 0 | 5.2939 | 80.2228 | 3.665 | 769.2428 | 0 | 0
1738117 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:25 | 2022-06-24 08:32 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
1738118 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:28 | 2022-06-24 10:17 | 1.8169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 7.2678 | 568.7036
1738090 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781041/(ESKİ 5MVA)B.KÖŞK>>(781041)E.TABAKHANELR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:29 | 2022-06-24 09:36 | 1.1172 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3517 | 13.4067 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
1738119 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:30 | 2022-06-24 08:30 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.8617
1738120 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:35 | 2022-06-24 08:36 | 0.0094444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 4.59
1738121 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:42 | 2022-06-24 08:47 | 0.080278 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080278 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 0
1738124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772588/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:44 | 2022-06-24 10:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0
1738122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:49 | 2022-06-24 08:50 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5.05
1738123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:54 | 2022-06-24 08:55 | 0.013611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 450 | 0.013611 | 0.013611 | 0 | 0 | 0.027222 | 6.125
1738125 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889909/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 08:55 | 2022-06-24 12:04 | 3.1442 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 37.73 | 0 | 0 | 6.2883 | 1446.3167
3017264 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.5
3017240 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772120/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 12:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 793 | 0 | 0 | 15 | 3 | 33 | 2379
3017261 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 12:00 | 3 | 0 | 32 | 10 | 1199 | 14 | 797 | 0 | 96 | 30 | 3597 | 42 | 2391
3017238 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 707688/BENZİNLİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 10:29 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017258 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763664/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR3 ÇIK(763664) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:01 | 2022-06-24 09:54 | 0.88333 | 0 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310.05 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
3017262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830021/Uzk.KURDUKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:01 | 2022-06-24 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732
11280671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:26 | 2022-06-24 10:33 | 1.1167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1738100 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 88542/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:27 | 2022-06-24 09:48 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 67.8722
3017263 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80270/K 24 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 14:00 | 4.5 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805754/ 93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 13:08 | 3.6333 | 0 | 1 | 2 | 799 | 0 | 41 | 0 | 3.6333 | 7.2667 | 2903.0333 | 0 | 148.9667
5008008 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 12:04 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 179.6667
2046382 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 500070/5 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:41 | 2022-06-24 14:41 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
1738147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898921/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:50 | 2022-06-24 10:50 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0
1738145 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898834/898824_TRP08 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:52 | 2022-06-24 10:21 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4511
1738146 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 09:53 | 2022-06-24 10:40 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3442 | 185.1892
1738089 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:02 | 2022-06-24 10:06 | 0.064722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0.77667 | 0 | 0 | 0.12944 | 29.7722
1738161 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102025/15130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:12 | 2022-06-24 12:29 | 2.2828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
2046368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:14 | 2022-06-24 10:45 | 0.51667 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1738164 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:26 | 2022-06-24 10:47 | 0.34833 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 198.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
1738166 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:33 | 2022-06-24 10:39 | 0.10722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0.42889 | 0
1738167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779794/DTR-2 KARAMEHMET BAKIRCA TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:34 | 2022-06-24 11:43 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3072 | 417.6072
1738171 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:44 | 2022-06-24 10:45 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0625
1738172 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:48 | 2022-06-24 10:53 | 0.0825 | 2 | 0 | 1 | 257 | 1 | 98 | 0.165 | 0 | 0.0825 | 21.2025 | 0.0825 | 8.085
1738174 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:51 | 2022-06-24 10:52 | 0.0175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1738153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31242/Y.SANAYİ DM11(DM7-TR9) - 2020 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:56 | 2022-06-24 14:15 | 3.3181 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1738175 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 10:56 | 2022-06-24 10:57 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0625
3017259 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41570/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 11:00 | 2022-06-24 12:00 | 1.0003 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
1738177 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:07 | 2022-06-24 11:20 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.40778 | 0.61167 | 68.0989
1738179 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:17 | 2022-06-24 13:16 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1478 | 0 | 0
2046388 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25405/25405NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK KOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:20 | 2022-06-24 12:09 | 0.81667 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1738155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801271/MAKYOL ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:37 | 2022-06-24 11:58 | 0.3525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738182 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:39 | 2022-06-24 12:26 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.925
1738184 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102025/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:44 | 2022-06-24 13:13 | 1.4844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2046389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/Y.KUTES DM>>(787456)ERGENE TAVUKÇULUK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-24 12:40 | 0.91667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738187 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:07 | 2022-06-24 12:49 | 0.70556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 0 | 1.4111 | 0
1738188 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:08 | 2022-06-24 15:15 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.1531
1738190 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:28 | 2022-06-24 12:42 | 0.23833 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 0.23833 | 0.23833 | 0.47667 | 0.23833 | 2.145 | 169.2167
1738192 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:30 | 2022-06-24 13:02 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0
11280676 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788073/MODERN>>(788073)ULAŞ NAKL/ERGENE ARITMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:33 | 2022-06-24 14:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738160 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330747/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 12:42 | 2022-06-24 13:10 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
3017260 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 13:00 | 2022-06-24 14:15 | 1.2503 | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.0011 | 1880.4178 | 0 | 0 | 0 | 7.5017
2046390 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482499/Uzk. B-KÖY MEYDANI CAMİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:00 | 2022-06-24 13:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1738196 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:01 | 2022-06-24 14:07 | 1.1025 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2652 | 18.7425 | 519.2775 | 3.3075 | 1.1025 | 18.7425 | 2923.83
1738197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:07 | 2022-06-24 13:18 | 0.18389 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1584 | 0 | 0 | 0.36778 | 0.18389 | 1.655 | 291.28
2046391 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:10 | 2022-06-24 15:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1738203 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455754/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:31 | 2022-06-24 15:20 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2733 | 0 | 0
1738222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:31 | 2022-06-24 14:53 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7383 | 732.5042
1738206 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733665/HEDEYLİ TR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:35 | 2022-06-24 14:14 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 229 | 0 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 147.705
1738208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 13:52 | 2022-06-24 14:16 | 0.39806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
1738225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:01 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 10.2917
3017271 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM1/93(1/17)>>(31170)DM1/94(35) EMLAK-5 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 15:17 | 1.2833 | 3 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 981.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1738226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:07 | 2022-06-24 14:39 | 0.54306 | 3 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 415.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2046392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309669/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:12 | 2022-06-24 14:22 | 0.16667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1738227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:13 | 2022-06-24 14:20 | 0.11139 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.89111 | 0 | 0.11139 | 0 | 0.55694 | 100.9183
1738228 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:17 | 2022-06-24 14:17 | 0.0058333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 1.3592
1738209 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307470/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:18 | 2022-06-24 15:42 | 1.3997 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3803 | 0 | 0 | 0 | 0
3017281 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80280/80280 NOLU DM(K-23 CAFE DİNLENTİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 14:20 | 2022-06-24 18:00 | 3.6667 | 0 | 1025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3758.3333 | 0 | 3.6667 | 0 | 3.6667
1738231 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116947/25320 NOLU A KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:23 | 2022-06-24 18:06 | 3.7164 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.2797 | 0 | 0 | 0 | 0
1738210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:28 | 2022-06-24 14:50 | 0.36667 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1738233 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 14:47 | 2022-06-24 15:13 | 0.41722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 239 | 0.41722 | 0 | 0.83444 | 0 | 3.3378 | 99.7161
3017265 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 15:00 | 2022-06-24 15:44 | 0.73333 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 511.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1738238 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:01 | 2022-06-24 15:02 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11611 | 0 | 0
1738240 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:02 | 2022-06-24 15:04 | 0.043889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0.17556 | 18.5211
1738242 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332266/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK.ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:04 | 2022-06-24 15:33 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 0 | 0
1738243 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86001/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:05 | 2022-06-24 15:21 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.905 | 0 | 0.2725
5008010 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-24 15:18 | 2022-06-24 18:12 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 | 145.0139
1738216 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796850/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:24 | 2022-06-24 18:15 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 0
1738217 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85104/85104 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:26 | 2022-06-24 17:58 | 2.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6375
1738246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:27 | 2022-06-24 15:28 | 0.015278 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1080 | 0.076389 | 1.5278 | 0.10694 | 0 | 0.061111 | 16.5
1738249 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 15:53 | 2022-06-24 17:07 | 1.2408 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.5017 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
1738261 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573495/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 16:22 | 2022-06-24 18:21 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9572
1738251 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 16:30 | 2022-06-24 16:32 | 0.034444 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20667 | 27.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1738254 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 16:56 | 2022-06-24 16:57 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875
1738258 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893590/TR/209 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:13 | 2022-06-24 17:49 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0
1738281 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:14 | 2022-06-24 17:42 | 0.45861 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6214 | 0 | 0 | 0 | 0
1738285 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:25 | 2022-06-24 18:05 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0
1738286 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:32 | 2022-06-24 17:33 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0625
1738287 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:37 | 2022-06-24 17:44 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.25 | 0
1738289 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799256/85101 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:43 | 2022-06-24 21:22 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9733
1738292 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:55 | 2022-06-24 17:59 | 0.065278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738293 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18230/ORMAN İŞLETME ÇIKIŞI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 17:58 | 2022-06-24 18:24 | 0.43389 | 1 | 2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43389 | 1211.4178 | 0 | 0.43389 | 0 | 0
1738269 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103941/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:05 | 2022-06-24 19:52 | 1.7839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | 0
1738262 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756945/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:05 | 2022-06-24 18:14 | 0.15472 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0569 | 0 | 0.15472 | 0 | 0
1738271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 442790/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:15 | 2022-06-24 20:17 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6825
1738272 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:19 | 2022-06-24 18:37 | 0.30417 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1738296 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:22 | 2022-06-24 20:40 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2189 | 3256.5725
2046394 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13466429/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:31 | 2022-06-24 18:51 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1738301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 18:45 | 2022-06-24 19:22 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6392
1738277 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:01 | 2022-06-24 20:47 | 1.7644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 7.0578 | 552.2711
1738303 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:04 | 2022-06-24 19:04 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1738305 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613875/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:22 | 2022-06-24 19:53 | 0.51333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1738307 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:29 | 2022-06-24 19:30 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38111 | 13.9242
1738309 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:41 | 2022-06-24 20:36 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 217.5792
1738322 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261722/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:47 | 2022-06-24 20:59 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1633 | 0 | 0
1738313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:55 | 2022-06-24 20:51 | 0.92639 | 1 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92639 | 994.9417 | 0 | 0 | 0 | 0.92639
1738324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762045/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 19:59 | 2022-06-24 21:13 | 1.2406 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7217 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
1738318 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18305/18300 NOLU DM DEREAĞZI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:00 | 2022-06-24 20:54 | 0.90583 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
1738319 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:04 | 2022-06-24 20:30 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0.42417
1738320 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103443/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:20 | 2022-06-24 20:42 | 0.36583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
1738327 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846134/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:22 | 2022-06-24 22:03 | 1.6778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 208.0444
1738341 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:23 | 2022-06-24 20:24 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.053333 | 3.36
1738342 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:25 | 2022-06-24 20:31 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8394
1738343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129407/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:29 | 2022-06-25 00:18 | 3.8117 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1738344 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:31 | 2022-06-24 21:42 | 1.1903 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 2.3806 | 0 | 0 | 0
1738347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800102/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:43 | 2022-06-24 22:33 | 1.8292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
1738350 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:51 | 2022-06-24 22:37 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0
1738331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807490/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 20:59 | 2022-06-24 22:25 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 437.9292
1738351 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060804/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:03 | 2022-06-24 21:28 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2608 | 0 | 0
1738354 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710880/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:04 | 2022-06-24 22:27 | 1.3761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 188.5272
1738353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:07 | 2022-06-24 21:12 | 0.084722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0.084722 | 7.3708
1738356 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:10 | 2022-06-24 21:15 | 0.091111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9489
1738358 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591284/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:10 | 2022-06-24 22:53 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1692
1738361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 21:23 | 2022-06-24 22:51 | 1.4611 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1738339 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881527/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 22:13 | 2022-06-24 22:52 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1944 | 0 | 0
1738367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651430/70583 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-24 22:36 | 2022-06-24 23:23 | 0.77917 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 73.2417 | 0 | 0 | 0 | 130.1208
1738370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438464/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 00:14 | 2022-06-25 01:54 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3556
1738371 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644176/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 00:40 | 2022-06-25 01:16 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0 | 0
2046395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800637/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 01:16 | 2022-06-25 01:29 | 0.21667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
5008009 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 06:11 | 2022-06-25 06:16 | 0.083333 | 0 | 0 | 2 | 820 | 33 | 989 | 0 | 0 | 0.16667 | 68.3333 | 2.75 | 82.4167
1738390 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:27 | 2022-06-25 07:10 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1383 | 218.11
1738405 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:34 | 2022-06-25 07:15 | 0.67917 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1195 | 2.7167 | 12.9042 | 0 | 0 | 14.2625 | 811.6042
1738407 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823222/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:35 | 2022-06-25 14:01 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.74
1738408 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707718/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:36 | 2022-06-25 07:29 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0.87667 | 147.28
1738391 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:40 | 2022-06-25 10:01 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0525 | 1290.0708
1738410 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:48 | 2022-06-25 06:59 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18556 | 12.9889
1738412 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 06:53 | 2022-06-25 07:41 | 0.80083 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 8.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
1738415 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 07:02 | 2022-06-25 07:03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1738393 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 07:05 | 2022-06-25 07:40 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 73.3333
1738417 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700069/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 07:12 | 2022-06-25 09:31 | 2.3125 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1738420 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 07:28 | 2022-06-25 07:34 | 0.10083 | 0 | 1 | 0 | 1164 | 0 | 1 | 0 | 0.10083 | 0 | 117.37 | 0 | 0.10083
1738427 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 07:56 | 2022-06-25 08:04 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1738397 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG/OG Transformatörü | 786221/V.MEŞE DM1->>(786221) DM3+MİRKAY GIDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:03 | 2022-06-25 09:30 | 1.455 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1738398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361847/DTR DEMİRBABA->>(361847)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:07 | 2022-06-25 11:17 | 3.1583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1738428 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:11 | 2022-06-25 08:16 | 0.080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 17.7222
1738430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:19 | 2022-06-25 09:38 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 7.8867 | 155.1044
1738433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:33 | 2022-06-25 08:39 | 0.10056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0.30167 | 37.2056
1738399 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510145/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:44 | 2022-06-25 10:42 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6
1738434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:45 | 2022-06-25 09:17 | 0.53694 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 92.8914 | 0 | 0
1738435 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:47 | 2022-06-25 08:54 | 0.11778 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.23556 | 0.35333 | 68.5467 | 0.11778 | 0.35333
1738436 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:48 | 2022-06-25 12:25 | 3.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6247 | 917.0547
1738440 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855146/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 08:54 | 2022-06-25 09:48 | 0.90583 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.655 | 0 | 0 | 0 | 0
3017270 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR-12 TRF AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:00 | 2022-06-25 15:49 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.15 | 0 | 0
3017272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87800/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:00 | 2022-06-25 12:00 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 513
3017282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764382/41130 NOLU DM / DEVLET HAST (764382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:00 | 2022-06-25 10:35 | 1.5833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017269 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772120/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:01 | 2022-06-25 11:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 793 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | 1586
3017267 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 81290/81290-Edr.K-14 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:01 | 2022-06-25 12:36 | 3.5833 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1738441 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:05 | 2022-06-25 09:15 | 0.16972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0
1738400 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865854/PANCARKÖY SULAMA ENH ÇKŞ 868844 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:08 | 2022-06-25 10:28 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656
1738442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:13 | 2022-06-25 09:20 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 84.665
1738463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760280/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:16 | 2022-06-25 10:06 | 0.83028 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 0
1738464 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730090/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:18 | 2022-06-25 10:28 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.385 | 2.3322 | 0
1738444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:23 | 2022-06-25 09:55 | 0.52167 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1738448 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41517/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:26 | 2022-06-25 10:30 | 1.0661 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 210.0239 | 0 | 0 | 0 | 0
3017268 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 559902/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 09:28 | 2022-06-25 17:28 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
1738418 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 09:56 | 2022-06-25 10:04 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.26667 | 61.3333
2046372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800102/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:01 | 2022-06-25 15:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
2046375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453149/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:01 | 2022-06-25 13:57 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8533
1738472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:06 | 2022-06-25 11:42 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0
1738459 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732787/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:06 | 2022-06-25 11:22 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 128.7469
1738458 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702636/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:07 | 2022-06-25 10:36 | 0.4775 | 7 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3425 | 716.25 | 0 | 1.91 | 0 | 0
1738487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761920/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:28 | 2022-06-25 11:41 | 1.2131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738488 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:44 | 2022-06-25 10:45 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051389 | 2.7339
1738475 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:50 | 2022-06-25 12:21 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.68
1738491 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:53 | 2022-06-25 10:54 | 0.020278 | 0 | 5 | 7 | 1444 | 16 | 2021 | 0 | 0.10139 | 0.14194 | 29.2811 | 0.32444 | 40.9814
1738476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116746/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 10:54 | 2022-06-25 11:27 | 0.55361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8403 | 0 | 0 | 0 | 0
3017273 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764036/41205 NOLU DM / DM3/7 POŞETSAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 11:01 | 2022-06-25 12:32 | 1.5167 | 1 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 7220.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1738494 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:06 | 2022-06-25 11:17 | 0.17056 | 0 | 13 | 14 | 2444 | 24 | 1143 | 0 | 2.2172 | 2.3878 | 416.8378 | 4.0933 | 194.945
1738477 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731984/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:07 | 2022-06-25 11:59 | 0.86111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 1.7222 | 117.9722
1738497 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25300/1 NOLU KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:14 | 2022-06-25 11:36 | 0.36139 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36139 | 113.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
1738480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755366/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:40 | 2022-06-25 14:36 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.2408 | 0 | 0
1738502 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1100996/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:40 | 2022-06-25 12:20 | 0.67111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1738500 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 11:40 | 2022-06-25 11:47 | 0.11333 | 5 | 9 | 19 | 1806 | 7 | 231 | 0.56667 | 1.02 | 2.1533 | 204.68 | 0.79333 | 26.18
2046370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576630/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 12:20 | 2022-06-25 12:43 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667
1738509 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:02 | 2022-06-25 13:42 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 125.4458
3017274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 13:10 | 2022-06-25 14:30 | 1.3336 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8831 | 0 | 0 | 0 | 0
1738510 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:15 | 2022-06-25 14:35 | 1.3361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 418.2028
1738526 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:20 | 2022-06-25 15:01 | 1.6808 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9358 | 0 | 0 | 0 | 0
1738527 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:33 | 2022-06-25 15:47 | 2.2303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738514 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:37 | 2022-06-25 14:37 | 0.99722 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 2.9917 | 162.5472 | 5.9833 | 221.3833
1738516 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796274/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:44 | 2022-06-25 15:10 | 1.4394 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
1738517 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 13:49 | 2022-06-25 15:10 | 1.3442 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71.2408 | 0 | 6.7208 | 2.6883
1738530 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846134/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:01 | 2022-06-25 14:47 | 0.765 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 94.86
1738532 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755895/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:25 | 2022-06-25 15:08 | 0.70944 | 0 | 13 | 10 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 9.2228 | 7.0944 | 2207.0817 | 0 | 0
1738544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:25 | 2022-06-25 14:42 | 0.28667 | 0 | 2 | 10 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 2.8667 | 799.2267 | 0 | 0
1738534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264384/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:37 | 2022-06-25 16:10 | 1.5436 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
3017275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 14:41 | 2022-06-25 15:37 | 0.93333 | 11 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 1213.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1738548 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:46 | 2022-06-25 14:47 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.3889
1738551 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724412/BALLISÜLE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 14:55 | 2022-06-25 15:55 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8133
11280789 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439544/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 15:01 | 2022-06-25 15:11 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
1738552 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 15:46 | 2022-06-25 16:32 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0 | 0.77472 | 0
3017276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764188/42135 NOLU DM / TR 9 ÇIKIŞI (764188) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-25 16:01 | 2022-06-25 17:01 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
1738553 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 16:05 | 2022-06-25 16:22 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0.83667 | 93.1489
1738555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378568/DM1/86 ALŞAHİN->>(DİLRUBA KONAK)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 16:06 | 2022-06-25 18:01 | 1.9153 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9514 | 0 | 0 | 0 | 0
1738586 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:00 | 2022-06-25 17:24 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 0
1738584 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:02 | 2022-06-25 17:34 | 0.53639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0
1738568 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119813/27166 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:02 | 2022-06-25 17:45 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.71694 | 0 | 20.0744 | 0 | 0
1738592 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:24 | 2022-06-25 19:25 | 2.0097 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0972 | 12.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
1738591 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:29 | 2022-06-25 17:30 | 0.0225 | 10 | 586 | 1 | 3 | 9 | 1259 | 0.225 | 13.185 | 0.0225 | 0.0675 | 0.2025 | 28.3275
1738593 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:32 | 2022-06-25 17:33 | 0.013611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 1.6469
1738596 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:36 | 2022-06-25 17:37 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 4.68
1738598 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F4 İSKİ3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:43 | 2022-06-25 19:31 | 1.7981 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1922 | 1.7981 | 1.7981 | 0
11280822 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115439/A ÇIKIŞI 115437-115436 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 17:48 | 2022-06-25 17:57 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
2046398 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 113426/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞI E KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:00 | 2022-06-25 18:59 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1738605 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:14 | 2022-06-25 18:15 | 0.013333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 1.6133
1738609 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:27 | 2022-06-25 18:39 | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.41056 | 0.61583 | 68.5628
1738577 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108141/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:28 | 2022-06-25 21:38 | 3.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
1738612 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 805324/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:32 | 2022-06-25 21:17 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 503.6567
1738613 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:37 | 2022-06-25 18:38 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 3.6206
1738614 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:41 | 2022-06-25 19:10 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | 0
1738617 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83250/83250-Edr-KESTANELİK İM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:52 | 2022-06-25 18:53 | 0.010278 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1659 | 0.010278 | 0 | 0.030833 | 0.020556 | 0.28778 | 17.0508
1738619 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791054/81520-Edr.BOSNAKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 18:58 | 2022-06-25 19:52 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5
1738646 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 19:34 | 2022-06-25 19:51 | 0.28083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 179.1717
1738647 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 19:36 | 2022-06-25 19:37 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 3.5467
1738652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:10 | 2022-06-25 20:12 | 0.029722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0.029722 | 2.5858
1738654 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:16 | 2022-06-25 20:22 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.975
1738656 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:25 | 2022-06-25 20:29 | 0.070833 | 3 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2125 | 46.9625 | 0 | 0.070833 | 0.070833 | 0
1738631 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:44 | 2022-06-25 21:06 | 0.36639 | 0 | 3 | 0 | 725 | 0 | 1 | 0 | 1.0992 | 0 | 265.6319 | 0 | 0.36639
1738632 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:46 | 2022-06-25 21:23 | 0.61778 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.61778 | 1.8533 | 0 | 166.8
1738633 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52181/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 20:52 | 2022-06-26 00:11 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1908
1738640 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452849/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 21:52 | 2022-06-25 23:12 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3444
1738663 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443682/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 22:24 | 2022-06-25 23:50 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2422
1738664 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122733/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 22:48 | 2022-06-25 23:38 | 0.82722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
1738665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367662/DM1/48.1TÜRBE->>(367662)AG ŞLR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-25 22:58 | 2022-06-25 23:05 | 0.11972 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
1738667 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 02:45 | 2022-06-26 03:46 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0
2046379 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 85000/85000(HAVSA ESKİ MERK.) DM GRŞ-ÇKŞ HÜCR. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 03:05 | 2022-06-26 03:06 | 0.016667 | 6 | 19 | 6 | 2 | 24 | 2519 | 0.1 | 0.31667 | 0.1 | 0.033333 | 0.4 | 41.9833
1738671 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:32 | 2022-06-26 05:55 | 0.37778 | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5111 | 568.1778 | 0 | 0 | 0 | 2.2667
1738675 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:35 | 2022-06-26 06:14 | 0.65694 | 0 | 1 | 10 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.65694 | 6.5694 | 120.8778 | 0 | 0
1738673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830984/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:37 | 2022-06-26 05:46 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7406 | 0 | 0
1738674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 830984/Uzk. TR-5- ANA YOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:38 | 2022-06-26 06:06 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9661 | 0 | 0
1738676 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:45 | 2022-06-26 06:09 | 0.40111 | 3 | 3329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 1335.2989 | 0.40111 | 0 | 0 | 0
1738677 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:48 | 2022-06-26 05:50 | 0.043056 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.086111 | 0.12917 | 25.0583 | 0.043056 | 0.12917
1738687 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:48 | 2022-06-26 06:30 | 0.69472 | 21 | 263 | 0 | 0 | 8 | 306 | 14.5892 | 182.7119 | 0 | 0 | 5.5578 | 212.585
1738701 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:55 | 2022-06-26 06:19 | 0.40833 | 0 | 0 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 136.7917 | 0 | 0
1738702 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 05:55 | 2022-06-26 06:12 | 0.28667 | 0 | 2 | 10 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 2.8667 | 799.2267 | 0 | 0
5008011 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80940/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 06:01 | 2022-06-26 14:01 | 8.0003 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1738705 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:02 | 2022-06-26 06:04 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5283
1738706 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:02 | 2022-06-26 06:07 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 5.8333
1738708 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21186/21055 NOLU DM /DM 11 RMU ÇIKIŞI (21186) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:08 | 2022-06-26 06:45 | 0.61278 | 0 | 2 | 0 | 3255 | 0 | 28 | 0 | 1.2256 | 0 | 1994.5917 | 0 | 17.1578
1738709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:20 | 2022-06-26 06:32 | 0.21611 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 0.21611 | 0 | 0 | 0.64833 | 0.43222 | 67.4267
1738710 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:20 | 2022-06-26 06:31 | 0.17583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 472 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 2.9892 | 82.9933
1738711 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:27 | 2022-06-26 06:28 | 0.013333 | 4 | 7 | 13 | 1687 | 7 | 231 | 0.053333 | 0.093333 | 0.17333 | 22.4933 | 0.093333 | 3.08
1738689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:29 | 2022-06-26 07:37 | 1.1367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 14.7767 | 0 | 0 | 0 | 343.2733
1738691 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:29 | 2022-06-26 07:27 | 0.96806 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5528 | 47.4347 | 0 | 0 | 0 | 0.96806
1738713 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:31 | 2022-06-26 07:12 | 0.69472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 15.9786 | 0 | 0 | 12.505 | 728.0689
1738715 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:32 | 2022-06-26 06:34 | 0.034444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0.068889 | 0 | 0 | 0 | 13.3644
1738716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:37 | 2022-06-26 06:41 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0.2 | 9.1333
1738719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:54 | 2022-06-26 06:55 | 0.02 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 | 3.28
1738720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 06:57 | 2022-06-26 07:24 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8681 | 320.4861
1738722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:00 | 2022-06-26 07:06 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4733
1738723 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:01 | 2022-06-26 07:47 | 0.77306 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1195 | 3.0922 | 14.6881 | 0 | 0 | 16.2342 | 923.8014
1738724 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:02 | 2022-06-26 07:19 | 0.27694 | 6 | 2611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.6617 | 723.1019 | 0 | 0 | 0.55389 | 0.27694
1738726 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801220/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:05 | 2022-06-26 07:06 | 0.010833 | 11 | 434 | 1 | 22 | 138 | 16335 | 0.11917 | 4.7017 | 0.010833 | 0.23833 | 1.495 | 176.9625
1738728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755980/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:11 | 2022-06-26 07:32 | 0.35667 | 0 | 6 | 1 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.35667 | 729.3833 | 0 | 0
1738727 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:11 | 2022-06-26 08:27 | 1.2592 | 2 | 0 | 1 | 257 | 1 | 98 | 2.5183 | 0 | 1.2592 | 323.6058 | 1.2592 | 123.3983
1738692 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:20 | 2022-06-26 09:31 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3975
1738731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:27 | 2022-06-26 07:28 | 0.013333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.04 | 5.32
1738693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:37 | 2022-06-26 08:43 | 1.1036 | 21 | 263 | 0 | 0 | 8 | 306 | 23.1758 | 290.2497 | 0 | 0 | 8.8289 | 337.705
1738734 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:42 | 2022-06-26 07:43 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1738695 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 07:45 | 2022-06-26 08:32 | 0.78944 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
1738743 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-26 08:35 | 0.57639 | 1 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.57639 | 46.6875 | 0.57639 | 1.1528 | 0 | 0
1738741 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:02 | 2022-06-26 09:13 | 1.1778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0 | 40.0444 | 0
1738740 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489575/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:06 | 2022-06-26 08:30 | 0.40139 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
1738742 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:14 | 2022-06-26 08:18 | 0.057778 | 0 | 15 | 0 | 356 | 0 | 494 | 0 | 0.86667 | 0 | 20.5689 | 0 | 28.5422
1738746 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41116/41110 NOLU DM / DM 1/3 A ÇIKIŞI (41116) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:17 | 2022-06-26 08:50 | 0.54833 | 2 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 582.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
1738748 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:25 | 2022-06-26 09:17 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6092 | 266.135
1738749 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706785/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:29 | 2022-06-26 09:10 | 0.68472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27036/F4 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 08:30 | 2022-06-26 09:30 | 1 | 0 | 1 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 76 | 0 | 0
3017287 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/F4 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 08:30 | 2022-06-26 09:00 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0
3017279 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 08:31 | 2022-06-26 15:30 | 6.9883 | 38 | 27421 | 0 | 8 | 5 | 12 | 265.5567 | 191627.0883 | 0 | 55.9067 | 34.9417 | 83.86
3017288 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27025/F5 EREĞLİ ÇIKIŞI / FABRİKLAR | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 08:35 | 2022-06-26 08:55 | 0.33333 | 4 | 34 | 15 | 5622 | 0 | 14 | 1.3333 | 11.3333 | 5 | 1874 | 0 | 4.6667
1738697 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104221/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:37 | 2022-06-26 09:56 | 1.3128 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1738752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:44 | 2022-06-26 08:45 | 0.013333 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 10.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
1738757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889144/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 08:59 | 2022-06-26 12:14 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.2231
5008000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760942/40360 NOLU DM/ATILIM BETON ÇIK.(760942) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:00 | 2022-06-26 10:29 | 1.4833 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 74.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
5007999 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43540/43540 NOLU DM / SARAY DM 1/4 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:00 | 2022-06-26 11:47 | 2.7833 | 0 | 12 | 3 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 8.35 | 7128.1167 | 0 | 0
3017278 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855672/DM3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:00 | 2022-06-26 18:00 | 9 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0
3017285 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:00 | 2022-06-26 15:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1146
5008012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:01 | 2022-06-26 11:03 | 2.0333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017290 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:02 | 2022-06-26 11:51 | 2.8167 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6333 | 681.6333 | 0 | 2.8167
1738767 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26650/26650 NOLU TRAFO MÜSTECEP | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:07 | 2022-06-26 10:42 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 232.75
3017291 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:11 | 2022-06-26 12:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
3017284 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:11 | 2022-06-26 13:51 | 4.6667 | 1 | 6 | 14 | 6652 | 25 | 1737 | 4.6667 | 28 | 65.3333 | 31042.6667 | 116.6667 | 8106
1738768 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58020/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:12 | 2022-06-26 13:13 | 4.0189 | 0 | 1 | 1 | 4971 | 0 | 2 | 0 | 4.0189 | 4.0189 | 19977.8967 | 0 | 8.0378
1738771 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:13 | 2022-06-26 13:13 | 4.0069 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0694 | 4.0069 | 8.0139 | 0
1738699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 878075/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:21 | 2022-06-26 09:33 | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9389 | 0 | 0
1738777 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611309/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:25 | 2022-06-26 09:39 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0725 | 0 | 0
1738776 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:27 | 2022-06-26 09:43 | 0.26028 | 31 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.0686 | 27.8497 | 0 | 0 | 1.3014 | 0
3017283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:30 | 2022-06-26 10:30 | 1 | 32 | 344 | 0 | 11 | 133 | 4914 | 32 | 344 | 0 | 11 | 133 | 4914
3017280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842409/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:37 | 2022-06-26 11:51 | 2.2333 | 8 | 66 | 27 | 2453 | 76 | 5302 | 17.8667 | 147.4 | 60.3 | 5478.3667 | 169.7333 | 11841.1333
1738801 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:43 | 2022-06-26 10:00 | 0.27611 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.82833 | 1.1044 | 606.6161 | 9.3878 | 416.9278
1738802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432310/90526 K TR1/34 Karaağaç TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:44 | 2022-06-26 10:21 | 0.6125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1738785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:46 | 2022-06-26 09:58 | 0.19694 | 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3633 | 26.9814 | 0 | 0 | 0 | 0.39389
1738782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85002/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:48 | 2022-06-26 10:07 | 0.30361 | 0 | 10 | 2 | 1842 | 1 | 1 | 0 | 3.0361 | 0.60722 | 559.2517 | 0.30361 | 0.30361
1738783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:49 | 2022-06-26 10:42 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 5.3 | 104.2333
3017277 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21000 NOLU DM /AKSAKAL DM ÇIKIŞI(740428) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 09:55 | 2022-06-26 14:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2930
1738786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:57 | 2022-06-26 11:32 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.2067
1738787 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 09:58 | 2022-06-26 10:03 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 13.9675
1738790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377574/DM3/19 KÖFTECİ->>(377574)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:09 | 2022-06-26 10:47 | 0.63361 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9947 | 0 | 0 | 0 | 0
1738789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:11 | 2022-06-26 10:14 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1738792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:16 | 2022-06-26 10:21 | 0.088056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 | 0.26417 | 32.5806
1738804 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:20 | 2022-06-26 11:25 | 1.0806 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 3.2417 | 3.2417 | 3.2417 | 253.9306 | 1.0806 | 0
2046380 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790738/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:20 | 2022-06-26 11:35 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2046399 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:20 | 2022-06-26 10:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667
1738795 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:21 | 2022-06-26 10:58 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3083
1738798 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:31 | 2022-06-26 11:14 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0
2046400 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514237/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:45 | 2022-06-26 12:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
1738805 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 10:56 | 2022-06-26 11:23 | 0.44972 | 1 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 261.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1738800 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:05 | 2022-06-26 13:13 | 2.1419 | 0 | 0 | 6 | 1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8517 | 3337.1494 | 0 | 2.1419
1738807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454631/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:14 | 2022-06-26 12:28 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6231 | 0 | 0
1738822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:25 | 2022-06-26 11:26 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.8617
1738826 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710887/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:26 | 2022-06-26 12:11 | 0.74611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 101.4711
11280807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760369/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:30 | 2022-06-26 11:50 | 0.33361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
1738827 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267835/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:31 | 2022-06-26 12:09 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 136.6133 | 0 | 0
1738828 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:34 | 2022-06-26 12:01 | 0.44139 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 184.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
1738808 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:36 | 2022-06-26 12:47 | 1.1908 | 2 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 420.3642 | 0 | 0 | 0 | 0
1738833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249107/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:46 | 2022-06-26 13:39 | 1.8883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1738832 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:52 | 2022-06-26 12:43 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 35.875
1738834 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407991/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:54 | 2022-06-26 13:30 | 1.5997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1981 | 0 | 0 | 0 | 0
1738811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708187/27006 DM6/TR34 YILDIZKENT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 11:56 | 2022-06-26 12:37 | 0.68111 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1738835 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 12:17 | 2022-06-26 12:18 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 2.5122
1738838 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404624/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 12:24 | 2022-06-26 13:09 | 0.75111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
1738815 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624181/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 12:30 | 2022-06-26 14:12 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6033 | 0 | 0
1738843 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 12:49 | 2022-06-26 13:15 | 0.43667 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 31.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
1738846 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 12:59 | 2022-06-26 13:06 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11306 | 0
1738818 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723242/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:00 | 2022-06-26 13:44 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7767
3017301 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 13:01 | 2022-06-26 15:56 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
1738819 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102106/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:03 | 2022-06-26 14:35 | 1.5303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
1738847 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:07 | 2022-06-26 13:08 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 4.655
1738820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442559/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:09 | 2022-06-26 14:28 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8169
1738861 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:10 | 2022-06-26 13:43 | 0.54667 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 128.4667 | 0.54667 | 0
5008021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 13:31 | 2022-06-26 14:01 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738864 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108312/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:34 | 2022-06-26 15:15 | 1.6889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1738852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267849/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:48 | 2022-06-26 16:48 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.315 | 0 | 0
1738868 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 13:56 | 2022-06-26 14:36 | 0.6625 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
1738869 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409508/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 14:14 | 2022-06-26 15:54 | 1.6669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
1738871 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 794836/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 14:33 | 2022-06-26 15:40 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2036
1738872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 14:34 | 2022-06-26 15:27 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0
11280819 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15397629/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 14:35 | 2022-06-26 14:45 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1738857 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 14:40 | 2022-06-26 14:44 | 0.063333 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 50.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
1738875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 15:21 | 2022-06-26 15:46 | 0.41583 | 21 | 263 | 0 | 0 | 8 | 306 | 8.7325 | 109.3642 | 0 | 0 | 3.3267 | 127.245
1738882 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 15:37 | 2022-06-26 15:41 | 0.071389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 50.6861
1738877 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 15:41 | 2022-06-26 16:46 | 1.0889 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237.3778 | 0 | 0 | 0 | 1.0889
1738879 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 91236/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 15:50 | 2022-06-26 19:19 | 3.4906 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 401.4139 | 0 | 17.4528 | 0 | 3.4906
1738886 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 16:05 | 2022-06-26 16:08 | 0.046389 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6431 | 0 | 0 | 0 | 0
1738887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. B-MUHTARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 16:08 | 2022-06-26 16:40 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0875
1738890 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 16:24 | 2022-06-26 16:25 | 0.016667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
3017286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/F4 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 16:31 | 2022-06-26 16:53 | 0.36667 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 5.1333 | 0 | 0
3017329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 16:31 | 2022-06-26 17:32 | 1.0167 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
3017292 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27025/F4 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 16:33 | 2022-06-26 16:56 | 0.38333 | 4 | 34 | 15 | 5622 | 0 | 14 | 1.5333 | 13.0333 | 5.75 | 2155.1 | 0 | 5.3667
3017302 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 755362/F5 EREĞLİ ÇIKIŞI / FABRİKLAR | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-26 16:44 | 2022-06-26 16:55 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
1738892 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 16:57 | 2022-06-26 16:57 | 0.0091667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.21083 | 0 | 0 | 0.165 | 9.6067
1738893 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:04 | 2022-06-26 17:12 | 0.12972 | 14 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 56.8183 | 0.12972 | 0 | 0 | 0
1738894 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:08 | 2022-06-26 17:33 | 0.42861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 1.7144 | 227.1639
11280866 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764292/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:12 | 2022-06-26 17:28 | 0.27667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0
11280855 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1052362/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:18 | 2022-06-26 17:28 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1738895 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:19 | 2022-06-26 17:21 | 0.031111 | 9 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 22.2444 | 0 | 0.031111 | 0 | 0
1738896 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:22 | 2022-06-26 17:29 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 14.21
1738897 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704597/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:28 | 2022-06-26 18:29 | 1.0147 | 14 | 787 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.2061 | 798.5864 | 3.0442 | 2.0294 | 0 | 0
13050043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34033/TRAK TARIM DM - 2021 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:30 | 2022-06-26 19:00 | 1.5 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1738899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:35 | 2022-06-26 17:36 | 0.0094444 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.0094444 | 0.15111 | 0 | 0 | 0.16056 | 0.12278
1738900 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110430/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 17:45 | 2022-06-26 18:56 | 1.1867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1738908 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:15 | 2022-06-26 18:57 | 0.69722 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.69722 | 119.9222 | 0 | 0 | 0 | 151.2972
1738928 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:28 | 2022-06-26 19:55 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.4425 | 307.2525
1738929 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:30 | 2022-06-26 18:31 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 1.3028
1738932 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:39 | 2022-06-26 18:55 | 0.27278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5461 | 193.6722
1738933 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800508/ 91200 NOLU DM TR2-20 MERKEZKENT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:47 | 2022-06-26 19:11 | 0.40917 | 9 | 7097 | 0 | 16 | 6 | 37 | 3.6825 | 2903.8558 | 0 | 6.5467 | 2.455 | 15.1392
1738936 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314471/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 18:51 | 2022-06-26 19:35 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
1738937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:00 | 2022-06-26 19:06 | 0.10444 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15712902/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:09 | 2022-06-26 19:49 | 0.66417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
1738940 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:22 | 2022-06-26 19:56 | 0.57944 | 1 | 0 | 5 | 292 | 6 | 707 | 0.57944 | 0 | 2.8972 | 169.1978 | 3.4767 | 409.6672
1738941 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:26 | 2022-06-26 19:43 | 0.26972 | 0 | 1 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0.26972 | 0 | 424.2731 | 0 | 0
1738943 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:34 | 2022-06-26 20:10 | 0.59722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.59722 | 0 | 0 | 0.59722 | 0
1738944 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:47 | 2022-06-26 19:50 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17917 | 0 | 0
1738945 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 19:57 | 2022-06-26 20:33 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0
1738946 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:11 | 2022-06-26 20:13 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 5.7464
1738918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26435/26435 NOLU TRAFO KIRIKALİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:14 | 2022-06-26 21:13 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9422
1738947 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:20 | 2022-06-26 20:24 | 0.067778 | 1 | 6 | 14 | 6652 | 25 | 1737 | 0.067778 | 0.40667 | 0.94889 | 450.8578 | 1.6944 | 117.73
1738949 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730302/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:33 | 2022-06-26 21:15 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0
1738919 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:36 | 2022-06-26 21:11 | 0.58528 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 57.9425 | 0 | 0
1738952 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:47 | 2022-06-26 21:04 | 0.28472 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0.28472 | 0.56944 | 0
1738953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 20:47 | 2022-06-26 22:16 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0
1738954 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 21:04 | 2022-06-26 21:26 | 0.36972 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1080 | 1.8486 | 36.9722 | 2.5881 | 0 | 1.4789 | 399.3
1738920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573540/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 21:09 | 2022-06-26 23:03 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8133
1738957 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 21:28 | 2022-06-26 21:33 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 62.7167
1738961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 21:34 | 2022-06-26 22:31 | 0.94889 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3711 | 0 | 0 | 0 | 0
1738958 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 21:39 | 2022-06-26 22:21 | 0.70556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
1738964 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 22:09 | 2022-06-26 22:17 | 0.12917 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1738981 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 22:35 | 2022-06-26 22:36 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.71944
1738982 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-26 22:35 | 2022-06-26 22:57 | 0.3575 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18.9475 | 0 | 1.7875 | 0.715
1738989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 00:19 | 2022-06-27 01:13 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 302.5511
2046403 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743307/21240 NOLU DM / DM 63 ÇIKIŞI (743307) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 03:31 | 2022-06-27 03:41 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 207.1667 | 0 | 0
1738998 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 04:08 | 2022-06-27 04:15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
1739000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:22 | 2022-06-27 05:24 | 0.032778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:23 | 2022-06-27 05:59 | 0.59417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739002 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:24 | 2022-06-27 05:29 | 0.096667 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.096667 | 136.3967 | 0 | 0
1739004 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:36 | 2022-06-27 05:38 | 0.030278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 19.3475
1739005 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:38 | 2022-06-27 05:43 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 10.92
1739006 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:38 | 2022-06-27 05:41 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046944 | 5.1169
1739009 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 05:40 | 2022-06-27 06:29 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 133.7506
1739010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:02 | 2022-06-27 06:06 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 20.9689
1739012 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:14 | 2022-06-27 06:21 | 0.11833 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.23667 | 0.11833 | 0.11833 | 0 | 0.71 | 0.11833
1739014 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:40 | 2022-06-27 06:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.7875
1738974 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:52 | 2022-06-27 07:29 | 0.61083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2758 | 0 | 0 | 1.2217 | 0
1739022 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:56 | 2022-06-27 09:38 | 2.6978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 0 | 10.7911 | 0 | 0 | 0 | 6223.7733
1738975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 36558/DM1/1>>(36558)DM1/TR53 METROKENT(ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 06:56 | 2022-06-27 08:25 | 1.4831 | 1 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 4305.3103 | 0 | 0 | 0 | 0
1739024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801019/DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:13 | 2022-06-27 08:52 | 1.6581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739027 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:21 | 2022-06-27 07:42 | 0.35333 | 0 | 0 | 1 | 542 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0.35333 | 191.5067 | 1.06 | 156.88
1739029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:26 | 2022-06-27 07:32 | 0.1 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1739030 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:29 | 2022-06-27 08:23 | 0.895 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 624.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1739031 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:29 | 2022-06-27 07:36 | 0.10278 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 17.7806 | 0 | 0
1739034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33537/DM01/TR57 Ç.LİSESİ TARFI+SU DEPOSU ALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:37 | 2022-06-27 07:43 | 0.1025 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 60.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1739036 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706789/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:41 | 2022-06-27 08:20 | 0.65333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739038 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:43 | 2022-06-27 09:26 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1625 | 213.3833
1739039 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:43 | 2022-06-27 09:19 | 1.6006 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 132.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
1739040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 07:54 | 2022-06-27 08:05 | 0.18417 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0
1739043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:01 | 2022-06-27 09:06 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 1.0842 | 0 | 0 | 6.505 | 127.9317
1738979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:01 | 2022-06-27 08:12 | 0.18611 | 0 | 2 | 5 | 770 | 1 | 4 | 0 | 0.37222 | 0.93056 | 143.3056 | 0.18611 | 0.74444
1739046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40250/40200 NOLU DM DM 8/1 ÇIKIŞI (40250) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:06 | 2022-06-27 08:36 | 0.49222 | 43 | 14991 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21.1656 | 7378.9033 | 0.49222 | 10.3367 | 0 | 0.49222
1739048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33767/Y.KUTES DM>>(33767)KERVANCI SAN.DM/FİNAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:13 | 2022-06-27 08:20 | 0.12083 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 10.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
1739049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:17 | 2022-06-27 08:42 | 0.41556 | 0 | 7049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2929.2511 | 0 | 0.41556 | 0 | 0
1739050 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:17 | 2022-06-27 08:22 | 0.085278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0
1739053 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:26 | 2022-06-27 10:32 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 957 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 60.6825 | 2002.5225
1739081 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:36 | 2022-06-27 09:01 | 0.42389 | 0 | 6 | 1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 2.5433 | 0.42389 | 876.1783 | 0 | 0
1739063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829438/Uzk. C-KIRCASALİH YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:38 | 2022-06-27 09:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667
1739076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 08:58 | 2022-06-27 09:24 | 0.42639 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87700/Uzk. C-OG ALTI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104
3017327 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92722/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 14:49 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.0833
3017293 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126138/A ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3017299 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311262/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:21 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.6 | 0 | 0
3017308 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:01 | 2022-06-27 14:41 | 5.6667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1592 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 9021.3333
3017306 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721098/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:01 | 2022-06-27 12:01 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2046421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40625/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:01 | 2022-06-27 09:51 | 0.83333 | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8333 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
3017298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:01 | 2022-06-27 14:01 | 5 | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 30
1739084 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:01 | 2022-06-27 10:24 | 1.3794 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
1739108 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885374/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:03 | 2022-06-27 09:44 | 0.68028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 2.7211 | 0
3017303 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50660/43 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 09:05 | 2022-06-27 13:19 | 4.2333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.5667 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
1739077 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:06 | 2022-06-27 09:09 | 0.036944 | 31 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1453 | 3.9531 | 0 | 0 | 0.18472 | 0
1739079 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:07 | 2022-06-27 09:15 | 0.12472 | 0 | 0 | 5 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62361 | 344.3581 | 0 | 0
1739085 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765216/43700 NOLU DM/ TR 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:19 | 2022-06-27 09:35 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
1739104 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:19 | 2022-06-27 09:31 | 0.1975 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1585 | 0 | 0 | 0.395 | 0.1975 | 1.7775 | 313.0375
1739111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:21 | 2022-06-27 09:25 | 0.066667 | 16 | 609 | 6 | 1204 | 22 | 400 | 1.0667 | 40.6 | 0.4 | 80.2667 | 1.4667 | 26.6667
1739115 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773234/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:30 | 2022-06-27 10:02 | 0.53417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0 | 0
1739113 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:32 | 2022-06-27 09:38 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0036
1739087 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409509/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:33 | 2022-06-27 15:35 | 6.0358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
1739116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:34 | 2022-06-27 10:45 | 1.1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1342 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 20.3244 | 1604.4356
1739117 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:34 | 2022-06-27 10:12 | 0.64222 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.2844 | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | 5.1378
1739118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:39 | 2022-06-27 09:39 | 0.005 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0.005 | 0.08 | 0 | 0 | 0.085 | 0.065
1739123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 09:50 | 2022-06-27 09:51 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 3.9508
2046404 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435420/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:01 | 2022-06-27 10:43 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
5008015 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 10:01 | 2022-06-27 16:01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1286 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | 7716
1739127 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:04 | 2022-06-27 10:36 | 0.52694 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52694 | 29.5089 | 0 | 0 | 0 | 0.52694
1739128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:04 | 2022-06-27 10:15 | 0.18028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 2.8844 | 56.2467
3017295 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94452/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 10:05 | 2022-06-27 15:05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1285
1739130 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:05 | 2022-06-27 11:42 | 1.6269 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1.6269 | 4.8808 | 0 | 439.275
3017305 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 10:07 | 2022-06-27 16:07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1182
1739135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42198/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:17 | 2022-06-27 10:49 | 0.53917 | 80 | 4598 | 0 | 15 | 0 | 1 | 43.1333 | 2479.0883 | 0 | 8.0875 | 0 | 0.53917
1739137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:22 | 2022-06-27 10:22 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 2.15
5008014 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 10:28 | 2022-06-27 16:28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2316
1739142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:36 | 2022-06-27 10:48 | 0.20806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008013 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 10:46 | 2022-06-27 16:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1836
1739149 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205351/21055 H ÇIKIŞ FİDANLIK CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:50 | 2022-06-27 17:16 | 6.4397 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6314 | 0 | 0
1739145 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:50 | 2022-06-27 10:51 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 11.0825
1739146 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 419852/SÖĞÜTLÜDERE T.S KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:52 | 2022-06-27 11:40 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0722
1739150 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 10:59 | 2022-06-27 11:05 | 0.10139 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1194 | 0.40556 | 1.9264 | 0 | 0 | 2.1292 | 121.0583
1739099 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573610/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:03 | 2022-06-27 12:29 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 5.75
1739154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:05 | 2022-06-27 12:26 | 1.3461 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1739153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:07 | 2022-06-27 11:21 | 0.24833 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 1.2417 | 0.49667
1739100 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:09 | 2022-06-27 11:38 | 0.47556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1592 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 10.4622 | 757.0844
1739161 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 103123/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:20 | 2022-06-27 15:35 | 4.2447 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
3017307 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 11:23 | 2022-06-27 15:10 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 215.65
1739186 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34087/COLA DM>>(34087)YİĞİTOĞLU DM[ÇERKEZ-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 11:52 | 2022-06-27 13:15 | 1.3867 | 13 | 508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.0267 | 704.4267 | 0 | 0 | 2.7733 | 0
1739189 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:10 | 2022-06-27 12:11 | 0.015833 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.0475 | 0.063333 | 34.7858 | 0.53833 | 23.9083
1739192 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 842423/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:11 | 2022-06-27 14:07 | 1.9283 | 8 | 55 | 26 | 2450 | 73 | 4710 | 15.4267 | 106.0583 | 50.1367 | 4724.4167 | 140.7683 | 9082.45
1739190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/ 95722 NOLU DT TRAPEZ3NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:11 | 2022-06-27 12:32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
1739194 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:25 | 2022-06-27 12:51 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 197.715
1739199 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:35 | 2022-06-27 12:46 | 0.185 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1641 | 0.185 | 1.48 | 0 | 0.185 | 2.59 | 303.585
1739170 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:38 | 2022-06-27 13:40 | 1.0261 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 20.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1739202 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:51 | 2022-06-27 13:22 | 0.52806 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 129.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
1739203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782870/T.GÜCÜ OSB DM4->>(782870)Y.ÇFTLK SU KYLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 12:55 | 2022-06-27 12:59 | 0.062778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017297 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722911/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 13:00 | 2022-06-27 15:59 | 2.9833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1739172 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19880080/21220 A ÇIKIŞ MARMARA 20 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:02 | 2022-06-27 19:11 | 6.1431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5722 | 0 | 0
1739206 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:13 | 2022-06-27 13:14 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067
1739207 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:15 | 2022-06-27 13:46 | 0.51528 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 85.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1739209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:17 | 2022-06-27 13:17 | 0.0091667 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 7.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
1739210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:29 | 2022-06-27 13:50 | 0.35472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 0
1739212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261700/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:30 | 2022-06-27 15:32 | 2.0325 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7225 | 0 | 0
1739217 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 13:52 | 2022-06-27 14:12 | 0.33333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017294 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-27 14:00 | 2022-06-27 17:22 | 3.3667 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 20.2 | 989.8 | 0 | 0 | 6.7333 | 1047.0333
1739175 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622329/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:20 | 2022-06-27 14:56 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2433
2046405 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:21 | 2022-06-27 15:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1739242 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:28 | 2022-06-27 14:30 | 0.030278 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18167 | 24.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
2046422 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573610/BESKİ DM3-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:30 | 2022-06-27 16:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6
1739244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:34 | 2022-06-27 14:46 | 0.1925 | 8 | 140 | 0 | 0 | 36 | 1910 | 1.54 | 26.95 | 0 | 0 | 6.93 | 367.675
1739223 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 622329/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:40 | 2022-06-27 15:06 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1578
1739224 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765761/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:46 | 2022-06-27 15:22 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7275 | 0 | 0
1739247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782659)AG ŞLR C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 14:47 | 2022-06-27 15:09 | 0.37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1739248 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:01 | 2022-06-27 15:11 | 0.17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 126.2222
1739254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:21 | 2022-06-27 15:23 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 0.091667 | 7.645
1739263 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:32 | 2022-06-27 17:58 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8825 | 449.8069
1739229 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708204/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:38 | 2022-06-27 17:19 | 1.6844 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1739230 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:43 | 2022-06-27 16:41 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2556 | 0 | 0
1739264 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:46 | 2022-06-27 15:50 | 0.051667 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 41.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
1739233 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115225/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:55 | 2022-06-27 19:04 | 3.1444 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9111 | 0 | 0
1739266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29248809/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 15:55 | 2022-06-27 16:40 | 0.745 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1739271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:04 | 2022-06-27 16:30 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 161.2
1739272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721593/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:06 | 2022-06-27 17:05 | 0.9875 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.9375 | 0 | 0.9875 | 0 | 2.9625 | 0
1739236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33027/DTR ÖNRLR DOK. ->> (373583) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:16 | 2022-06-27 17:26 | 1.1606 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
1739280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:18 | 2022-06-27 16:36 | 0.30111 | 0 | 6 | 1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0.30111 | 622.3967 | 0 | 0
1739238 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821785/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:21 | 2022-06-27 17:47 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9717
1739283 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881525/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:27 | 2022-06-27 17:33 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9442 | 0 | 0
1739284 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704056/GÖZ HASTANESİ DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:31 | 2022-06-27 17:50 | 1.3228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739239 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-36 DAN GİRİŞ-RİNG | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:35 | 2022-06-27 19:59 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3261 | 0 | 0
1739288 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:40 | 2022-06-27 16:41 | 0.018611 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.055833 | 0
1739289 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:46 | 2022-06-27 18:26 | 1.6636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 23.2906 | 492.4289
1739292 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:55 | 2022-06-27 17:43 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9042
1739301 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103941/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:58 | 2022-06-27 20:24 | 3.4269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8539 | 0 | 0 | 0 | 0
1739294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734454/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 16:58 | 2022-06-27 17:09 | 0.17222 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2022 | 0 | 0 | 1.55 | 0.86111 | 0.51667 | 348.2333
1739296 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:00 | 2022-06-27 17:26 | 0.43306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 52.3997
1739302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653188/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:02 | 2022-06-27 17:49 | 0.77667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1739303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:11 | 2022-06-27 18:18 | 1.1239 | 5 | 14 | 31 | 3257 | 32 | 3099 | 5.6194 | 15.7344 | 34.8406 | 3660.5061 | 35.9644 | 3482.9317
1739321 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:13 | 2022-06-27 17:14 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555
1739323 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:20 | 2022-06-27 17:37 | 0.29111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0.29111
1739324 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:24 | 2022-06-27 17:34 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0
1739331 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85056/85056-Hvs.TR-14 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:25 | 2022-06-27 18:50 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9167 | 0 | 0
1739308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800123/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:28 | 2022-06-27 18:04 | 0.60111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 0
1739328 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404623/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:30 | 2022-06-27 19:13 | 1.71 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1739327 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784381/COLA DM>>(34087)YİĞİTOĞLU DM[ÇERKEZ-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:31 | 2022-06-27 17:33 | 0.037222 | 12 | 507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.44667 | 18.8717 | 0 | 0 | 0.14889 | 0
1739334 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:38 | 2022-06-27 17:39 | 0.0125 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
1739337 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:42 | 2022-06-27 17:43 | 0.0066667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.24
1739339 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:44 | 2022-06-27 17:51 | 0.12194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0
1739341 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:46 | 2022-06-27 19:45 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 437 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.9833 | 866.7167 | 1.9833 | 7.9333
1739340 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:48 | 2022-06-27 18:17 | 0.48278 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 0.48278 | 0.48278 | 0.96556 | 0.48278 | 4.345 | 342.7722
1739342 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 17:49 | 2022-06-27 18:25 | 0.5925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 175.38
1739345 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:05 | 2022-06-27 18:15 | 0.17556 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.35111 | 0.17556 | 0.17556 | 0 | 1.0533 | 0.17556
1739346 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:05 | 2022-06-27 18:14 | 0.14806 | 37 | 4435 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5.4781 | 656.6264 | 0.59222 | 0.74028 | 0 | 0
1739347 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:11 | 2022-06-27 18:18 | 0.12389 | 0 | 358 | 5 | 3 | 4 | 173 | 0 | 44.3522 | 0.61944 | 0.37167 | 0.49556 | 21.4328
1739316 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203289/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:20 | 2022-06-27 22:11 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678
1739201 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852567/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:20 | 2022-06-27 18:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 52
1739350 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:22 | 2022-06-27 18:36 | 0.23556 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.94222 | 24.9689 | 0 | 0 | 0.70667 | 0
1739352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:29 | 2022-06-27 18:31 | 0.028333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 2.465
1739356 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:42 | 2022-06-27 18:45 | 0.045833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 0 | 0.091667 | 0
1739357 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:42 | 2022-06-27 18:50 | 0.12278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1585 | 0 | 0 | 0.24556 | 0.12278 | 1.105 | 194.6028
1739358 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:43 | 2022-06-27 18:43 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 7.3458
1739359 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:43 | 2022-06-27 19:03 | 0.32944 | 0 | 3 | 7 | 1414 | 6 | 1036 | 0 | 0.98833 | 2.3061 | 465.8344 | 1.9767 | 341.3044
1739361 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:44 | 2022-06-27 19:43 | 0.98667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0.98667 | 0 | 0 | 0
1739362 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:45 | 2022-06-27 19:00 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 59.9083
1739381 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111401/11150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:51 | 2022-06-27 21:53 | 3.0289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
1739366 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 884465/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 18:56 | 2022-06-27 19:53 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9444
1739369 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:11 | 2022-06-27 19:37 | 0.43806 | 0 | 3 | 0 | 726 | 0 | 1 | 0 | 1.3142 | 0 | 318.0283 | 0 | 0.43806
1739371 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:17 | 2022-06-27 19:30 | 0.23028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0 | 0
1739373 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773317/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:20 | 2022-06-27 19:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
1739384 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54710/ÇAVUŞKÖY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:24 | 2022-06-27 19:56 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9206
1739376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 122627/26055 NOLU TRAFO KARACAGÜR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:27 | 2022-06-27 20:26 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4653
1739385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:32 | 2022-06-27 21:18 | 1.7733 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 1358.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1739377 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:38 | 2022-06-27 20:11 | 0.54722 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 2.7361 | 1.0944
1739379 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:44 | 2022-06-27 19:51 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22611 | 0
1739401 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 19:46 | 2022-06-27 19:46 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 2.8078
1739407 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85104/85104 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:01 | 2022-06-27 21:04 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0908
1739408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:04 | 2022-06-27 20:06 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048889 | 8.8489
1739409 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:08 | 2022-06-28 03:19 | 7.1886 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2164 | 0 | 0 | 14.3772 | 57.5089 | 107.8292 | 15556.1544
1739291 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:10 | 2022-06-27 20:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 23
1739411 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:12 | 2022-06-27 20:14 | 0.033056 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.066111 | 0.099167 | 19.2383 | 0.033056 | 0.099167
1739394 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:21 | 2022-06-27 22:29 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 2.1347 | 454.6958
1739416 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:37 | 2022-06-27 20:45 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1739418 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:44 | 2022-06-27 20:46 | 0.023333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 3.43
1739400 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 20:45 | 2022-06-27 22:20 | 1.5781 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 97.8394 | 0 | 0 | 0 | 0
1739441 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658108/TR/4 NOLU TMO TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 21:01 | 2022-06-27 22:12 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3106
1739448 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 21:26 | 2022-06-27 23:49 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.7133 | 0 | 0
1739451 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203132/D ÇIKIŞI ERİKLİCE VE TEPE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 21:51 | 2022-06-27 23:08 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 0 | 0
1739390 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 22:00 | 2022-06-27 22:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20.6667
1739456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 22:12 | 2022-06-27 22:14 | 0.036389 | 0 | 3 | 62 | 6383 | 14 | 59 | 0 | 0.10917 | 2.2561 | 232.2703 | 0.50944 | 2.1469
1739462 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830993/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 23:00 | 2022-06-27 23:06 | 0.10694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0.32083 | 0
1739465 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-27 23:46 | 2022-06-28 00:34 | 0.79972 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8847 | 0 | 0 | 0 | 0
11280956 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 02:16 | 2022-06-28 02:21 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
11280961 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80430/80430 NOLU DM (K-9 POLİS LOJ.)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 02:40 | 2022-06-28 02:50 | 0.16667 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1739483 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 04:45 | 2022-06-28 04:59 | 0.23194 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 1.1597 | 0.46389
1739484 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:27 | 2022-06-28 05:30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
1739488 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:32 | 2022-06-28 05:33 | 0.018333 | 0 | 2 | 5 | 770 | 1 | 4 | 0 | 0.036667 | 0.091667 | 14.1167 | 0.018333 | 0.073333
1739490 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:34 | 2022-06-28 06:08 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9625 | 0 | 0
1739497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887773/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:37 | 2022-06-28 06:28 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.0667 | 0 | 0
1739492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780732/DM5/3 SAĞLIK->>(780732)DTR5/5+DM5/7-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:38 | 2022-06-28 06:36 | 0.96778 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
1739498 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:38 | 2022-06-28 05:58 | 0.33833 | 13 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3983 | 114.3567 | 0 | 0.33833 | 0 | 0
1739493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:39 | 2022-06-28 05:43 | 0.074444 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.44667 | 21.8867 | 0 | 0 | 0.14889 | 23.1522
1739495 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:40 | 2022-06-28 05:44 | 0.074167 | 0 | 2189 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 162.3508 | 0 | 0.14833 | 0.074167 | 0
1739499 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:46 | 2022-06-28 05:47 | 0.018333 | 20 | 899 | 5 | 862 | 9 | 1 | 0.36667 | 16.4817 | 0.091667 | 15.8033 | 0.165 | 0.018333
1739502 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:48 | 2022-06-28 05:59 | 0.1775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1739506 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 05:52 | 2022-06-28 08:13 | 2.3636 | 0 | 2 | 6 | 1011 | 1 | 7 | 0 | 4.7272 | 14.1817 | 2389.6108 | 2.3636 | 16.5453
1739507 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:01 | 2022-06-28 06:51 | 0.84111 | 0 | 0 | 3 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 585.4133 | 0 | 0
1739508 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:02 | 2022-06-28 06:11 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0.43333 | 48.2444
1739435 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856964/1600 KVA FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:03 | 2022-06-28 06:53 | 0.8325 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.33 | 0 | 0.8325 | 0 | 5.8275 | 0
1739517 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:16 | 2022-06-28 06:20 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.059444 | 0.059444 | 13.7911
1739519 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:26 | 2022-06-28 06:29 | 0.041111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739520 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:40 | 2022-06-28 06:42 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 7.3225
1739523 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:44 | 2022-06-28 06:45 | 0.018333 | 20 | 899 | 5 | 862 | 9 | 1 | 0.36667 | 16.4817 | 0.091667 | 15.8033 | 0.165 | 0.018333
1739526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:46 | 2022-06-28 06:48 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 7.105
1739527 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:47 | 2022-06-28 07:04 | 0.27417 | 1 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.27417 | 22.2075 | 0.27417 | 0.54833 | 0 | 0
1739530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:52 | 2022-06-28 07:02 | 0.1575 | 5 | 9 | 19 | 1807 | 7 | 231 | 0.7875 | 1.4175 | 2.9925 | 284.6025 | 1.1025 | 36.3825
1739437 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:53 | 2022-06-28 07:16 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 47.0486
1739531 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:53 | 2022-06-28 07:08 | 0.24417 | 31 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.5692 | 26.1258 | 0 | 0 | 1.2208 | 0
1739539 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 06:57 | 2022-06-28 07:36 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 152.4042
1739551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:12 | 2022-06-28 07:14 | 0.031667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 837 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0.38 | 26.505
1739557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:14 | 2022-06-28 09:21 | 2.1231 | 0 | 104 | 0 | 0 | 12 | 1353 | 0 | 220.7978 | 0 | 0 | 25.4767 | 2872.4942
1739554 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:15 | 2022-06-28 08:17 | 1.0381 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2664 | 0 | 0 | 0
1739556 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:17 | 2022-06-28 07:18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.41
1739558 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:33 | 2022-06-28 07:33 | 0.0097222 | 20 | 899 | 5 | 862 | 9 | 1 | 0.19444 | 8.7403 | 0.048611 | 8.3806 | 0.0875 | 0.0097222
1739438 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51478/ARSAY DM ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:36 | 2022-06-28 10:04 | 2.4733 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 34.6267 | 4.9467 | 2.4733 | 2.4733 | 17.3133 | 0
1739439 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733670/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:43 | 2022-06-28 08:15 | 0.53944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0.53944 | 0 | 1.6183 | 127.8483
1739560 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:49 | 2022-06-28 08:28 | 0.64722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0
1739581 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 700282/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:53 | 2022-06-28 09:45 | 1.8739 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1739582 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842270/85104 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 07:59 | 2022-06-28 11:28 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2294
1739566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818735/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:13 | 2022-06-28 10:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2925 | 17.7583 | 0 | 0
1739564 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:14 | 2022-06-28 08:22 | 0.12111 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12111 | 6.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.12111
1739584 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:17 | 2022-06-28 09:21 | 1.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 144.6133
1739586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867408/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:34 | 2022-06-28 09:35 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 519.9967
1739587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572673/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:40 | 2022-06-28 10:18 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 24.5917 | 0 | 0
1739568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:43 | 2022-06-28 08:43 | 0.011111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 0.033333 | 4.4333
1739573 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701841/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:47 | 2022-06-28 09:40 | 0.87917 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1739574 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:48 | 2022-06-28 09:33 | 0.74611 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
1739577 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 08:56 | 2022-06-28 09:11 | 0.25056 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0.25056 | 0.25056 | 0 | 0
5008026 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409366/80690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
3017309 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
3017315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720695/25930 TEKKEKÖYNOLU TR-1 GNL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.53
3017311 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740777/21015 NOLU DM / TR 26-27ÇIKIŞI (740779) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:05 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.4167 | 0 | 0
5008023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 15898340/DM 2/10 NOLU DM/DM2/10A NARİNPARK(40261) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:40 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017325 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50660/43 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:01 | 2022-06-28 18:00 | 8.9875 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368.4875 | 0 | 0 | 0 | 8.9875
3017323 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:01 | 2022-06-28 10:56 | 1.9175 | 5 | 554 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9.5875 | 1062.295 | 1.9175 | 0 | 0 | 11.505
3017328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807894/95017 K MECİDİYE S TR02 DM TRF AG Ç ŞL A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:01 | 2022-06-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335
1739601 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763194/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:02 | 2022-06-28 10:00 | 0.96806 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
1739604 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:02 | 2022-06-28 09:16 | 0.21833 | 6 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 158.7283 | 0 | 0 | 0 | 0
1739606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:04 | 2022-06-28 09:24 | 0.32889 | 0 | 2 | 10 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 3.2889 | 917.6 | 0 | 0
1739607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:05 | 2022-06-28 10:13 | 1.1414 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2211 | 63.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1739609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:16 | 2022-06-28 09:17 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 4.7975
1739590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42090/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:17 | 2022-06-28 12:33 | 3.26 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.44 | 182.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3017321 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:20 | 2022-06-28 14:29 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 1014.55
2046416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490249/Uzk. F-AÇI ÇEŞME SOKAK BAKS | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:25 | 2022-06-28 10:00 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1739612 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789842/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:28 | 2022-06-28 10:25 | 0.9475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0.9475 | 21.7925
5008022 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853668/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:30 | 2022-06-28 11:05 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 131.4167
1739613 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:31 | 2022-06-28 09:34 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 20.3103
3017326 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 09:31 | 2022-06-28 15:05 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 317.3
1739591 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 109943/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:35 | 2022-06-28 12:46 | 3.1889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1739615 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:36 | 2022-06-28 09:40 | 0.068056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 0 | 0.20417 | 0
1739616 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:37 | 2022-06-28 09:44 | 0.11694 | 6 | 2612 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.70167 | 305.4589 | 0 | 0 | 0.23389 | 0.11694
11280966 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820921/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:41 | 2022-06-28 09:48 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0
1739618 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:47 | 2022-06-28 14:29 | 4.7053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739619 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:50 | 2022-06-28 09:56 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.10194 | 0.10194 | 23.6511
1739594 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114830/A ÇIKIŞI-KUYUMCU MESCİD SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 09:51 | 2022-06-28 10:32 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7544 | 0 | 0
3017324 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 12:40 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 718 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.3333 | 1914.6667
3017322 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300569/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 13:06 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
5008025 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 16:33 | 6.55 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1956 | 6.55 | 78.6 | 26.2 | 0 | 163.75 | 12811.8
3017300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94472/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 10:01 | 2022-06-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
1739624 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:07 | 2022-06-28 10:07 | 0.0061111 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0061111 | 0.14667 | 6.9606
1739625 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:09 | 2022-06-28 10:55 | 0.76583 | 20 | 787 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.3167 | 602.7108 | 2.2975 | 1.5317 | 0 | 0
1739588 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:20 | 2022-06-28 10:40 | 0.33333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1739630 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:23 | 2022-06-28 10:24 | 0.015 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.03 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1739634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28243809/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:32 | 2022-06-28 11:19 | 0.78528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
1739633 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 114830/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:32 | 2022-06-28 11:06 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4369 | 0 | 0
1739631 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:33 | 2022-06-28 10:33 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 8.525
1739598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 24330/A ÇIKIŞI-MUHTARIN EV VE SAĞ SOL KOL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:33 | 2022-06-28 11:50 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6025
1739640 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58051/TR 22 CONKER KIŞLASI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:51 | 2022-06-28 15:08 | 4.2756 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6756 | 0 | 0
1739639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25733553/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 10:54 | 2022-06-28 15:51 | 4.9436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
1739644 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:10 | 2022-06-28 11:29 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0.9175 | 102.1483
1739661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:21 | 2022-06-28 11:50 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48556 | 107.3078
1739662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300401/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:24 | 2022-06-28 12:21 | 0.95444 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3489 | 0 | 0 | 0 | 0
1739663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29248675/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:25 | 2022-06-28 12:30 | 1.0858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
1739647 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102515/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:30 | 2022-06-28 12:58 | 1.4647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
1739637 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851868/84003 NOLU (HACIDANİŞMENT)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:35 | 2022-06-28 12:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14 | 478.5
1739665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261022/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:40 | 2022-06-28 12:50 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5142 | 0 | 0
1739652 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760151/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 11:51 | 2022-06-28 13:37 | 1.7725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
1739667 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721541/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:01 | 2022-06-28 13:00 | 0.98472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0
1739668 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307413/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:04 | 2022-06-28 12:54 | 0.83056 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
11280998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:13 | 2022-06-28 12:21 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 148.5333
1739654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783424/D2/44 >>(783424)ALKOÇ SK AG ŞLTR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:17 | 2022-06-28 13:14 | 0.94472 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
1739672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514230/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:19 | 2022-06-28 17:29 | 5.1725 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3825 | 0 | 0
1739660 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842270/85104 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:26 | 2022-06-28 18:14 | 5.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4528
3017310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765304/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 12:31 | 2022-06-28 15:51 | 3.3333 | 9 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 576.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008016 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 12:31 | 2022-06-28 13:26 | 0.91667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.75 | 0.91667 | 0 | 0 | 3.6667 | 0
1739659 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201429/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:39 | 2022-06-28 14:35 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1739682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 12:44 | 2022-06-28 14:12 | 1.4708 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 20.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
3017333 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724597/26105KUYUCUGENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 13:01 | 2022-06-28 16:00 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.595
1739685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:08 | 2022-06-28 13:11 | 0.049167 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.295 | 14.455 | 0 | 0 | 0.098333 | 15.2908
1739675 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109943/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:13 | 2022-06-28 14:59 | 1.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2046417 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733846/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:16 | 2022-06-28 14:35 | 1.3167 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 252 | 0 | 1.3167 | 2.6333 | 1.3167 | 0 | 331.8
1739686 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102073/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:21 | 2022-06-28 14:06 | 0.74778 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7033 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
1739687 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 18728/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:22 | 2022-06-28 16:11 | 2.8247 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
11280979 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601167/56301 TR AG ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:31 | 2022-06-28 13:56 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
1739680 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:38 | 2022-06-28 14:21 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97
1739691 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 13:46 | 2022-06-28 14:04 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0
1739693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800990/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:01 | 2022-06-28 14:54 | 0.88361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1739694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26210/26210 NOLU TRAFO BALABANCIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:14 | 2022-06-28 17:11 | 2.9481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5.8961 | 0 | 0 | 0 | 238.7925
1739696 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 103773/14240 NOLU DM EKMEKÇİOĞLU DTT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:40 | 2022-06-28 16:58 | 2.3039 | 24 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2933 | 1184.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
1739706 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102447/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:45 | 2022-06-28 16:38 | 1.8789 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
1739697 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:46 | 2022-06-28 14:48 | 0.026944 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026944 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1739707 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600055/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:47 | 2022-06-28 16:51 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5378
1739677 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81560/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 14:50 | 2022-06-28 15:00 | 0.16667 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1739722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33715/BİM DM>>(33715) BELKALRPER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 15:24 | 2022-06-28 16:23 | 0.98139 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9442 | 36.3114 | 0 | 0 | 0 | 1.9628
5008024 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-28 15:30 | 2022-06-28 16:45 | 1.2497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0
1739715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378052/DM10/TR50>>(378052-53-54)AG Ş E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 16:09 | 2022-06-28 18:02 | 1.8864 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
1739741 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 700034/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 16:16 | 2022-06-28 19:28 | 3.1953 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1739733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615319/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 16:25 | 2022-06-28 17:26 | 1.0147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
2046439 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173104/C ÇIKIŞI-TR SAĞ ÇIKIŞ | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 16:39 | 2022-06-28 16:44 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
1739747 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869184/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 16:56 | 2022-06-28 18:11 | 1.2464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739739 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:09 | 2022-06-28 17:09 | 0.013056 | 4 | 8 | 20 | 3790 | 65 | 2923 | 0.052222 | 0.10444 | 0.26111 | 49.4806 | 0.84861 | 38.1614
1739740 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:10 | 2022-06-28 18:01 | 0.85694 | 0 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1739761 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YULAFLI KÖY İÇİ DM (2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:16 | 2022-06-28 19:48 | 2.525 | 11 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.775 | 1282.7 | 0 | 0 | 2.525 | 0
1739762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365784/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:22 | 2022-06-28 20:18 | 2.9292 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1739751 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | SDK Çıkışı | 336757/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:24 | 2022-06-28 18:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
1739753 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806452/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:33 | 2022-06-28 18:57 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0
1739756 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876009/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:52 | 2022-06-28 18:46 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0
1739771 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6643410/21165 C ÇIKIŞ KAYIKHANE YOLU SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:54 | 2022-06-28 18:23 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0
1739769 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:54 | 2022-06-28 17:55 | 0.0077778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 3.78
1739770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 17:54 | 2022-06-28 17:55 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.6833
11281017 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330102/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:06 | 2022-06-28 18:25 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7975
1739774 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450025/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:12 | 2022-06-28 19:55 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.17
1739775 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173108/C ÇIKIŞI-TR SAĞ ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:21 | 2022-06-28 19:11 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4875
1739760 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:28 | 2022-06-28 19:24 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7481
1739782 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:33 | 2022-06-28 19:57 | 1.3939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 11.1511 | 379.1378
1739778 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:35 | 2022-06-28 20:59 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.83
1739801 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:39 | 2022-06-28 18:44 | 0.076944 | 10 | 12 | 1 | 2 | 54 | 4431 | 0.76944 | 0.92333 | 0.076944 | 0.15389 | 4.155 | 340.9408
1739784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:49 | 2022-06-28 19:20 | 0.51639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739804 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:51 | 2022-06-28 19:29 | 0.62417 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 428.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
1739806 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:55 | 2022-06-28 19:13 | 0.29222 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29222 | 0.29222 | 0.58444 | 0 | 0 | 0
1739807 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 18:56 | 2022-06-28 19:00 | 0.07 | 1 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 5.67 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0
1739789 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600055/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:10 | 2022-06-28 19:55 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9556
1739811 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866149/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:12 | 2022-06-28 19:49 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9289
1739812 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/CT FABRİKA ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:21 | 2022-06-28 20:55 | 1.5656 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.2622 | 0 | 0 | 0 | 10.9589 | 0
1739815 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450039/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:22 | 2022-06-28 21:47 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1117
1739814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378052/DM10/TR50>>(378052-53-54)AG Ş E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:22 | 2022-06-28 20:01 | 0.64722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
1739816 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730301/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:25 | 2022-06-28 19:35 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0
1739821 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826628/Uzk. A-TR-4 OG GELİŞ ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:28 | 2022-06-28 20:10 | 0.70667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1739818 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:34 | 2022-06-28 19:36 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5878
1739819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:34 | 2022-06-28 19:36 | 0.018889 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1584 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.018889 | 0.17 | 29.92
1739823 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 796171/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:42 | 2022-06-28 21:18 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.455
1739638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:50 | 2022-06-28 20:20 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0
1739824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 19:54 | 2022-06-28 20:13 | 0.30806 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 1.2322 | 0.30806 | 0 | 0 | 0
1739827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:07 | 2022-06-28 22:15 | 2.1344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 8.5378 | 668.0811
1739829 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892679/ÇAĞRI KENT DM TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:19 | 2022-06-28 21:27 | 1.1378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0
1739831 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:25 | 2022-06-28 20:25 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 2.1167
1739800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:31 | 2022-06-28 21:39 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0
1739841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(366594)AG ŞLR E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:39 | 2022-06-28 22:17 | 1.6411 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1739842 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590876/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:39 | 2022-06-28 21:05 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6044 | 0 | 0
1739843 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 590876/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:44 | 2022-06-28 22:44 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1083 | 0 | 0
11281032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15843955/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:46 | 2022-06-28 21:12 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0
11281036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820690/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:46 | 2022-06-28 21:46 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4620 | 6 | 33 | 0 | 2 | 4 | 4620 | 6 | 33
1739844 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:50 | 2022-06-28 21:31 | 0.68694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 4.1217 | 8.2433
1739846 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 860492/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 20:56 | 2022-06-28 23:17 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.31
1739838 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:05 | 2022-06-28 21:33 | 0.47333 | 1 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.47333 | 735.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.94667
1739839 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:06 | 2022-06-28 21:41 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54
1739837 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411250/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:10 | 2022-06-28 21:25 | 0.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1739840 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:10 | 2022-06-28 21:26 | 0.26139 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 34.7647 | 0 | 0 | 0 | 0
1739865 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:35 | 2022-06-28 21:56 | 0.35861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2481
1739867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311643/DM 4/29 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:41 | 2022-06-28 22:40 | 0.99056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1739870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15435618/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:57 | 2022-06-28 22:49 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0
1739869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117153/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 21:57 | 2022-06-28 22:47 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
1739873 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 22:23 | 2022-06-29 00:35 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9711
1739872 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 22:25 | 2022-06-28 22:44 | 0.30944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739876 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847102/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-28 23:22 | 2022-06-28 23:34 | 0.20222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1062 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 9.5044 | 214.76
1739878 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 02:08 | 2022-06-29 02:30 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9117
11281039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 02:09 | 2022-06-29 02:30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
2046442 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80270/80270 NOLU DM(K-24 VELİ AGA)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 02:51 | 2022-06-29 03:06 | 0.25 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1739889 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80500/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 03:04 | 2022-06-29 03:33 | 0.49111 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.9778 | 0 | 0 | 0 | 0.49111
1739891 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 03:18 | 2022-06-29 04:05 | 0.78167 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.78167 | 1954.1667 | 0 | 0 | 0.78167 | 2.345
1739900 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 04:02 | 2022-06-29 04:03 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26722 | 14.5328
1739923 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85056/85056-Hvs.TR-14 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 04:02 | 2022-06-29 04:43 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.655 | 0 | 0
11281081 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473774/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT H | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 04:20 | 2022-06-29 04:43 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
1739926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:20 | 2022-06-29 05:22 | 0.035278 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0.35278 | 0.070556 | 0 | 0 | 0.10583 | 29.3511
1739901 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80550/80550(TR-31)NOLU DM GİRİŞ-ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:25 | 2022-06-29 05:31 | 0.0925 | 0 | 1523 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 140.8775 | 0 | 0.185 | 0 | 0.2775
1739928 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:31 | 2022-06-29 05:32 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
1739930 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:33 | 2022-06-29 05:34 | 0.01 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0
1739931 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:33 | 2022-06-29 05:47 | 0.23361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 0
1740170 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:35 | 2022-06-29 05:44 | 0.15417 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1956 | 0.15417 | 1.85 | 0.61667 | 0 | 3.8542 | 301.55
1739933 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:36 | 2022-06-29 05:47 | 0.18667 | 0 | 0 | 2 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.37333 | 253.12 | 0 | 0.18667
1739936 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:41 | 2022-06-29 05:42 | 0.027778 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.027778 | 39.1944 | 0 | 0
1739937 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:47 | 2022-06-29 06:20 | 0.55306 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.865 | 0 | 2.7653 | 1.1061
1739938 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:51 | 2022-06-29 06:07 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 1791 | 1 | 2 | 0 | 0.27083 | 0 | 485.0625 | 0.27083 | 0.54167
1739905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25965/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:54 | 2022-06-29 06:47 | 0.87833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1739943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | DM | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 05:58 | 2022-06-29 07:30 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 141.6289
1739942 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:10 | 2022-06-29 06:35 | 0.41417 | 1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 284.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
1739947 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:21 | 2022-06-29 08:27 | 2.0906 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 673 | 0 | 0 | 18.815 | 2.0906 | 25.0867 | 1406.9439
1739949 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:30 | 2022-06-29 06:31 | 0.024444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0.17111 | 0
1739950 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:30 | 2022-06-29 06:35 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 10.7986
1739951 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:31 | 2022-06-29 06:32 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 0
1739952 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:33 | 2022-06-29 06:36 | 0.055 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.055 | 4.565 | 0.055 | 0.11 | 0 | 0
1739956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:37 | 2022-06-29 07:42 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 245.7333
1739954 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:40 | 2022-06-29 06:42 | 0.028333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.085 | 0.14167 | 0 | 0 | 0.48167 | 4.6467
1739955 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:43 | 2022-06-29 06:44 | 0.025833 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.43917 | 23.8442 | 0.051667 | 0 | 0.18083 | 17.8508
1739958 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:48 | 2022-06-29 06:49 | 0.020278 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0.020278 | 0.14194 | 0 | 0 | 0.040556 | 7.5636
1739910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787323/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:48 | 2022-06-29 07:25 | 0.61583 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739959 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:50 | 2022-06-29 07:14 | 0.40278 | 1 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40278 | 169.9722 | 0 | 0 | 0.40278 | 0
1739965 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:57 | 2022-06-29 07:52 | 0.92139 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.7236 | 0 | 0 | 0 | 0
1739964 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 06:59 | 2022-06-29 07:01 | 0.043056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0
1739966 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:01 | 2022-06-29 07:17 | 0.26222 | 14 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6711 | 115.1156 | 0.26222 | 0 | 0 | 0
1739913 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:02 | 2022-06-29 08:44 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7456 | 0 | 0
1739916 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:07 | 2022-06-29 07:29 | 0.36806 | 0 | 6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
1739971 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:08 | 2022-06-29 10:06 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.9958
1739970 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:12 | 2022-06-29 07:50 | 0.6325 | 5 | 7 | 14 | 1689 | 7 | 231 | 3.1625 | 4.4275 | 8.855 | 1068.2925 | 4.4275 | 146.1075
1739972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:15 | 2022-06-29 07:21 | 0.10389 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 79.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
1739917 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 700289/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:19 | 2022-06-29 09:28 | 2.1547 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 178.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1739974 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:19 | 2022-06-29 07:22 | 0.039444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.039444 | 0 | 0.355 | 14.9889
1739975 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:19 | 2022-06-29 07:24 | 0.067778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 43.31
1739977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815798/94734 NOLU DT KOCAHIDIR TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:26 | 2022-06-29 07:26 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.96333
1739981 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104108/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:27 | 2022-06-29 09:08 | 1.6881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
1739979 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:35 | 2022-06-29 07:52 | 0.27778 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.83333 | 0.27778 | 0 | 0 | 1.1111 | 0
1739980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:36 | 2022-06-29 07:44 | 0.12583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0
1739920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:50 | 2022-06-29 08:36 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6183 | 176.2664
1739919 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260864/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:52 | 2022-06-29 09:25 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0
1739985 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:52 | 2022-06-29 08:40 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7783 | 0.79639
1739986 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:55 | 2022-06-29 08:04 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 73.515 | 0 | 0
1739988 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 07:57 | 2022-06-29 07:58 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 3.3556
1739989 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:01 | 2022-06-29 08:05 | 0.0725 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
1739995 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:08 | 2022-06-29 09:53 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9756 | 2948.9161
1740003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:09 | 2022-06-29 09:37 | 1.4708 | 1 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4708 | 1582.6167 | 0 | 0 | 0 | 1.4708
1739994 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:09 | 2022-06-29 08:10 | 0.023889 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 3.1772 | 0 | 0 | 0 | 0
1739996 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90540/90540 NOLU DM TR1-37 PAŞAYİĞİT CAD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:10 | 2022-06-29 08:28 | 0.30722 | 4 | 6096 | 0 | 9 | 2 | 45 | 1.2289 | 1872.8267 | 0 | 2.765 | 0.61444 | 13.825
1739998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87470/Uzk.KARAPINAR ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:14 | 2022-06-29 09:00 | 0.77194 | 6 | 10 | 0 | 1 | 41 | 1847 | 4.6317 | 7.7194 | 0 | 0.77194 | 31.6497 | 1425.7814
1739999 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:18 | 2022-06-29 09:11 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511
1740000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:26 | 2022-06-29 08:27 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 5.555
1740024 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:34 | 2022-06-29 09:16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 332.5
1740031 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15452/15452 BARBAROS SAHİL KENT OG ÇIKIŞLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:46 | 2022-06-29 09:00 | 0.2325 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
1740019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92642/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:50 | 2022-06-29 10:14 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0911
1740020 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741182/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:52 | 2022-06-29 09:34 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2442
1740032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 08:52 | 2022-06-29 09:13 | 0.35139 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 1.0542 | 1.7569 | 0 | 0 | 5.9736 | 57.6278
2046463 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51725/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 09:57 | 0.95 | 0 | 26 | 2 | 726 | 0 | 1 | 0 | 24.7 | 1.9 | 689.7 | 0 | 0.95
3017330 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 12:07 | 3.1167 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 576 | 3.1167 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35 | 1795.2
3017336 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57502/DTT2 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:01 | 2022-06-29 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0
3017313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764585/40405 NOLU DM/DM 3/1 DEN GİRİŞ(764585) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:01 | 2022-06-29 10:09 | 1.1333 | 3 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3487.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 815040/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:01 | 2022-06-29 14:49 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
3017334 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 710895/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:03 | 2022-06-29 11:46 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3017312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:07 | 2022-06-29 11:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464
1740034 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:07 | 2022-06-29 09:10 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0.054167 | 12.5667
1740062 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763399/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:14 | 2022-06-29 11:09 | 1.9131 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
1740043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800925/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:16 | 2022-06-29 13:47 | 4.5203 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
3017331 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333733/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:16 | 2022-06-29 16:16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
2046464 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790323/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:21 | 2022-06-29 10:51 | 1.5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1740064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:25 | 2022-06-29 09:32 | 0.12889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 29.2578
1740044 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835480/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:27 | 2022-06-29 11:22 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2694
1740065 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 09:42 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4228
3017335 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756596/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 12:30 | 3 | 9 | 1306 | 4 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3918 | 12 | 27 | 0 | 0
3017314 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:32 | 2022-06-29 15:40 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 1208.2667
3017337 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 09:35 | 2022-06-29 15:00 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 308.75
1740071 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807506/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:38 | 2022-06-29 10:44 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 259.6656
1740072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730090/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:41 | 2022-06-29 10:58 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2025 | 2.5817 | 0
1740073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:42 | 2022-06-29 09:43 | 0.025278 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 727 | 0.050556 | 0.025278 | 0 | 0 | 0.15167 | 18.3769
1740080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731124/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:51 | 2022-06-29 11:55 | 2.0647 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 646 | 0 | 0 | 10.3236 | 6.1942 | 22.7119 | 1333.8106
1740047 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 30601927/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 09:53 | 2022-06-29 10:52 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0 | 0
3017316 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790239/TR-33/A BEŞYÜZEVLER ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 12:00 | 2 | 0 | 2063 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4126 | 0 | 8 | 0 | 12
5008028 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847222/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 11:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 147.6333
5008027 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888890/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 10:01 | 2022-06-29 15:00 | 4.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9583 | 4113.5417
5008017 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 10:07 | 2022-06-29 14:07 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6236 | 0 | 4
11281091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33715/BİM DM>>(33715) BELKALRPER DM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:08 | 2022-06-29 12:11 | 2.05 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 4.1
1740091 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:11 | 2022-06-29 11:48 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.215
1740048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760483/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:11 | 2022-06-29 11:08 | 0.94417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
1740050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:23 | 2022-06-29 12:12 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6069
1740096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:26 | 2022-06-29 10:26 | 0.010833 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 870 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.010833 | 0 | 9.425
1740052 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:28 | 2022-06-29 11:21 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8889
3017340 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 17100/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 10:31 | 2022-06-29 15:01 | 4.5003 | 0 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1740098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91240/91240 NOLU DM TR2-30 LİSE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:35 | 2022-06-29 10:37 | 0.040556 | 0 | 821 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 33.2961 | 0 | 0.24333 | 0.040556 | 0.97333
1740099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:35 | 2022-06-29 10:37 | 0.036667 | 0 | 834 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30.58 | 0 | 0.29333 | 0.036667 | 0.036667
1740055 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800351/90710 K TR1/65 Mezbaha TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:48 | 2022-06-29 11:54 | 1.0986 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
2046444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14345446/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:50 | 2022-06-29 12:05 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1740104 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 10:57 | 2022-06-29 10:58 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 6.8736
1740106 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 11:30 | 2022-06-29 11:37 | 0.11667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740116 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562881/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 11:43 | 2022-06-29 14:53 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6578
1740117 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 11:46 | 2022-06-29 11:50 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 0.058889 | 13.6622
1740118 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 11:47 | 2022-06-29 12:04 | 0.28556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0.28556 | 0 | 0 | 0.28556 | 31.6967
1740120 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 794210/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:04 | 2022-06-29 14:41 | 2.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 75.7625
1740059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763092/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:06 | 2022-06-29 14:39 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0778
1740142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:16 | 2022-06-29 13:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3969
1740122 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:17 | 2022-06-29 12:18 | 0.014167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.0425 | 0
3017319 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80260/80260 NOLU DM(K-25 HAKİMLER)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 12:31 | 2022-06-29 14:31 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0
11281106 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15645947/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:36 | 2022-06-29 12:41 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0
1740145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825718/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:40 | 2022-06-29 13:35 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4167
1740147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:54 | 2022-06-29 13:42 | 0.79944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 2.3983 | 361.3489
2046443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436136/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 12:55 | 2022-06-29 13:55 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0022
3017339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756691/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 13:01 | 2022-06-29 16:46 | 3.75 | 0 | 1712 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6420 | 0 | 26.25 | 0 | 0
3017338 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144290/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 13:02 | 2022-06-29 15:49 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667
1740123 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:02 | 2022-06-29 13:03 | 0.023611 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1740126 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:05 | 2022-06-29 17:07 | 4.0347 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1740149 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261673/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:09 | 2022-06-29 15:24 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7744 | 0 | 0
5008018 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 13:20 | 2022-06-29 14:20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 513 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 513
1740133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825132/Uzk. C-2. MURAT OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:37 | 2022-06-29 14:17 | 0.65972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1740134 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:38 | 2022-06-29 13:40 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 6.7978
1740135 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 114927/13300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 13:45 | 2022-06-29 14:30 | 0.74389 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
1740153 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104104/17540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 14:02 | 2022-06-29 15:51 | 1.8181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1806 | 0 | 0 | 0 | 0
11281075 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770600/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 14:08 | 2022-06-29 14:18 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1740164 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794210/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 14:35 | 2022-06-29 15:17 | 0.69556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0.69556 | 0 | 0 | 0.69556 | 54.9489
3017341 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-29 15:01 | 2022-06-29 17:01 | 2 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4154 | 0 | 0 | 2 | 6
1740181 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 15:49 | 2022-06-29 16:11 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73611 | 0
1740184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819134/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 16:04 | 2022-06-29 17:51 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3392 | 0
11281135 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610978/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 16:23 | 2022-06-29 17:20 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1740202 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862475/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 16:26 | 2022-06-29 16:28 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 10.2881
2046466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373872/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373872) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:01 | 2022-06-29 19:01 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
1740208 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 885970/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:07 | 2022-06-29 18:28 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1733
13050098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:10 | 2022-06-29 19:07 | 1.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1740210 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:22 | 2022-06-29 17:31 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 66.885
1740191 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265670/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:30 | 2022-06-29 19:02 | 1.5322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
1740192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:30 | 2022-06-29 18:10 | 0.66722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.105
1740212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:33 | 2022-06-29 18:09 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.59806 | 0 | 0 | 3.5883 | 70.5706
1740194 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:57 | 2022-06-29 21:09 | 3.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.13
1740214 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260563/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 17:57 | 2022-06-29 18:28 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0
1740215 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/PINARBAŞI SULAMALAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 18:06 | 2022-06-29 19:38 | 1.5414 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2864 | 1.5414 | 0 | 0 | 1.5414 | 0
1740217 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840298/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 18:27 | 2022-06-29 19:15 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6875 | 0 | 0
1740221 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 18:45 | 2022-06-29 20:25 | 1.6736 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 686.1806 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
1740222 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109429/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 18:54 | 2022-06-29 21:59 | 3.0894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1740223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 18:59 | 2022-06-29 19:08 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27
11281168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820559/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:02 | 2022-06-29 19:30 | 0.46667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 2.3333 | 0.46667
1740226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:10 | 2022-06-29 20:17 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0
1740225 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702636/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:11 | 2022-06-29 19:14 | 0.051389 | 7 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35972 | 77.0833 | 0 | 0.20556 | 0 | 0
1740227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:13 | 2022-06-29 19:19 | 0.095 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.285 | 13.015
1740228 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:19 | 2022-06-29 20:38 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2725
1740197 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:35 | 2022-06-29 20:21 | 0.77361 | 11 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5097 | 393.7681 | 0 | 0 | 0.77361 | 0
1740233 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:38 | 2022-06-29 20:34 | 0.94083 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.805 | 0 | 4.7042 | 1.8817
1740234 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103585/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:40 | 2022-06-29 21:45 | 2.0761 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
1740235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1832020/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:44 | 2022-06-29 21:18 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
1740241 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 859703/BALKANLAR PARKE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:51 | 2022-06-29 21:38 | 1.7897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0 | 0
1740200 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 19:55 | 2022-06-29 21:00 | 1.0764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 4.3056 | 570.4861
1740238 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724585/KUYUCU DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 20:04 | 2022-06-29 22:03 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0
1740243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 20:16 | 2022-06-29 21:44 | 1.4725 | 27 | 262 | 0 | 0 | 8 | 306 | 39.7575 | 385.795 | 0 | 0 | 11.78 | 450.585
1740262 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 20:22 | 2022-06-29 21:41 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 57.9333
1740247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819221/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 20:43 | 2022-06-29 22:04 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0417 | 0
1740268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 20:54 | 2022-06-29 22:57 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0
1740266 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17400/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 21:02 | 2022-06-29 23:23 | 2.3553 | 4 | 7814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.4211 | 18404.1406 | 0 | 7.0658 | 0 | 0
1740267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 21:03 | 2022-06-29 21:11 | 0.1225 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 93.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1740269 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891783/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 21:15 | 2022-06-29 21:42 | 0.45139 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1740253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264636/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 21:27 | 2022-06-29 22:27 | 1.0025 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
1740255 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611736/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 21:43 | 2022-06-29 22:19 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60139 | 0 | 0
1740275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266607/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 22:53 | 2022-06-29 23:52 | 0.97556 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.9422 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
1740276 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-29 23:21 | 2022-06-29 23:21 | 0.0063889 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.012778 | 0.0063889 | 0.0063889 | 0 | 0.038333 | 0.0063889
1740277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 00:30 | 2022-06-30 00:38 | 0.12028 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 4.4503 | 0.12028
1740278 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 00:33 | 2022-06-30 00:35 | 0.023333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.21 | 8.8667
2046445 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17435/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 01:52 | 2022-06-30 03:52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046468 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800351/90710 K TR1/65 Mezbaha TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 02:51 | 2022-06-30 03:16 | 0.41667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1740280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 02:55 | 2022-06-30 03:20 | 0.40417 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40417 | 1.6167 | 0 | 0 | 0.80833 | 0
1740303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 03:56 | 2022-06-30 03:59 | 0.0525 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.315 | 15.435 | 0 | 0 | 0.105 | 16.3275
11281153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473772/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 04:42 | 2022-06-30 06:45 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
1740307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 04:53 | 2022-06-30 05:55 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1457.6283 | 0 | 19.5172
1740312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756202/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 05:24 | 2022-06-30 06:06 | 0.68917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0 | 0
1740313 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 88645/BELEDİYE SU KUYULARI ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 05:30 | 2022-06-30 05:32 | 0.026389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0
1740314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 05:36 | 2022-06-30 05:40 | 0.063611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740315 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 05:38 | 2022-06-30 05:39 | 0.023333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1740319 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 05:52 | 2022-06-30 05:57 | 0.097222 | 1 | 2 | 11 | 231 | 2 | 0 | 0.097222 | 0.19444 | 1.0694 | 22.4583 | 0.19444 | 0
1740322 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:12 | 2022-06-30 06:13 | 0.028333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 18.105
1740323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785906/V.MEŞE DM1->>(785906) CEVDET MEHEL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:22 | 2022-06-30 06:53 | 0.52806 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
1740325 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:26 | 2022-06-30 06:28 | 0.037222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.11167 | 0.037222 | 1.1539 | 0
1740326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789680/DM2/18(DM11-TR14)>>(789680)PRK&BAH/MNREO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:30 | 2022-06-30 08:06 | 1.6092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740327 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:33 | 2022-06-30 06:34 | 0.021667 | 21 | 899 | 5 | 862 | 9 | 1 | 0.455 | 19.4783 | 0.10833 | 18.6767 | 0.195 | 0.021667
1740328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:35 | 2022-06-30 06:40 | 0.084444 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.084444 | 0.33778 | 0 | 0 | 0.16889 | 0
1740335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:44 | 2022-06-30 07:16 | 0.52833 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.52833 | 91.4017 | 0 | 0 | 0 | 114.6483
1740331 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:44 | 2022-06-30 06:45 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 2.3611
1740332 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:45 | 2022-06-30 06:48 | 0.033611 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.20167 | 9.8817 | 0 | 0 | 0.067222 | 10.4531
1740333 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:46 | 2022-06-30 06:49 | 0.048889 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.048889 | 4.0578 | 0.048889 | 0.097778 | 0 | 0
1740334 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:46 | 2022-06-30 07:10 | 0.40472 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0.40472 | 0.80944 | 0 | 0 | 0
1740337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804621/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:49 | 2022-06-30 07:39 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8886
1740293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:49 | 2022-06-30 07:21 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.54139 | 0 | 181.9067
1740338 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:54 | 2022-06-30 06:55 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
1740340 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:55 | 2022-06-30 07:41 | 0.77694 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0.77694 | 0.77694 | 0 | 0
1740296 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 20186393/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 06:57 | 2022-06-30 15:20 | 8.3875 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
1740298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:12 | 2022-06-30 07:44 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7233
1740345 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:12 | 2022-06-30 07:13 | 0.0086111 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.051667 | 0 | 0 | 0
1740346 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:13 | 2022-06-30 07:14 | 0.015 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.255 | 13.845 | 0.03 | 0 | 0.105 | 10.365
1740347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:15 | 2022-06-30 07:16 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306
1740348 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:16 | 2022-06-30 07:20 | 0.069167 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.069167 | 3.8733 | 0 | 0 | 0 | 0.069167
1740352 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:21 | 2022-06-30 07:21 | 0.0091667 | 2 | 6 | 24 | 2223 | 32 | 1477 | 0.018333 | 0.055 | 0.22 | 20.3775 | 0.29333 | 13.5392
1740361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:24 | 2022-06-30 07:47 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 86.8928
1740354 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:29 | 2022-06-30 07:33 | 0.057222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057222
1740357 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:33 | 2022-06-30 07:34 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
1740358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:33 | 2022-06-30 07:37 | 0.063611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 24.6811
1740359 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:33 | 2022-06-30 07:35 | 0.025278 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0
1740360 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:35 | 2022-06-30 07:39 | 0.075278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.075278 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 15.3567
1740362 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:35 | 2022-06-30 08:06 | 0.52417 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1740381 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:38 | 2022-06-30 07:38 | 0.011111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 517 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 5.7444
1740383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:40 | 2022-06-30 09:18 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5367 | 2765.01
1740364 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:41 | 2022-06-30 08:25 | 0.7375 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14019075/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:54 | 2022-06-30 16:35 | 8.6861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
1740386 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 07:57 | 2022-06-30 07:58 | 0.018889 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.17 | 0.018889 | 0.45333 | 21.5144
1740387 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102249/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:00 | 2022-06-30 08:57 | 0.95417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1740391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:06 | 2022-06-30 08:39 | 0.55222 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0
1740393 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:08 | 2022-06-30 09:18 | 1.1714 | 53 | 2057 | 3 | 3 | 0 | 1 | 62.0836 | 2409.5469 | 3.5142 | 3.5142 | 0 | 1.1714
1740394 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867881/SİNANLI GİRİŞ DM ÖZBEK DÖKÜM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:12 | 2022-06-30 08:16 | 0.054444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 0.16333
1740396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 898297/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:18 | 2022-06-30 08:57 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1736
1740397 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:20 | 2022-06-30 08:20 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 5.4542
1740398 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:21 | 2022-06-30 08:22 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1740367 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745723/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:22 | 2022-06-30 09:47 | 1.415 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1740400 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:25 | 2022-06-30 09:00 | 0.57778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 5.2 | 0.57778 | 13.8667 | 658.0889
1740403 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 856244/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:35 | 2022-06-30 09:30 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 130.0506
1740404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:38 | 2022-06-30 10:14 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3911 | 0
1740408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:56 | 2022-06-30 09:21 | 0.4075 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4075 | 1.63 | 0 | 0 | 0.815 | 0
1740410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730503/A ÇIKIŞI-10 EVLER TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 08:57 | 2022-06-30 10:06 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0222 | 0 | 0
3017343 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57502/F6 KAYNARCA ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 16:33 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.85 | 0 | 0
3017342 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21295 TR-30 BENZİNLİK KARŞISI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 14:02 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
3017363 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3087
3017320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454126/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:01 | 2022-06-30 13:36 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
3017317 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300173/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:01 | 2022-06-30 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
3017365 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143318/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:01 | 2022-06-30 12:01 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
1740370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807536/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:01 | 2022-06-30 09:46 | 0.75194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0 | 0
3017362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:02 | 2022-06-30 11:45 | 2.7167 | 0 | 1403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3811.4833 | 0 | 8.15 | 0 | 0
1740372 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 623132/L.BURGAZ YOLU ASKERİYE ÇIKIŞI ( FİDER4 ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:03 | 2022-06-30 10:49 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0353 | 0 | 0
3017318 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:05 | 2022-06-30 15:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1182
2046469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825718/Uzk. A-OG ALTI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:15 | 2022-06-30 10:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25
3017361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437111/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:22 | 2022-06-30 14:22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1740416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31514/DM2/24 ->>(31514)DM2/16 GÖÇMEN KONUTLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:24 | 2022-06-30 09:55 | 0.51528 | 2 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 934.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
1740417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:25 | 2022-06-30 09:55 | 0.50056 | 0 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
1740421 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102249/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:25 | 2022-06-30 10:14 | 0.81917 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
1740419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783749/DM2/24 ->>(783749)DM2/25 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:26 | 2022-06-30 09:55 | 0.49083 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1740420 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:27 | 2022-06-30 09:28 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1740422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896181/İÇME SUYU - HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:28 | 2022-06-30 09:29 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0.012778
1740425 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107374/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 10:31 | 1.0142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
3017366 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83050/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332
1740427 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:33 | 2022-06-30 09:37 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 22.4725
1740428 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:34 | 2022-06-30 09:49 | 0.25389 | 31 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.8706 | 27.1661 | 0 | 0 | 1.2694 | 0
2046470 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 553361/ARSAY FAB.ÇIKIŞI | AKÜ&REDRESÖR (DC BESLEME) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:34 | 2022-06-30 10:34 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
1740430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:40 | 2022-06-30 09:43 | 0.051667 | 0 | 834 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 43.09 | 0 | 0.41333 | 0.051667 | 0.051667
1740431 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91240/91240 NOLU DM TR2-30 LİSE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:40 | 2022-06-30 09:42 | 0.034444 | 0 | 820 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 28.2444 | 0 | 0.20667 | 0.034444 | 0.82667
1740435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951687/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:44 | 2022-06-30 13:10 | 3.4308 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
1740436 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:47 | 2022-06-30 09:48 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 8.1806
1740439 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881532/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:48 | 2022-06-30 12:01 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0
1740437 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:50 | 2022-06-30 09:51 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 9.8172
1740444 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260856/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:53 | 2022-06-30 11:45 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
1740442 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895795/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:54 | 2022-06-30 10:13 | 0.31806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31806 | 0 | 0 | 0
1740443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:56 | 2022-06-30 10:24 | 0.47111 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 896.9956 | 0 | 0 | 0 | 0.47111
2046473 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730503/A ÇIKIŞI-H.BOLU YOLU VE YOLUN KARŞISI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 09:59 | 2022-06-30 13:21 | 3.3739 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2344 | 0 | 0
3017364 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 12:22 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 1455.5
5008029 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888110/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 10:01 | 2022-06-30 13:01 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 3 | 561 | 0 | 0 | 27 | 3648 | 9 | 1683
1740446 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898281/TR/97 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:05 | 2022-06-30 10:55 | 0.83 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1740379 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:09 | 2022-06-30 11:05 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 364.0644
3017367 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860669/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 10:09 | 2022-06-30 15:23 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3
1740452 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725103/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:20 | 2022-06-30 12:33 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239
1740453 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:22 | 2022-06-30 10:37 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 363.455
1740454 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:26 | 2022-06-30 10:41 | 0.25222 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0.25222 | 0 | 0
1740461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:27 | 2022-06-30 11:24 | 0.955 | 0 | 1 | 9 | 1182 | 0 | 260 | 0 | 0.955 | 8.595 | 1128.81 | 0 | 248.3
2046471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895795/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:32 | 2022-06-30 10:54 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0
1740455 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:35 | 2022-06-30 10:48 | 0.20139 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80556 | 9.4653 | 0 | 0 | 0.40278 | 0
1740482 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 10:43 | 2022-06-30 10:44 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1740463 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610352/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:00 | 2022-06-30 19:07 | 8.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9467
1740464 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:04 | 2022-06-30 14:42 | 3.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5356 | 5134.685
1740483 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:13 | 2022-06-30 11:19 | 0.091389 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.18278 | 0.091389 | 0.091389 | 0 | 0.54833 | 0.091389
1740465 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855891/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:18 | 2022-06-30 11:30 | 0.20528 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.41056 | 0.20528 | 0.20528 | 0 | 1.2317 | 0.20528
1740487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896199/74111 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:24 | 2022-06-30 12:11 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3367
1740486 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:25 | 2022-06-30 12:08 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3072
1740488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815122/BENZİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:38 | 2022-06-30 11:41 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0.056389 | 0
1740468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450166/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:40 | 2022-06-30 15:14 | 3.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3767
1740489 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:42 | 2022-06-30 11:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1740469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801308/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:44 | 2022-06-30 12:43 | 0.97917 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1740470 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102249/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 11:57 | 2022-06-30 12:16 | 0.31694 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
1740490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:08 | 2022-06-30 12:09 | 0.024167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0 | 0
1740491 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702164/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:11 | 2022-06-30 13:51 | 1.6742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
1740492 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:16 | 2022-06-30 12:17 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1740493 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705504/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:17 | 2022-06-30 14:44 | 2.4522 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1740472 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F5 HAYRABOLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:19 | 2022-06-30 12:41 | 0.36611 | 5 | 14 | 30 | 3257 | 32 | 3099 | 1.8306 | 5.1256 | 10.9833 | 1192.4239 | 11.7156 | 1134.5783
1740473 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:36 | 2022-06-30 13:11 | 0.58306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740474 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102249/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 12:45 | 2022-06-30 16:02 | 3.2831 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7561 | 0 | 0 | 0 | 0
5008019 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 13:00 | 2022-06-30 14:33 | 1.5503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 486 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 18.6033 | 753.435
3017369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/25895 NOLU TRAFO ELMALI TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 13:00 | 2022-06-30 15:43 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 442.8167
1740500 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 13:27 | 2022-06-30 13:28 | 0.021111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 451 | 0.021111 | 0.021111 | 0 | 0 | 0.042222 | 9.5211
3017368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755171/YEĞEN1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 13:30 | 2022-06-30 17:27 | 3.95 | 0 | 12 | 1 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 3.95 | 9424.7 | 0 | 0
1740476 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311253/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 13:47 | 2022-06-30 14:32 | 0.74889 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
1740504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266325/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 13:57 | 2022-06-30 15:55 | 1.97 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1740478 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 13:59 | 2022-06-30 17:55 | 3.9372 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 11.8117 | 641.7672 | 23.6233 | 874.0633
1740480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116477/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:01 | 2022-06-30 15:16 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1740479 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 300173/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:01 | 2022-06-30 14:50 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
1740505 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:08 | 2022-06-30 14:11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0
11281190 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501200/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:11 | 2022-06-30 15:01 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1740523 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:12 | 2022-06-30 15:53 | 1.6883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 3.3767 | 776.6333
2046474 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:26 | 2022-06-30 15:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1740525 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:47 | 2022-06-30 16:38 | 1.8442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 25.8183 | 545.8733
3017371 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 851851/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 14:51 | 2022-06-30 14:56 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 2.4167 | 79.8333
1740513 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 14:57 | 2022-06-30 14:58 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64556 | 23.6319
1740514 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:12 | 2022-06-30 15:13 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.45833 | 11.6042
13050131 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15423631/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:18 | 2022-06-30 15:36 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1740516 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:27 | 2022-06-30 15:44 | 0.2775 | 0 | 0 | 1 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2775 | 95.1825 | 0.555 | 0.2775
1740518 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:29 | 2022-06-30 15:30 | 0.023333 | 0 | 0 | 4 | 929 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.093333 | 21.6767 | 0.046667 | 0.023333
1740519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:30 | 2022-06-30 15:30 | 0.0061111 | 0 | 0 | 40 | 1271 | 65 | 778 | 0 | 0 | 0.24444 | 7.7672 | 0.39722 | 4.7544
1740531 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 15:34 | 2022-06-30 15:47 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 56.4686 | 1.0986 | 56.9081
1740546 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771326/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 16:13 | 2022-06-30 16:30 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.55
3017372 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704315/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 16:30 | 2022-06-30 18:00 | 1.5 | 53 | 2057 | 3 | 3 | 0 | 1 | 79.5 | 3085.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.5
3017370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-06-30 16:31 | 2022-06-30 18:32 | 2.0267 | 21 | 262 | 0 | 0 | 8 | 306 | 42.56 | 530.9867 | 0 | 0 | 16.2133 | 620.16
1740537 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15423634/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 16:53 | 2022-06-30 21:54 | 5.0233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1740554 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847102/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:07 | 2022-06-30 17:08 | 0.024167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1062 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 25.665
1740556 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:08 | 2022-06-30 17:14 | 0.099722 | 0 | 3 | 62 | 6384 | 14 | 60 | 0 | 0.29917 | 6.1828 | 636.6267 | 1.3961 | 5.9833
2046450 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:12 | 2022-06-30 19:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740530 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742190/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:18 | 2022-06-30 17:33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1740560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817506/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:20 | 2022-06-30 18:14 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0594 | 0 | 0
1740561 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:24 | 2022-06-30 17:25 | 0.010556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 0
1740563 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:35 | 2022-06-30 17:37 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356
1740564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:36 | 2022-06-30 17:39 | 0.045833 | 3 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1375 | 30.3875 | 0 | 0.045833 | 0.045833 | 0
1740582 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488565/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:37 | 2022-06-30 18:27 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111
1740567 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:43 | 2022-06-30 17:44 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1740585 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884760/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:54 | 2022-06-30 20:13 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3067
1740586 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267526/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 17:55 | 2022-06-30 18:33 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0
11281194 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203290/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:01 | 2022-06-30 18:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1740587 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 20186393/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:08 | 2022-06-30 23:15 | 5.1186 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8631 | 0 | 0 | 0 | 0
1740570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:15 | 2022-06-30 19:14 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0
1740589 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143318/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:16 | 2022-06-30 18:57 | 0.68583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1740573 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:24 | 2022-06-30 18:27 | 0.049722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 31.7725
1740578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610352/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:34 | 2022-06-30 19:41 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9867
1740579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:36 | 2022-06-30 18:37 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 6
1740592 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:41 | 2022-06-30 20:01 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1517
1740601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 18:53 | 2022-06-30 19:45 | 0.86306 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 661.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
1740603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 19:26 | 2022-06-30 19:43 | 0.28917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 19:47 | 2022-06-30 19:47 | 0.0058333 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1740598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 19:54 | 2022-06-30 21:06 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5758 | 282.4908
1740606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:07 | 2022-06-30 20:07 | 0.011944 | 17 | 923 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.20306 | 11.0247 | 0.023889 | 0 | 0.083611 | 8.2536
1740607 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:19 | 2022-06-30 20:20 | 0.018333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1367
1740621 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:26 | 2022-06-30 21:11 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 385.0717
1740610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:40 | 2022-06-30 20:42 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889
1740611 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:41 | 2022-06-30 20:47 | 0.098056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 22.2586
1740612 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 20:42 | 2022-06-30 20:45 | 0.053889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 34.435
1740615 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 21:22 | 2022-06-30 21:29 | 0.12722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 81.295
1740617 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590555/AKARCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 21:32 | 2022-06-30 22:10 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4633
1740618 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 21:40 | 2022-06-30 21:58 | 0.30333 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 1.5167 | 0.60667
1740620 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 22:38 | 2022-06-30 22:42 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 11.2444
1740626 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-06-30 23:58 | 2022-07-01 01:10 | 1.1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 14.31